## ปร.6
[5 empty] | แบบ ปร.6 | แผ่นที่ 1/1
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  |  | โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง |  |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
ส่วนที่ 1. | ค่างานต้นทุนประกอบด้วย
| 1) | กลุ่มงานที่ 1.
| - | งานอาคารสนับสนุน |  |  | 1255864286.22
| 2) | กลุ่มงานที่ 2.
| - | งานตกแต่งภายในอาคาร
| - | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
| 3) | กลุ่มงานที่ 3.
| - | งานภูมิทัศน์ |  |  | 24171034.78
| - | งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
ส่วนที่ 2. | งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
| - | งานครุภัณฑ์ครัว
| - | งานครุภัณฑ์-โสตทัศนูปกรณ์
ส่วนที่ 3. | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  |  | 46408635.47
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง
สรุป |  |  | ราคากลาง |  | 1326443956.47
| ตัวอักษร |  | (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)

## ปร.5(ก)อาคาร
แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
กลุ่มงานที่ 1. |  | งานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย, ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
กลุ่มงานที่ 2. |  | งานตกแต่งภายใน, งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ
กลุ่มงานที่ 3. |  | งานภูมิทัศน์, งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง |  | โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน |  |  | หน้า
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  |  | ค่างานต้นทุน | Factor - F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
กลุ่มงานที่ 1
1 | งานโครงสร้าง |  |  |  | 236215915.25 | 1.172 | 276845052.67
2 | งานสถาปัตยกรรม |  |  |  | 472735553.9615 | 1.172 | 554046069.24
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | 126607471 | 1.172 | 148383956.01 |  |  | Cost | Budget | ผลต่าง
4 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  |  |  | 10110819 | 1.172 | 11849879.87 |  | งานระบบ | 424973164.31 | 680597163.1551 | 255623998.8451
5 | งานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | 19941320 | 1.172 | 23371227.04 |  | โครงสร้าง | 323253688.14 | 709730705.1059 | 386477016.9659
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย |  |  |  | 25576847 | 1.172 | 29976064.68 |  | Landscape | 24171034.78 | 62335545.6303 | 38164510.8503
7 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ |  |  |  | 116301653 | 1.172 | 136305537.32 |  | AR | 554046069.24 | 697336586.1087 | 143290516.8687
8 | ระบบก๊าซหุงต้ม (LPG System) |  |  |  | 1966979 | 1.172 | 2305299.39
9 | งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lift & Escalator System) |  |  |  | 62100000 | 1.172 | 72781200
| กลุ่มงานที่ 2 | [7 empty] | รวม | 1326443956.47 | 2150000000 | 823556043.53
1. | งานตกแต่งภายในอาคาร | [5 empty] | 0
กลุ่มงานที่ 3
1. | งานภูมิทัศน์ |  |  |  | 20623749.81 | 1.172 | 24171034.78
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor - F
| เงินล่วงหน้าจ่าย | 10 | %
| เงินประกันผลงานหัก | 5 | %
| ดอกเบี้ยเงินกู้ | 5 | %
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7 | %
สรุป | รวมราคางานก่อสร้างอาคาร | [5 empty] | 1280035321
|  |  |  | ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน | 39820 | ตร.ม.
|  |  |  | เฉลี่ย | 32200 | บาท/ตร.ม.

## Sum-ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1. | อาคารสนับสนุน
1 | งานโครงสร้าง |  | 1 | งาน |  | 192236492.49 |  | 43979422.76 | 236215915.25
2 | งานสถาปัตยกรรม |  | 1 | งาน |  | 379392987.2615 |  | 93342566.7 | 472735553.9615
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  | 1 | งาน |  | 109608341 |  | 16999130 | 126607471
4 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 9420699 |  | 690120 | 10110819
5 | งานระบบสุขาภิบาล |  | 1 | งาน |  | 15621405 |  | 4319915 | 19941320
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 19617234 |  | 5959613 | 25576847
7 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ |  | 1 | งาน |  | 98304216 |  | 17997437 | 116301653
8 | ระบบก๊าซหุงต้ม (LPG System) |  | 1 | งาน |  | 1866979 |  | 100000 | 1966979
9 | งานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lift & Escalator System) |  | 1 | งาน |  | 62100000 |  | 0 | 62100000
| รวมราคางานอาคารสนับสนุน |  |  |  |  | 888168353.75 |  | 183388204.46 | 1071556558.21

## 01.ST ศูนย์ประชุม
[5 empty] | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1. | งานโครงสร้าง
1.1 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 |  |  | 1 | งาน |  | 8016574.07 |  | 1407547.76 | 9424121.83
1.2 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 |  |  | 1 | งาน |  | 19737655.92 |  | 3647329.23 | 23384985.15
1.3 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 |  |  | 1 | งาน |  | 21888587.53 |  | 4065422.82 | 25954010.35 |  |  |  | Budget | ผลต่าง
1.4 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 |  |  | 1 | งาน |  | 19599122.47 |  | 3651734.95 | 23250857.42 |  |  | 235928450.44 | 569926000 | 247009220.6143
1.5 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 |  |  | 1 | งาน |  | 21739866.85 |  | 4052976.65 | 25792843.5 |  |  | 276508143.9157
1.6 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 6 และ ชั้น 6 Mezzanine |  |  | 1 | งาน |  | 27125428.64 |  | 5115739.87 | 32241168.51 |  |  | 322916779.3857
1.7 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 7 |  |  | 1 | งาน |  | 18806761.68 |  | 3546217.85 | 22352979.53
1.8 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 8 |  |  | 1 | งาน |  | 12686893.33 |  | 2492458.14 | 15179351.47
1.9 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นดาดฟ้า |  |  | 1 | งาน |  | 4892320.44 |  | 1009972.93 | 5902293.37
1.10 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นหลังคา |  |  | 1 | งาน |  | 570731.01 |  | 125362.98 | 696093.99
1.11 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (รวมค่าเชื่อมประกอบและการยกติดตั้ง) |  |  | 1 | งาน |  | 36960951.49 |  | 14788793.83 | 51749745.32
1.12 | งานโรงพักขยะ |  |  | 1 | งาน |  | 211599.06 |  | 75865.75 | 287464.81
221439132.58
| รวมราคางานโครงสร้าง | [5 empty] | 192236492.49 |  | 43979422.76 | 236215915.25 |  | 276845052.673 | 323253688.143
1.1 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1
1.1.1 | งานโครงสร้างเสา
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 327.13 | ลบ.ม. | 2516 | 823059.08 | 485 | 158658.05 | 981717.13
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 649.49 | ตร.ม. | 661.62 | 429715.57 |  | 0 | 429715.57
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1298.98 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 200042.92 | 200042.92
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 324.745 | กก. | 29.94 | 9722.87 |  | 0 | 9722.87 |  | - ตะปูประกอบแบบ | 29.94
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | - SR24-RB 6 mm. | 25.73
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |  | - SR24-RB 9 mm. | 24.97
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 6.95 | กก. | 24.97 | 173.54 | 4.1 | 28.5 | 202.04 |  | - SR24-RB 12 mm. | 24.67
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 22409.78 | กก. | 24.47 | 548367.32 | 3.3 | 73952.27 | 622319.59 |  | - SD40-DB 10mm. | 23.5
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 20 | กก. | 24.27 | 485.4 | 3.3 | 66 | 551.4 |  | - SD40-DB 12mm. | 24.47
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 933.35 | กก. | 24.27 | 22652.4 | 2.9 | 2706.72 | 25359.12 |  | - SD40-DB 16mm. | 24.27
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 8748.74 | กก. | 24.27 | 212331.92 | 2.9 | 25371.35 | 237703.27 |  | - SD40-DB 20mm. | 24.27
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 70413.29 | กก. | 24.27 | 1708930.55 | 2.9 | 204198.54 | 1913129.09 |  | - SD40-DB 25mm. | 24.27
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 |  | - SD40-DB 28mm. | 24.27
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3075.9633 | กก. | 29.92 | 92032.82 |  | 0 | 92032.82 |  | - SD50-DB 32mm. | 23.8
| - อื่นๆ(ถ้ามี) | [10 empty] | - ลวดผูกเหล็ก | 29.92
[9 empty] | 0 | 0
1.1.2 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 1
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 220.16 | ลบ.ม. | 2516 | 553922.56 | 485 | 106777.6 | 660700.16
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 728.655 | ตร.ม. | 661.62 | 482092.72 |  | 0 | 482092.72
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1457.31 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 224425.74 | 224425.74
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 364.3275 | กก. | 29.94 | 10907.97 |  | 0 | 10907.97
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 501.0236
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 548.23 | กก. | 24.47 | 13415.19 | 3.3 | 1809.16 | 15224.35
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 33607.44 | กก. | 24.27 | 815652.57 | 3.3 | 110904.55 | 926557.12
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1925.86 | กก. | 24.27 | 46740.62 | 2.9 | 5584.99 | 52325.61
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 68758.19 | กก. | 24.27 | 1668761.27 | 2.9 | 199398.75 | 1868160.02
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 5465.63 | กก. | 24.27 | 132650.84 | 2.9 | 15850.33 | 148501.17
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3309.1605 | กก. | 29.92 | 99010.08 |  | 0 | 99010.08
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.1.3 | งานบันได ชั้น 1
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 44.09 | ลบ.ม. | 2516 | 110930.44 | 485 | 21383.65 | 132314.09
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 113.745 | ตร.ม. | 661.62 | 75255.97 |  | 0 | 75255.97
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 227.49 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 35033.46 | 35033.46
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 56.8725 | กก. | 29.94 | 1702.76 |  | 0 | 1702.76
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1001.32 | กก. | 24.97 | 25002.96 | 4.1 | 4105.41 | 29108.37
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 223.05 | กก. | 23.5 | 5241.68 | 3.3 | 736.07 | 5977.75
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 3867.69 | กก. | 24.47 | 94642.37 | 3.3 | 12763.38 | 107405.75
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 1136.46 | กก. | 24.27 | 27581.88 | 3.3 | 3750.32 | 31332.2
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 186.8556 | กก. | 29.92 | 5590.72 |  | 0 | 5590.72
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.1 | [5 empty] | 8016574.07 |  | 1407547.76 | 9424121.83
1.2 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2
1.2.1 | งานพื้นชั้น 2 | [10 empty] | 8399.21
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1301.13 | ลบ.ม. | 2516 | 3273643.08 | 485 | 631048.05 | 3904691.13
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2568.905 | ตร.ม. | 661.62 | 1699638.93 |  | 0 | 1699638.93
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 5137.81 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 791222.74 | 791222.74
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1284.4525 | กก. | 29.94 | 38456.51 |  | 0 | 38456.51
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 21.04 | กก. | 24.97 | 525.37 | 4.1 | 86.26 | 611.63
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 27337 | กก. | 24.47 | 668936.39 | 3.3 | 90212.1 | 759148.49
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 24961.99 | กก. | 24.27 | 605827.5 | 3.3 | 82374.57 | 688202.07
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1569.6009 | กก. | 29.92 | 46962.46 |  | 0 | 46962.46
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 5016.19 | ตร.ม. | 340 | 1705504.6 |  | 0 | 1705504.6
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
1.2.2 | งานคานชั้น 2
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 424.98 | ลบ.ม. | 2516 | 1069249.68 | 485 | 206115.3 | 1275364.98 |  | 511.08
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 479.105 | ตร.ม. | 661.62 | 316985.45 |  | 0 | 316985.45
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 958.21 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 147564.34 | 147564.34
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 239.5525 | กก. | 29.94 | 7172.2 |  | 0 | 7172.2
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 553.2 | กก. | 24.97 | 13813.4 | 4.1 | 2268.12 | 16081.52
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 45412.23 | กก. | 24.47 | 1111237.27 | 3.3 | 149860.36 | 1261097.63
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 1196.09 | กก. | 24.27 | 29029.1 | 3.3 | 3947.1 | 32976.2
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1817.79 | กก. | 24.27 | 44117.76 | 2.9 | 5271.59 | 49389.35
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 20167.9 | กก. | 24.27 | 489474.93 | 2.9 | 58486.91 | 547961.84
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 31872.04 | กก. | 24.27 | 773534.41 | 2.9 | 92428.92 | 865963.33
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3030.5775 | กก. | 29.92 | 90674.88 |  | 0 | 90674.88
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.2.3 | งานเสาชั้น 2
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 327.13 | ลบ.ม. | 2516 | 823059.08 | 485 | 158658.05 | 981717.13
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 649.49 | ตร.ม. | 661.62 | 429715.57 |  | 0 | 429715.57
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1298.98 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 200042.92 | 200042.92
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 324.745 | กก. | 29.94 | 9722.87 |  | 0 | 9722.87
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 6.95 | กก. | 24.97 | 173.54 | 4.1 | 28.5 | 202.04
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 22409.78 | กก. | 24.47 | 548367.32 | 3.3 | 73952.27 | 622319.59
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 20 | กก. | 24.27 | 485.4 | 3.3 | 66 | 551.4
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 933.35 | กก. | 24.27 | 22652.4 | 2.9 | 2706.72 | 25359.12
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 8748.74 | กก. | 24.27 | 212331.92 | 2.9 | 25371.35 | 237703.27
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 58171.17 | กก. | 24.27 | 1411814.3 | 2.9 | 168696.39 | 1580510.69
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2708.6997 | กก. | 29.92 | 81044.3 |  | 0 | 81044.3
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
1.2.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 2
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 221.5 | ลบ.ม. | 2516 | 557294 | 485 | 107427.5 | 664721.5
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 733.26 | ตร.ม. | 661.62 | 485139.48 |  | 0 | 485139.48
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1466.52 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 225844.08 | 225844.08
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 366.63 | กก. | 29.94 | 10976.9 |  | 0 | 10976.9
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 548.23 | กก. | 24.47 | 13415.19 | 3.3 | 1809.16 | 15224.35
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 33607.44 | กก. | 24.27 | 815652.57 | 3.3 | 110904.55 | 926557.12
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1925.86 | กก. | 24.27 | 46740.62 | 2.9 | 5584.99 | 52325.61
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 68758.19 | กก. | 24.27 | 1668761.27 | 2.9 | 199398.75 | 1868160.02
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 5465.63 | กก. | 24.27 | 132650.84 | 2.9 | 15850.33 | 148501.17
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3309.1605 | กก. | 29.92 | 99010.08 |  | 0 | 99010.08
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
1.2.5 | งานบันได ชั้น 2
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 46.75 | ลบ.ม. | 2516 | 117623 | 485 | 22673.75 | 140296.75
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 145.47 | ตร.ม. | 661.62 | 96245.86 |  | 0 | 96245.86
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 290.94 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 44804.76 | 44804.76
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 72.735 | กก. | 29.94 | 2177.69 |  | 0 | 2177.69
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 998.87 | กก. | 24.97 | 24941.78 | 4.1 | 4095.37 | 29037.15
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 223.05 | กก. | 23.5 | 5241.68 | 3.3 | 736.07 | 5977.75
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 4254.86 | กก. | 24.47 | 104116.42 | 3.3 | 14041.04 | 118157.46
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 1136.46 | กก. | 24.27 | 27581.88 | 3.3 | 3750.32 | 31332.2
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 198.3972 | กก. | 29.92 | 5936.04 |  | 0 | 5936.04
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.2 | [5 empty] | 19737655.92 |  | 3647329.23 | 23384985.15
1.3 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3
1.3.1 | งานพื้นชั้น 3
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1477.22 | ลบ.ม. | 2516 | 3716685.52 | 485 | 716451.7 | 4433137.22
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2925.825 | ตร.ม. | 661.62 | 1935784.34 |  | 0 | 1935784.34
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 5851.65 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 901154.1 | 901154.1
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1462.9125 | กก. | 29.94 | 43799.6 |  | 0 | 43799.6
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 57.72 | กก. | 24.97 | 1441.27 | 4.1 | 236.65 | 1677.92
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 35713.15 | กก. | 24.47 | 873900.78 | 3.3 | 117853.4 | 991754.18
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 30845.07 | กก. | 24.27 | 748609.85 | 3.3 | 101788.73 | 850398.58
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1998.4782 | กก. | 29.92 | 59794.47 |  | 0 | 59794.47
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 5592.59 | ตร.ม. | 340 | 1901480.6 |  | 0 | 1901480.6
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.3.2 | งานคานชั้น 3
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 421.17 | ลบ.ม. | 2516 | 1059663.72 | 485 | 204267.45 | 1263931.17
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 421.765 | ตร.ม. | 661.62 | 279048.16 |  | 0 | 279048.16
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 843.53 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 129903.62 | 129903.62
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 210.8825 | กก. | 29.94 | 6313.82 |  | 0 | 6313.82
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 553.2 | กก. | 24.97 | 13813.4 | 4.1 | 2268.12 | 16081.52
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 33350.95 | กก. | 24.47 | 816097.75 | 3.3 | 110058.14 | 926155.89
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 5091.21 | กก. | 24.27 | 123563.67 | 3.3 | 16800.99 | 140364.66
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1799.37 | กก. | 24.27 | 43670.71 | 2.9 | 5218.17 | 48888.88
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 15984.96 | กก. | 24.27 | 387954.98 | 2.9 | 46356.38 | 434311.36
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 29344.07 | กก. | 24.27 | 712180.58 | 2.9 | 85097.8 | 797278.38
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2583.7128 | กก. | 29.92 | 77304.69 |  | 0 | 77304.69
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.3.3 | งานเสาชั้น 3
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 348.06 | ลบ.ม. | 2516 | 875718.96 | 485 | 168809.1 | 1044528.06
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 686.065 | ตร.ม. | 661.62 | 453914.33 |  | 0 | 453914.33
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1372.13 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 211308.02 | 211308.02
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 343.0325 | กก. | 29.94 | 10270.39 |  | 0 | 10270.39
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 9.08 | กก. | 24.97 | 226.73 | 4.1 | 37.23 | 263.96
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 21735.11 | กก. | 24.47 | 531858.14 | 3.3 | 71725.86 | 603584
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 25.79 | กก. | 24.27 | 625.92 | 3.3 | 85.11 | 711.03
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 656.47 | กก. | 24.27 | 15932.53 | 2.9 | 1903.76 | 17836.29
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 4165.4 | กก. | 24.27 | 101094.26 | 2.9 | 12079.66 | 113173.92
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 75010.19 | กก. | 24.27 | 1820497.31 | 2.9 | 217529.55 | 2038026.86
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3048.0612 | กก. | 29.92 | 91197.99 |  | 0 | 91197.99
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.3.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 3
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 293.55 | ลบ.ม. | 2516 | 738571.8 | 485 | 142371.75 | 880943.55
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 977.61 | ตร.ม. | 661.62 | 646806.33 |  | 0 | 646806.33
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1955.22 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 301103.88 | 301103.88
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 488.805 | กก. | 29.94 | 14634.82 |  | 0 | 14634.82
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 778.21 | กก. | 24.47 | 19042.8 | 3.3 | 2568.09 | 21610.89
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 43257.83 | กก. | 24.27 | 1049867.53 | 3.3 | 142750.84 | 1192618.37
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 2386.39 | กก. | 24.27 | 57917.69 | 2.9 | 6920.53 | 64838.22
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 79108.8 | กก. | 24.27 | 1919970.58 | 2.9 | 229415.52 | 2149386.1
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 6687.62 | กก. | 24.27 | 162308.54 | 2.9 | 19394.1 | 181702.64
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3966.5655 | กก. | 29.92 | 118679.64 |  | 0 | 118679.64
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.3.5 | งานบันได ชั้น 3
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 54.35 | ลบ.ม. | 2516 | 136744.6 | 485 | 26359.75 | 163104.35
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 139.77 | ตร.ม. | 661.62 | 92474.63 |  | 0 | 92474.63
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 279.54 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 43049.16 | 43049.16
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 69.885 | กก. | 29.94 | 2092.36 |  | 0 | 2092.36
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1231.3 | กก. | 24.97 | 30745.56 | 4.1 | 5048.33 | 35793.89
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 274.19 | กก. | 23.5 | 6443.47 | 3.3 | 904.83 | 7348.3
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 4296.85 | กก. | 24.47 | 105143.92 | 3.3 | 14179.61 | 119323.53
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 3158.45 | กก. | 24.27 | 76655.58 | 3.3 | 10422.89 | 87078.47
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 268.8237 | กก. | 29.92 | 8043.21 |  | 0 | 8043.21
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.3 | [5 empty] | 21888587.53 |  | 4065422.82 | 25954010.35
1.4 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4
1.4.1 | งานพื้นชั้น 4
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1284.59 | ลบ.ม. | 2516 | 3232028.44 | 485 | 623026.15 | 3855054.59
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2548.33 | ตร.ม. | 661.62 | 1686026.09 |  | 0 | 1686026.09
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 5096.66 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 784885.64 | 784885.64
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1274.165 | กก. | 29.94 | 38148.5 |  | 0 | 38148.5
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 72.83 | กก. | 24.97 | 1818.57 | 4.1 | 298.6 | 2117.17
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 33353.08 | กก. | 24.47 | 816149.87 | 3.3 | 110065.16 | 926215.03
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 30845.07 | กก. | 24.27 | 748609.85 | 3.3 | 101788.73 | 850398.58
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1928.1294 | กก. | 29.92 | 57689.63 |  | 0 | 57689.63
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 4793.55 | ตร.ม. | 340 | 1629807 |  | 0 | 1629807
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.4.2 | งานคานชั้น 4
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 301.93 | ลบ.ม. | 2516 | 759655.88 | 485 | 146436.05 | 906091.93
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 308.43 | ตร.ม. | 661.62 | 204063.46 |  | 0 | 204063.46
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 616.86 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 94996.44 | 94996.44
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 154.215 | กก. | 29.94 | 4617.2 |  | 0 | 4617.2
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 578.62 | กก. | 24.97 | 14448.14 | 4.1 | 2372.34 | 16820.48
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 32537.05 | กก. | 24.47 | 796181.61 | 3.3 | 107372.27 | 903553.88
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 603.31 | กก. | 24.27 | 14642.33 | 3.3 | 1990.92 | 16633.25
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1864.68 | กก. | 24.27 | 45255.78 | 2.9 | 5407.57 | 50663.35
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 15235.09 | กก. | 24.27 | 369755.63 | 2.9 | 44181.76 | 413937.39
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 27251.96 | กก. | 24.27 | 661405.07 | 2.9 | 79030.68 | 740435.75
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2342.1213 | กก. | 29.92 | 70076.27 |  | 0 | 70076.27
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.4.3 | งานเสาชั้น 4
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 348.41 | ลบ.ม. | 2516 | 876599.56 | 485 | 168978.85 | 1045578.41
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 686.765 | ตร.ม. | 661.62 | 454377.46 |  | 0 | 454377.46
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1373.53 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 211523.62 | 211523.62
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 343.3825 | กก. | 29.94 | 10280.87 |  | 0 | 10280.87
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 9.08 | กก. | 24.97 | 226.73 | 4.1 | 37.23 | 263.96
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 21735.11 | กก. | 24.47 | 531858.14 | 3.3 | 71725.86 | 603584
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 25.79 | กก. | 24.27 | 625.92 | 3.3 | 85.11 | 711.03
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 656.47 | กก. | 24.27 | 15932.53 | 2.9 | 1903.76 | 17836.29
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 4165.4 | กก. | 24.27 | 101094.26 | 2.9 | 12079.66 | 113173.92
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 75010.19 | กก. | 24.27 | 1820497.31 | 2.9 | 217529.55 | 2038026.86
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3048.0612 | กก. | 29.92 | 91197.99 |  | 0 | 91197.99
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.4.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 4
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 289.92 | ลบ.ม. | 2516 | 729438.72 | 485 | 140611.2 | 870049.92
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 960.51 | ตร.ม. | 661.62 | 635492.63 |  | 0 | 635492.63
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1921.02 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 295837.08 | 295837.08
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 480.255 | กก. | 29.94 | 14378.83 |  | 0 | 14378.83
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 663.61 | กก. | 24.47 | 16238.54 | 3.3 | 2189.91 | 18428.45
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 43084.2 | กก. | 24.27 | 1045653.53 | 3.3 | 142177.86 | 1187831.39
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 4645.51 | กก. | 24.27 | 112746.53 | 2.9 | 13471.98 | 126218.51
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 59191.25 | กก. | 24.27 | 1436571.64 | 2.9 | 171654.63 | 1608226.27
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3227.5371 | กก. | 29.92 | 96567.91 |  | 0 | 96567.91
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.4.5 | งานบันได ชั้น 4
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 54.42 | ลบ.ม. | 2516 | 136920.72 | 485 | 26393.7 | 163314.42
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 139.815 | ตร.ม. | 661.62 | 92504.4 |  | 0 | 92504.4
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 279.63 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 43063.02 | 43063.02
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 69.9075 | กก. | 29.94 | 2093.03 |  | 0 | 2093.03
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1244.51 | กก. | 24.97 | 31075.41 | 4.1 | 5102.49 | 36177.9
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 277.16 | กก. | 23.5 | 6513.26 | 3.3 | 914.63 | 7427.89
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 4296.85 | กก. | 24.47 | 105143.92 | 3.3 | 14179.61 | 119323.53
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 3158.45 | กก. | 24.27 | 76655.58 | 3.3 | 10422.89 | 87078.47
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 269.3091 | กก. | 29.92 | 8057.73 |  | 0 | 8057.73
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.4 | [5 empty] | 19599122.47 |  | 3651734.95 | 23250857.42
1.5 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 5
1.5.1 | งานพื้นชั้น 5
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1281.39 | ลบ.ม. | 2516 | 3223977.24 | 485 | 621474.15 | 3845451.39
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2541.665 | ตร.ม. | 661.62 | 1681616.4 |  | 0 | 1681616.4
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 5083.33 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 782832.82 | 782832.82
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1270.8325 | กก. | 29.94 | 38048.73 |  | 0 | 38048.73
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 72.83 | กก. | 24.97 | 1818.57 | 4.1 | 298.6 | 2117.17
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 32524.3 | กก. | 24.47 | 795869.62 | 3.3 | 107330.19 | 903199.81
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 29978.07 | กก. | 24.27 | 727567.76 | 3.3 | 98927.63 | 826495.39
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1877.256 | กก. | 29.92 | 56167.5 |  | 0 | 56167.5
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 4782.77 | ตร.ม. | 340 | 1626141.8 |  | 0 | 1626141.8
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.5.2 | งานคานชั้น 5
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 314.66 | ลบ.ม. | 2516 | 791684.56 | 485 | 152610.1 | 944294.66
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 305.07 | ตร.ม. | 661.62 | 201840.41 |  | 0 | 201840.41
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 610.14 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 93961.56 | 93961.56
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 152.535 | กก. | 29.94 | 4566.9 |  | 0 | 4566.9
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 578.62 | กก. | 24.97 | 14448.14 | 4.1 | 2372.34 | 16820.48
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 33382.78 | กก. | 24.47 | 816876.63 | 3.3 | 110163.17 | 927039.8
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 603.31 | กก. | 24.27 | 14642.33 | 3.3 | 1990.92 | 16633.25
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1864.68 | กก. | 24.27 | 45255.78 | 2.9 | 5407.57 | 50663.35
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 15235.09 | กก. | 24.27 | 369755.63 | 2.9 | 44181.76 | 413937.39
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 27251.96 | กก. | 24.27 | 661405.07 | 2.9 | 79030.68 | 740435.75
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2367.4932 | กก. | 29.92 | 70835.4 |  | 0 | 70835.4
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.5.3 | งานเสาชั้น 5
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 404 | ลบ.ม. | 2516 | 1016464 | 485 | 195940 | 1212404
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 794.455 | ตร.ม. | 661.62 | 525627.32 |  | 0 | 525627.32
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1588.91 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 244692.14 | 244692.14
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 397.2275 | กก. | 29.94 | 11892.99 |  | 0 | 11892.99
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 5.88 | กก. | 24.97 | 146.82 | 4.1 | 24.11 | 170.93
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 26286.01 | กก. | 24.47 | 643218.66 | 3.3 | 86743.83 | 729962.49
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 16.32 | กก. | 24.27 | 396.09 | 3.3 | 53.86 | 449.95
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 911.02 | กก. | 24.27 | 22110.46 | 2.9 | 2641.96 | 24752.42
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 5780.55 | กก. | 24.27 | 140293.95 | 2.9 | 16763.6 | 157057.55
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 91933.65 | กก. | 24.27 | 2231229.69 | 2.9 | 266607.59 | 2497837.28
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3748.0029 | กก. | 29.92 | 112140.25 |  | 0 | 112140.25
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.5.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 5
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 375.7 | ลบ.ม. | 2516 | 945261.2 | 485 | 182214.5 | 1127475.7
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 1243.12 | ตร.ม. | 661.62 | 822473.05 |  | 0 | 822473.05
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 2486.24 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 382880.96 | 382880.96
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 621.56 | กก. | 29.94 | 18609.51 |  | 0 | 18609.51
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 912.94 | กก. | 24.47 | 22339.64 | 3.3 | 3012.7 | 25352.34 |  |  | 359.5811
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 55319.27 | กก. | 24.27 | 1342598.68 | 3.3 | 182553.59 | 1525152.27
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 5786.51 | กก. | 24.27 | 140438.6 | 2.9 | 16780.88 | 157219.48
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 73075.89 | กก. | 24.27 | 1773551.85 | 2.9 | 211920.08 | 1985471.93
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 4052.8383 | กก. | 29.92 | 121260.92 |  | 0 | 121260.92
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.5.5 | งานบันได ชั้น 5
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 90.58 | ลบ.ม. | 2516 | 227899.28 | 485 | 43931.3 | 271830.58
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 236.23 | ตร.ม. | 661.62 | 156294.49 |  | 0 | 156294.49
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 472.46 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 72758.84 | 72758.84
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 118.115 | กก. | 29.94 | 3536.36 |  | 0 | 3536.36
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1629.61 | กก. | 24.97 | 40691.36 | 4.1 | 6681.4 | 47372.76
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 362.65 | กก. | 23.5 | 8522.28 | 3.3 | 1196.75 | 9719.03
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 8280.05 | กก. | 24.47 | 202612.82 | 3.3 | 27324.17 | 229936.99
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 2325.12 | กก. | 24.27 | 56430.66 | 3.3 | 7672.9 | 64103.56
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 377.9229 | กก. | 29.92 | 11307.45 |  | 0 | 11307.45
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.5 | [5 empty] | 21739866.85 |  | 4052976.65 | 25792843.5
1.6 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 6 และ ชั้น 6 Mezzanine
1.6.1 | งานพื้นชั้น 6
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1234.18 | ลบ.ม. | 2516 | 3105196.88 | 485 | 598577.3 | 3703774.18
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2503.94 | ตร.ม. | 661.62 | 1656656.78 |  | 0 | 1656656.78
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 5007.88 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 771213.52 | 771213.52
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1251.97 | กก. | 29.94 | 37483.98 |  | 0 | 37483.98
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 72.83 | กก. | 24.97 | 1818.57 | 4.1 | 298.6 | 2117.17
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 29552.69 | กก. | 24.47 | 723154.32 | 3.3 | 97523.88 | 820678.2
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 22607.55 | กก. | 24.27 | 548685.24 | 3.3 | 74604.92 | 623290.16
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1566.9921 | กก. | 29.92 | 46884.4 |  | 0 | 46884.4
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 4475.71 | ตร.ม. | 340 | 1521741.4 |  | 0 | 1521741.4
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.6.2 | งานคานชั้น 6
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 591.13 | ลบ.ม. | 2516 | 1487283.08 | 485 | 286698.05 | 1773981.13
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 477.08 | ตร.ม. | 661.62 | 315645.67 |  | 0 | 315645.67
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 954.16 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 146940.64 | 146940.64
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 238.54 | กก. | 29.94 | 7141.89 |  | 0 | 7141.89
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 684.23 | กก. | 24.97 | 17085.22 | 4.1 | 2805.34 | 19890.56
| - SR24-RB 12 mm. |  |  | 285.73 | กก. | 24.67 | 7048.96 | 3.3 | 942.91 | 7991.87
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 38579.7 | กก. | 24.47 | 944045.26 | 3.3 | 127313.01 | 1071358.27
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 23859.05 | กก. | 24.27 | 579059.14 | 3.3 | 78734.87 | 657794.01
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 3503.33 | กก. | 24.27 | 85025.82 | 2.9 | 10159.66 | 95185.48
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 16224 | กก. | 24.27 | 393756.48 | 2.9 | 47049.6 | 440806.08
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 36370.55 | กก. | 24.27 | 882713.25 | 2.9 | 105474.6 | 988187.85
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3585.1977 | กก. | 29.92 | 107269.12 |  | 0 | 107269.12
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.6.3 | งานเสาชั้น 6
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 531.46 | ลบ.ม. | 2516 | 1337153.36 | 485 | 257758.1 | 1594911.46
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 1045.34 | ตร.ม. | 661.62 | 691617.85 |  | 0 | 691617.85
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 2090.68 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 321964.72 | 321964.72
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 522.67 | กก. | 29.94 | 15648.74 |  | 0 | 15648.74
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 13.89 | กก. | 24.97 | 346.83 | 4.1 | 56.95 | 403.78
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 30554.4 | กก. | 24.47 | 747666.17 | 3.3 | 100829.52 | 848495.69
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 40.83 | กก. | 24.27 | 990.94 | 3.3 | 134.74 | 1125.68
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1138.77 | กก. | 24.27 | 27637.95 | 2.9 | 3302.43 | 30940.38
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 7225.68 | กก. | 24.27 | 175367.25 | 2.9 | 20954.47 | 196321.72
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 110573.44 | กก. | 24.27 | 2683617.39 | 2.9 | 320662.98 | 3004280.37
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 4486.4103 | กก. | 29.92 | 134233.4 |  | 0 | 134233.4
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.6.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 6
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 511.01 | ลบ.ม. | 2516 | 1285701.16 | 485 | 247839.85 | 1533541.01
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 1693.095 | ตร.ม. | 661.62 | 1120185.51 |  | 0 | 1120185.51
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 3386.19 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 521473.26 | 521473.26
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 846.5475 | กก. | 29.94 | 25345.63 |  | 0 | 25345.63
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |  |  | 350.217
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 1304.76 | กก. | 24.47 | 31927.48 | 3.3 | 4305.71 | 36233.19
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 75185.51 | กก. | 24.27 | 1824752.33 | 3.3 | 248112.18 | 2072864.51
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 7579.51 | กก. | 24.27 | 183954.71 | 2.9 | 21980.58 | 205935.29
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 94894.61 | กก. | 24.27 | 2303092.18 | 2.9 | 275194.37 | 2578286.55
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 5368.9317 | กก. | 29.92 | 160638.44 |  | 0 | 160638.44
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.6.5 | งานบันได ชั้น 6
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 101.15 | ลบ.ม. | 2516 | 254493.4 | 485 | 49057.75 | 303551.15
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 260.8 | ตร.ม. | 661.62 | 172550.5 |  | 0 | 172550.5
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 521.6 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 80326.4 | 80326.4
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 130.4 | กก. | 29.94 | 3904.18 |  | 0 | 3904.18
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 2192.51 | กก. | 24.97 | 54746.97 | 4.1 | 8989.29 | 63736.26
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 487.81 | กก. | 23.5 | 11463.54 | 3.3 | 1609.77 | 13073.31
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 7953.53 | กก. | 24.47 | 194622.88 | 3.3 | 26246.65 | 220869.53
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 5916.55 | กก. | 24.27 | 143594.67 | 3.3 | 19524.62 | 163119.29
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 496.512 | กก. | 29.92 | 14855.64 |  | 0 | 14855.64
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
1.6.6 | งานพื้นชั้น 6 Mezzanine
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 66.21 | ลบ.ม. | 2516 | 166584.36 | 485 | 32111.85 | 198696.21
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 189.185 | ตร.ม. | 661.62 | 125168.58 |  | 0 | 125168.58
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 378.37 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 58268.98 | 58268.98
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 94.5925 | กก. | 29.94 | 2832.1 |  | 0 | 2832.1
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 7277.76 | กก. | 24.47 | 178086.79 | 3.3 | 24016.61 | 202103.4
| - SD40-DB 16mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 218.3328 | กก. | 29.92 | 6532.52 |  | 0 | 6532.52
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.6.7 | งานคานชั้น 6 Mezzanine
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 53.24 | ลบ.ม. | 2516 | 133951.84 | 485 | 25821.4 | 159773.24
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 191.7 | ตร.ม. | 661.62 | 126832.55 |  | 0 | 126832.55
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 383.4 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 59043.6 | 59043.6
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 95.85 | กก. | 29.94 | 2869.75 |  | 0 | 2869.75
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 531.58 | กก. | 24.97 | 13273.55 | 4.1 | 2179.48 | 15453.03
| - SR24-RB 12 mm. |  |  | 123.7 | กก. | 24.67 | 3051.68 | 3.3 | 408.21 | 3459.89
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 1364.96 | กก. | 24.47 | 33400.57 | 3.3 | 4504.37 | 37904.94
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 983 | กก. | 24.27 | 23857.41 | 3.3 | 3243.9 | 27101.31
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 2177.62 | กก. | 24.27 | 52850.84 | 2.9 | 6315.1 | 59165.94
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 7298.32 | กก. | 24.27 | 177130.23 | 2.9 | 21165.13 | 198295.36
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 374.3754 | กก. | 29.92 | 11201.31 |  | 0 | 11201.31
- อื่นๆ(ถ้ามี)
| รวมราคารายการที่ 1.6 | [5 empty] | 27125428.64 |  | 5115739.87 | 32241168.51
1.7 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 7
1.7.1 | งานพื้นชั้น 7
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 1172.67 | ลบ.ม. | 2516 | 2950437.72 | 485 | 568744.95 | 3519182.67
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 2421.225 | ตร.ม. | 661.62 | 1601930.88 |  | 0 | 1601930.88
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 4842.45 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 745737.3 | 745737.3
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 1210.6125 | กก. | 29.94 | 36245.74 |  | 0 | 36245.74
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 21.04 | กก. | 24.97 | 525.37 | 4.1 | 86.26 | 611.63
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 33005.57 | กก. | 24.47 | 807646.3 | 3.3 | 108918.38 | 916564.68
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 23540.94 | กก. | 24.27 | 571338.61 | 3.3 | 77685.1 | 649023.71
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1697.0265 | กก. | 29.92 | 50775.03 |  | 0 | 50775.03
| - ระบบพื้น Post-Tension |  |  | 3840.94 | ตร.ม. | 340 | 1305919.6 |  | 0 | 1305919.6
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.7.2 | งานคานชั้น 7
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 636.79 | ลบ.ม. | 2516 | 1602163.64 | 485 | 308843.15 | 1911006.79
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 660.015 | ตร.ม. | 661.62 | 436679.12 |  | 0 | 436679.12
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1320.03 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 203284.62 | 203284.62
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 330.0075 | กก. | 29.94 | 9880.42 |  | 0 | 9880.42
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 564.1 | กก. | 24.97 | 14085.58 | 4.1 | 2312.81 | 16398.39
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 4252.11 | กก. | 23.5 | 99924.59 | 3.3 | 14031.96 | 113956.55
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 44825.1 | กก. | 24.47 | 1096870.2 | 3.3 | 147922.83 | 1244793.03
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 10259.73 | กก. | 24.27 | 249003.65 | 3.3 | 33857.11 | 282860.76
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 1799.37 | กก. | 24.27 | 43670.71 | 2.9 | 5218.17 | 48888.88
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 25911.37 | กก. | 24.27 | 628868.95 | 2.9 | 75142.97 | 704011.92
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 44840.05 | กก. | 24.27 | 1088268.01 | 2.9 | 130036.15 | 1218304.16
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3973.5549 | กก. | 29.92 | 118888.76 |  | 0 | 118888.76
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.7.3 | งานเสาชั้น 7
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 212.33 | ลบ.ม. | 2516 | 534222.28 | 485 | 102980.05 | 637202.33
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 415.7 | ตร.ม. | 661.62 | 275035.43 |  | 0 | 275035.43
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 831.4 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 128035.6 | 128035.6
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 207.85 | กก. | 29.94 | 6223.03 |  | 0 | 6223.03
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 13739.83 | กก. | 24.47 | 336213.64 | 3.3 | 45341.44 | 381555.08
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 535.9 | กก. | 24.27 | 13006.29 | 2.9 | 1554.11 | 14560.4
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 3400.32 | กก. | 24.27 | 82525.77 | 2.9 | 9860.93 | 92386.7
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 42836.31 | กก. | 24.27 | 1039637.24 | 2.9 | 124225.3 | 1163862.54
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1815.3708 | กก. | 29.92 | 54315.89 |  | 0 | 54315.89
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.7.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 7
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 235.11 | ลบ.ม. | 2516 | 591536.76 | 485 | 114028.35 | 705565.11
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 777.25 | ตร.ม. | 661.62 | 514244.15 |  | 0 | 514244.15
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1554.5 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 239393 | 239393
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 388.625 | กก. | 29.94 | 11635.43 |  | 0 | 11635.43
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 503.32 | กก. | 24.47 | 12316.24 | 3.3 | 1660.96 | 13977.2
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 35048.5 | กก. | 24.27 | 850627.1 | 3.3 | 115660.05 | 966287.15
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 3912.01 | กก. | 24.27 | 94944.48 | 2.9 | 11344.83 | 106289.31
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 50265.41 | กก. | 24.27 | 1219941.5 | 2.9 | 145769.69 | 1365711.19
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2691.8772 | กก. | 29.92 | 80540.97 |  | 0 | 80540.97
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.7.5 | งานบันได ชั้น 7
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 47.89 | ลบ.ม. | 2516 | 120491.24 | 485 | 23226.65 | 143717.89
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 123.39 | ตร.ม. | 661.62 | 81637.29 |  | 0 | 81637.29
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 246.78 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 38004.12 | 38004.12
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 61.695 | กก. | 29.94 | 1847.15 |  | 0 | 1847.15
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1068.46 | กก. | 24.97 | 26679.45 | 4.1 | 4380.69 | 31060.14
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 241.77 | กก. | 23.5 | 5681.6 | 3.3 | 797.84 | 6479.44
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 4358.23 | กก. | 24.47 | 106645.89 | 3.3 | 14382.16 | 121028.05
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 1136.46 | กก. | 24.27 | 27581.88 | 3.3 | 3750.32 | 31332.2
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 204.1476 | กก. | 29.92 | 6108.1 |  | 0 | 6108.1
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.7 | [5 empty] | 18806761.68 |  | 3546217.85 | 22352979.53
1.8 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 8
1.8.1 | งานพื้นชั้น 8
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 329.74 | ลบ.ม. | 2516 | 829625.84 | 485 | 159923.9 | 989549.74
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 1089.58 | ตร.ม. | 661.62 | 720887.92 |  | 0 | 720887.92
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 2179.16 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 335590.64 | 335590.64
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 544.79 | กก. | 29.94 | 16311.01 |  | 0 | 16311.01
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 38666.62 | กก. | 24.47 | 946172.19 | 3.3 | 127599.85 | 1073772.04
| - SD40-DB 16mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1159.9986 | กก. | 29.92 | 34707.16 |  | 0 | 34707.16
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.8.2 | งานคานชั้น 8
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 420.66 | ลบ.ม. | 2516 | 1058380.56 | 485 | 204020.1 | 1262400.66
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 938.39 | ตร.ม. | 661.62 | 620857.59 |  | 0 | 620857.59
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1876.78 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 289024.12 | 289024.12
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 469.195 | กก. | 29.94 | 14047.7 |  | 0 | 14047.7
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 1334.29 | กก. | 24.97 | 33317.22 | 4.1 | 5470.59 | 38787.81
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 23658.13 | กก. | 24.47 | 578914.44 | 3.3 | 78071.83 | 656986.27
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 5897.5 | กก. | 24.27 | 143132.33 | 3.3 | 19461.75 | 162594.08
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 5489.2 | กก. | 24.27 | 133222.88 | 2.9 | 15918.68 | 149141.56
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 59230.72 | กก. | 24.27 | 1437529.57 | 2.9 | 171769.09 | 1609298.66
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 4996.83 | กก. | 23.8 | 118924.55 | 2.9 | 14490.81 | 133415.36
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 3018.2001 | กก. | 29.92 | 90304.55 |  | 0 | 90304.55
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.8.3 | งานเสาชั้น 8
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 224.54 | ลบ.ม. | 2516 | 564942.64 | 485 | 108901.9 | 673844.54
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 445.84 | ตร.ม. | 661.62 | 294976.66 |  | 0 | 294976.66
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 891.68 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 137318.72 | 137318.72
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 222.92 | กก. | 29.94 | 6674.22 |  | 0 | 6674.22
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 14516.76 | กก. | 24.47 | 355225.12 | 3.3 | 47905.31 | 403130.43
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 515.8 | กก. | 24.27 | 12518.47 | 2.9 | 1495.82 | 14014.29
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 3272.81 | กก. | 24.27 | 79431.1 | 2.9 | 9491.15 | 88922.25
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 44181.05 | กก. | 24.27 | 1072274.08 | 2.9 | 128125.05 | 1200399.13
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1874.5926 | กก. | 29.92 | 56087.81 |  | 0 | 56087.81
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.8.4 | งานผนังลิฟต์และบันได ชั้น 8
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 215.03 | ลบ.ม. | 2516 | 541015.48 | 485 | 104289.55 | 645305.03
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 711.93 | ตร.ม. | 661.62 | 471027.13 |  | 0 | 471027.13
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1423.86 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 219274.44 | 219274.44
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 355.965 | กก. | 29.94 | 10657.59 |  | 0 | 10657.59
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 503.32 | กก. | 24.47 | 12316.24 | 3.3 | 1660.96 | 13977.2
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 35279.3 | กก. | 24.27 | 856228.61 | 3.3 | 116421.69 | 972650.3
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 4075.01 | กก. | 24.27 | 98900.49 | 2.9 | 11817.53 | 110718.02
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 50304.37 | กก. | 24.27 | 1220887.06 | 2.9 | 145882.67 | 1366769.73
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 2704.86 | กก. | 29.92 | 80929.41 |  | 0 | 80929.41
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.8.5 | งานบันได ชั้น 8
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 21.55 | ลบ.ม. | 2516 | 54219.8 | 485 | 10451.75 | 64671.55
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 54.445 | ตร.ม. | 661.62 | 36021.9 |  | 0 | 36021.9
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 108.89 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 16769.06 | 16769.06
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 27.2225 | กก. | 29.94 | 815.04 |  | 0 | 815.04
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 0 | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 223.28 | กก. | 24.97 | 5575.3 | 4.1 | 915.45 | 6490.75
| - SD40-DB 10mm. |  |  | 50.62 | กก. | 23.5 | 1189.57 | 3.3 | 167.05 | 1356.62
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 1943.78 | กก. | 24.47 | 47564.3 | 3.3 | 6414.47 | 53978.77
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 1155.82 | กก. | 24.27 | 28051.75 | 3.3 | 3814.21 | 31865.96
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 101.205 | กก. | 29.92 | 3028.05 |  | 0 | 3028.05
- อื่นๆ(ถ้ามี)
0
| รวมราคารายการที่ 1.8 | [5 empty] | 12686893.33 |  | 2492458.14 | 15179351.47
1.9 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นดาดฟ้า
1.9.1 | งานพื้นชั้นดาดฟ้า
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) ผสมกันซึม |  |  | 211.86 | ลบ.ม. | 3190 | 675833.4 | 485 | 102752.1 | 778585.5
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 706.215 | ตร.ม. | 661.62 | 467245.97 |  | 0 | 467245.97
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1412.43 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 217514.22 | 217514.22
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 353.1075 | กก. | 29.94 | 10572.04 |  | 0 | 10572.04
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 26690.24 | กก. | 24.47 | 653110.17 | 3.3 | 88077.79 | 741187.96
| - SD40-DB 16mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 800.7072 | กก. | 29.92 | 23957.16 |  | 0 | 23957.16
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.9.2 | งานคานชั้นดาดฟ้า
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 241.47 | ลบ.ม. | 2516 | 607538.52 | 485 | 117112.95 | 724651.47
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 724.67 | ตร.ม. | 661.62 | 479456.17 |  | 0 | 479456.17
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 1449.34 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 223198.36 | 223198.36
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 362.335 | กก. | 29.94 | 10848.31 |  | 0 | 10848.31
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 3089 | กก. | 24.97 | 77132.33 | 4.1 | 12664.9 | 89797.23
| - SR24-RB 12 mm. |  |  | 125.44 | กก. | 24.67 | 3094.6 | 3.3 | 413.95 | 3508.55
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 10070.37 | กก. | 24.47 | 246421.95 | 3.3 | 33232.22 | 279654.17
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 568.93 | กก. | 24.27 | 13807.93 | 3.3 | 1877.47 | 15685.4
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 11259.91 | กก. | 24.27 | 273278.02 | 2.9 | 32653.74 | 305931.76
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 33477.17 | กก. | 24.27 | 812490.92 | 2.9 | 97083.79 | 909574.71
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 4774.65 | กก. | 24.27 | 115880.76 | 2.9 | 13846.49 | 129727.25
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 1900.9641 | กก. | 29.92 | 56876.85 |  | 0 | 56876.85
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.9.3 | งานเสาชั้นดาดฟ้า
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 33.15 | ลบ.ม. | 2516 | 83405.4 | 485 | 16077.75 | 99483.15
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 86.88 | ตร.ม. | 661.62 | 57481.55 |  | 0 | 57481.55
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 173.76 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 26759.04 | 26759.04
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 43.44 | กก. | 29.94 | 1300.59 |  | 0 | 1300.59
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 101.67 | กก. | 24.97 | 2538.7 | 4.1 | 416.85 | 2955.55
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 2165.98 | กก. | 24.47 | 53001.53 | 3.3 | 7147.73 | 60149.26
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 324.11 | กก. | 24.27 | 7866.15 | 3.3 | 1069.56 | 8935.71
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 0 | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 136.02 | กก. | 24.27 | 3301.21 | 2.9 | 394.46 | 3695.67
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 6096.4 | กก. | 24.27 | 147959.63 | 2.9 | 17679.56 | 165639.19
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 264.7254 | กก. | 29.92 | 7920.58 |  | 0 | 7920.58
- อื่นๆ(ถ้ามี)
| รวมราคารายการที่ 1.9 | [5 empty] | 4892320.44 |  | 1009972.93 | 5902293.37
1.10 | งานโครงสร้าง คสล. ชั้นหลังคา
1.10.1 | งานพื้นชั้นหลังคา
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) ผสมกันซึม |  |  | 40.22 | ลบ.ม. | 3190 | 128301.8 | 485 | 19506.7 | 147808.5
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 134.05 | ตร.ม. | 661.62 | 88690.16 |  | 0 | 88690.16
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 268.1 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 41287.4 | 41287.4
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 67.025 | กก. | 29.94 | 2006.73 |  | 0 | 2006.73
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  |  | กก. | 24.97 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 6054.98 | กก. | 24.47 | 148165.36 | 3.3 | 19981.43 | 168146.79
| - SD40-DB 16mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 181.6494 | กก. | 29.92 | 5434.95 |  | 0 | 5434.95
- อื่นๆ(ถ้ามี)
1.10.2 | งานคานชั้นหลังคา
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 13.8 | ลบ.ม. | 2516 | 34720.8 | 485 | 6693 | 41413.8
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 79.925 | ตร.ม. | 661.62 | 52879.98 |  | 0 | 52879.98
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 159.85 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 24616.9 | 24616.9
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 39.9625 | กก. | 29.94 | 1196.48 |  | 0 | 1196.48
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  |  | กก. | 25.73 | 0 | 4.1 | 0 | 0
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 524.59 | กก. | 24.97 | 13099.01 | 4.1 | 2150.82 | 15249.83
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 142.8 | กก. | 24.47 | 3494.32 | 3.3 | 471.24 | 3965.56
| - SD40-DB 16mm. |  |  | 95.41 | กก. | 24.27 | 2315.6 | 3.3 | 314.85 | 2630.45
| - SD40-DB 20mm. |  |  | 2944.28 | กก. | 24.27 | 71457.68 | 2.9 | 8538.41 | 79996.09
| - SD40-DB 25mm. |  |  | 543.7 | กก. | 24.27 | 13195.6 | 2.9 | 1576.73 | 14772.33
| - SD40-DB 28mm. |  |  | 77.76 | กก. | 24.27 | 1887.24 | 2.9 | 225.5 | 2112.74
| - SD50-DB 32mm. |  |  | 0 | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 129.8562 | กก. | 29.92 | 3885.3 |  | 0 | 3885.3
- อื่นๆ(ถ้ามี)
| รวมราคารายการที่ 1.10 | [5 empty] | 570731.01 |  | 125362.98 | 696093.99
1.11 | งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (รวมค่าเชื่อมประกอบและการยกติดตั้ง)
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พื้นชั้น 7
| H - 100x100x6x8 mm. (17.20 kg./m.) |  |  | 7120.8 | กก. | 33 | 234986.4 | 14 | 99691.2 | 334677.6
| H - 250x250x9x14 mm. (434 kg./m.) |  |  | 40399.2 | กก. | 33.1 | 1337213.52 | 14 | 565588.8 | 1902802.32
| H - 400x400x13x21 mm. (172.00 kg./m.) |  |  | 145512 | กก. | 34.8 | 5063817.6 | 14 | 2037168 | 7100985.6
| Metal deck - 3W 1.20 mm. Thk. |  |  | 910 | ตร.ม. | 717 | 652470 | 215.1 | 195741 | 848211
| (Included stud, edge-form, profile end closure) | [5 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
| PL 12 mm. thk. |  |  | 434.19 | กก. | 32.6306 | 14167.87 | 14 | 6078.66 | 20246.53
| PL 15 mm. thk. |  |  | 14451.14 | กก. | 33.6216 | 485870.09 | 14 | 202315.96 | 688186.05
| PL 22 mm. thk. |  |  | 1628.42 | กก. | 33.6083 | 54728.5 | 14 | 22797.88 | 77526.38
| PL 25 mm. thk. |  |  | 936 | กก. | 33.6147 | 31463.38 | 14 | 13104 | 44567.38
| Anchor Bolt M19 |  |  | 182 | ชุด | 120 | 21840 |  | 0 | 21840
| Bolt and Nut M20 |  |  | 384 | ชุด | 128 | 49152 |  | 0 | 49152
[7 empty] | 0 |  | 0
| Stud Ø20 x 15mm. |  |  | 156 | ชุด | 15 | 2340 | 19 | 2964 | 5304
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ หลังคา และ Facade
| H - 100x100x6x8 mm. (17.20 kg./m.) |  |  | 45924 | กก. | 33 | 1515492 | 14 | 642936 | 2158428
| H - 125x125x6.5x9 mm. (23.80 kg./m.) |  |  | 31701.6 | กก. | 33 | 1046152.8 | 14 | 443822.4 | 1489975.2
| H - 200x200x8x12 mm. (49.90 kg./m.) |  |  | 55089.6 | กก. | 33.1 | 1823465.76 | 14 | 771254.4 | 2594720.16
| Pipe f 101.6x4.0 mm. (9.63 kg./m.) |  |  | 152885.88 | กก. | 33.1663 | 5070653.37 | 14 | 2140402.32 | 7211055.69
| Pipe f 114.3x5.6 mm. (15.02 kg./m.) |  |  | 5407.2 | กก. | 33.8992 | 183300 | 14 | 75700.8 | 259000.8
| Pipe f 165.2x6.0 mm. (23.60 kg./m.) |  |  | 37240.8 | กก. | 34.3256 | 1278313.58 | 14 | 521371.2 | 1799684.78
| Pipe f 267.4x6.0 mm. (38.7 kg./m.) |  |  | 373377.6 | กก. | 35.7361 | 13343063.18 | 14 | 5227286.4 | 18570349.58
| Pipe f 267.4x8.0 mm. (51.2 kg./m.) |  |  | 50380.8 | กก. | 35.6079 | 1793953.68 | 14 | 705331.2 | 2499284.88
| SAG ROD ø15mm |  |  | 602.7195 | กก. | 24.47 | 14748.55 | 14 | 8438.07 | 23186.62
| C-200x75x20x4 mm -11.70 kg/m |  |  | 33625.8 | กก. | 32.1507 | 1081092.3 | 14 | 470761.2 | 1551853.5
| เหล็กกล่อง 100x50x3.2 |  |  | 16739.88 | กก. | 32.8348 | 549649.91 | 14 | 234358.32 | 784008.23
| เหล็กกล่อง 50x50x3.2 |  |  | 12069 | กก. | 32.5814 | 393224.45 | 14 | 168966 | 562190.45
| เหล็กกล่อง 25x25x3.2 |  |  | 34.38 | กก. | 32.5901 | 1120.45 | 14 | 481.32 | 1601.77
| PL 9 mm. thk. |  |  | 4732.52 | กก. | 35.5 | 168004.46 | 14 | 66255.28 | 234259.74
| PL 12 mm. thk. |  |  | 1171.65 | กก. | 32.6306 | 38231.6 | 14 | 16403.1 | 54634.7
| PL 22 mm. thk. |  |  | 4231.81 | กก. | 33.6083 | 142224.13 | 14 | 59245.34 | 201469.47
| PL 25 mm. thk. |  |  | 5226.75 | กก. | 33.6147 | 175695.77 | 14 | 73174.5 | 248870.27
| Anchor Bolt M19 |  |  | 136 | ชุด | 120 | 16320 |  | 0 | 16320
| Anchor Bolt M24 grade 8.8 |  |  | 585 | ชุด | 567.45 | 331958.25 |  | 0 | 331958.25
หมายเหตุ ไม่รวม siding member
งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณบันไดเหล็ก
| H - 250x250x9x14 mm. (72.40 kg./m.) |  |  | 434.4 | กก. | 33.1 | 14378.64 | 14 | 6081.6 | 20460.24
| C-250x90x9x13 mm -34.6 kg/m |  |  | 207.6 | กก. | 38.1 | 7909.56 | 14 | 2906.4 | 10815.96
| C-100x50x5x7.5 mm -9.36 kg/m |  |  | 56.16 | กก. | 25.0353 | 1405.98 | 14 | 786.24 | 2192.22
| C-150x75x6.5x10 mm -18.6 kg/m. |  |  | 111.6 | กก. | 27.402 | 3058.06 | 14 | 1562.4 | 4620.46
| L-50x50x5 mm |  |  | 22.62 | กก. | 22.8117 | 516 | 14 | 316.68 | 832.68
| L-25x25x3 mm |  |  | 20.16 | กก. | 27.7232 | 558.9 | 14 | 282.24 | 841.14
| PL 16 mm. thk. |  |  | 66.83 | กก. | 31.1 | 2078.41 | 14 | 935.62 | 3014.03
| Checker Plate 4.5 mm thk |  |  | 11.75 | ตร.ม. | 1215.6889 | 14284.34 | 364.7067 | 4285.3 | 18569.64
| Anchor Bolt M20 |  |  | 16 | ชุด | 128 | 2048 |  | 0 | 2048
| รวมราคารายการที่ 1.11 | [5 empty] | 36960951.49 |  | 14788793.83 | 51749745.32
1.12 | งานโรงพักขยะ
| - งานคอนกรีตโครงสร้าง 350 ksc.(Cylinder) |  |  | 11.185 | ลบ.ม. | 2516 | 28141.46 | 485 | 5424.73 | 33566.19
| - งานทรายถม |  |  | 11.25 | ลบ.ม. | 335 | 3768.75 | 99 | 1113.75 | 4882.5
| - งานไม้แบบ | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | แบบหล่อ (ค่าวัสดุ) |  | 20.725 | ตร.ม. | 661.62 | 13712.07 |  | 0 | 13712.07
|  | แบบหล่อ (ค่าแรง) |  | 41.45 | ตร.ม. |  | 0 | 154 | 6383.3 | 6383.3
| - ตะปูประกอบแบบ |  |  | 10.3625 | กก. | 29.94 | 310.25 |  | 0 | 310.25
| - งานเหล็กเสริมคอนกรีต | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| - SR24-RB 6 mm. |  |  | 131.1188 | กก. | 25.73 | 3373.69 | 4.1 | 537.59 | 3911.28
| - SR24-RB 9 mm. |  |  | 169 | กก. | 24.97 | 4219.93 | 4.1 | 692.9 | 4912.83
| - SD40-DB 12mm. |  |  | 419.4733 | กก. | 24.47 | 10264.51 | 3.3 | 1384.26 | 11648.77
| - SD40-DB 16mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| - SD40-DB 20mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 25mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD40-DB 28mm. |  |  |  | กก. | 24.27 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - SD50-DB 32mm. |  |  |  | กก. | 23.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0
| - ลวดผูกเหล็ก |  |  | 21.5878 | กก. | 29.92 | 645.91 |  | 0 | 645.91
| H - 125x125x6.5x9 mm. (23.80 kg./m.) |  |  | 714 | กก. | 33 | 23562 | 14 | 9996 | 33558
| H - 200x200x8x12 mm. (49.90 kg./m.) |  |  | 2694.6 | กก. | 33.1 | 89191.26 | 14 | 37724.4 | 126915.66
| เหล็กกล่อง 25x25x3.2 |  |  | 34.38 | กก. | 32.5901 | 1120.45 | 14 | 481.32 | 1601.77
| เหล็กกล่อง 50x50x3.2 |  |  | 216 | กก. | 32.5814 | 7037.57 | 14 | 3024 | 10061.57
| C-125x50x20x3.2 mm -6.13 kg/m |  |  | 478.14 | กก. | 33.15 | 15850.34 | 14 | 6693.96 | 22544.3
| PL 20 mm. thk. |  |  | 172.11 | กก. | 33.658 | 5792.87 | 14 | 2409.54 | 8202.41
| Anchor Bolt M20 |  |  | 36 | ชุด | 128 | 4608 |  | 0 | 4608
| รวมราคารายการที่ 1.12 | [5 empty] | 211599.06 |  | 75865.75 | 287464.81

## 02.AR CONVENTION
[5 empty] | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |  |  |  |  | ***แก้งานผนัง |  |  | แก้ที่กั้นล้อ | เพิ่มงานห้องงานระบบ | เพิ่มทางเดิน SERVICE ภายใน
[6 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน |  |  |  | 2020-09-04 | 2020-06-05 | 28/5/2020 | 2020-07-06 | 2020-08-14 | 2021-09-09 | 24/9/2021 | 18/10/2021
2 | งานสถาปัตยกรรม | [10 empty] | #Daft1 | #Daft2 | #Daft3 | #Daft3.1 | #Daft3.2
2.1 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น |  |  | 1 | งาน |  | 16309122 |  | 6183732 | 22492854 |  | 41968323 | 49833781 | 26990577 | 26990577 | 4497723 | 25918586 | 22477977 | 22477977 | 22492854 | 0
2.2 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง |  |  | 1 | งาน |  | 30200435.3 |  | 18072190.8 | 48272626.1 |  | 45555666.82 | 55455440.14 | 53622088.48 | 53622088.48 | 5349462.38 | 47922176.61 | 47884667.61 | 47884667.61 | 48272626.1 | 0
2.3 | งานฝ้าเพดาน |  |  | 1 | งาน |  | 4322703 |  | 3690674 | 8013377 |  | 14980924 | 17247098 | 7909229 | 7909229 | -104148 | 7875383 | 8013377 | 8013377 | 8013377 | 0
2.4 | งานวัสดุมุงหลังคา |  |  | 1 | งาน |  | 15274228 |  | 3561380 | 18835608 |  | 18391050 | 15281310 | 18869008 | 18868008 | 32400 | 18868008 | 18835608 | 18835608 | 18835608 | 0
2.5 | งานประตู-หน้าต่าง |  |  | 1 | งาน |  | 34804470 |  | 1499100 | 36303570 |  | 14735438.064 | 45192550.064 | 50788710 | 50788710 | 14485140 | 35742320 | 35742320 | 35742320 | 35764770 | 538800
2.6 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ |  |  | 1 | งาน |  | 16785522 |  | 1405375.35 | 18190897.35 |  | 19854683.56 | 16640010.1 | 18523636.5 | 18523636.5 | 332739.15 | 18523636.5 | 18190897.35 | 18190897.35 | 18190897.35 | 0
2.7 | งานทาสี |  |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได |  |  | 1 | งาน |  | 15613435 |  | 4886452 | 20499887 |  | 5122789.4 | 28082757.4 | 20613047 | 20613047 | 113160 | 20613047 | 20499887 | 20499887 | 20499887 | 0
2.9 | งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ |  |  | 1 | งาน |  | 246083071.9615 |  | 54043662.55 | 300126734.5115 |  | 225217746.8 | 304983895 | 325701042.46 | 330815378.46 | 30688643.9485 | 298918500.8379 | 299356824.5628 | 299442104.5628 | 299442104.5628 | 684629.9487
[12 empty] | 385826621.644 | 532716841.704 | 523017338.44 | 528130674.44 | 510000000 | 474381657.9479 | 471001558.5228 | 471086838.5228 | 471512124.0128 | 1223429.9487
งบ
| รวมราคางานสถาปัตยกรรม | [5 empty] | 379392987.2615 |  | 93342566.7 | 472735553.9615 |  | 771653243.288 | 1065433683.408 | 1046034676.88 | 573299122.9185 |  | 727143360 |  |  |  | 1223429.9487
2.1 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น | [10 empty] | 12667030
2.1.1 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ B2 | [10 empty] | 460068523.9615 | 1.172 |  | ราคา/ตร.ม.
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1409 | ตร.ม. | 113 | 159217 | 61 | 85949 | 245166 |  | 25000 | 8976 | 58730 | 8049.3028
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0 |  | 18402.741
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
|  | ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว |  |  |  | 609 | [5 empty] | รวมราคางานสถาปัตยกรรม |  | 550032658.44
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0 |  | งานไฟส่องสว่าง Façade |  | 12667030
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 537365628.44
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 74 | ตร.ม. | 399 | 29526 | 222 | 16428 | 45954
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0 |  | Factor - F |  | 1.172
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 629792516.5317
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 242 | 0 | 0
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 1222 | ตร.ม. | 420 | 513240 | 100 | 122200 | 635440 |  | พื้นที่อาคาร |  | 59184
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0 |  | ราคา/ตร.ม. |  | 10641.2631
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 2 | ตร.ม. | 127 | 254 | 82 | 164 | 418
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 7450 | ตร.ม. | 120 | 894000 | 61 | 454450 | 1348450
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 115 | ตร.ม. | 240 | 27600 | 80 | 9200 | 36800
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 0 | ตร.ม. | 220 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 113 | ตร.ม. | 583 | 65879 | 298 | 33674 | 99553
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 76 | ม. | 200 | 15200 | 45 | 3420 | 18620 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 503 | ม. | 19 | 9557 | 20 | 10060 | 19617 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2450018
2.1.2 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ B1 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1149 | ตร.ม. | 113 | 129837 | 61 | 70089 | 199926 |  |  | 9072
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 44 | ตร.ม. | 609 | 26796 | 222 | 9768 | 36564
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0 |  | Factor - F |  | 1.172
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 242 | 0 | 0
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 959 | ตร.ม. | 420 | 402780 | 100 | 95900 | 498680
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 2 | ตร.ม. | 127 | 254 | 82 | 164 | 418
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 7921 | ตร.ม. | 120 | 950520 | 61 | 483181 | 1433701
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 31 | ตร.ม. | 220 | 6820 | 80 | 2480 | 9300
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 115 | ตร.ม. | 583 | 67045 | 298 | 34270 | 101315
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 44 | ม. | 200 | 8800 | 45 | 1980 | 10780 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 425 | ม. | 19 | 8075 | 20 | 8500 | 16575 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2307259
2.1.3 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 1
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1776 | ตร.ม. | 113 | 200688 | 61 | 108336 | 309024 |  |  | 6939
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 4933 | ตร.ม. | 113 | 557429 | 61 | 300913 | 858342
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 395 | ตร.ม. | 399 | 157605 | 222 | 87690 | 245295
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 241 | ตร.ม. | 399 | 96159 | 242 | 58322 | 154481
ขนาด 60x60 ซม.
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 184 | ตร.ม. | 420 | 77280 | 100 | 18400 | 95680
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 716 | ตร.ม. | 3570 | 2556120 | 220 | 157520 | 2713640
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 89 | ตร.ม. | 127 | 11303 | 82 | 7298 | 18601
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 61 | ตร.ม. | 220 | 13420 | 80 | 4880 | 18300
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 179 | ตร.ม. | 583 | 104357 | 298 | 53342 | 157699
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 68 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 73 | ตร.ม. | 398 | 29054 | 154 | 11242 | 40296
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 328 | ม. | 200 | 65600 | 45 | 14760 | 80360 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 217 | ม. | 19 | 4123 | 20 | 4340 | 8463 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4700181
2.1.4 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 2
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1478 | ตร.ม. | 113 | 167014 | 61 | 90158 | 257172 |  |  | 4967
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3489 | ตร.ม. | 113 | 394257 | 61 | 212829 | 607086
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 887 | ตร.ม. | 399 | 353913 | 222 | 196914 | 550827
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 249 | ตร.ม. | 399 | 99351 | 242 | 60258 | 159609
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 148 | ตร.ม. | 420 | 62160 | 100 | 14800 | 76960
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 107 | ตร.ม. | 3570 | 381990 | 220 | 23540 | 405530
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 31 | ตร.ม. | 220 | 6820 | 80 | 2480 | 9300
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 56 | ตร.ม. | 583 | 32648 | 298 | 16688 | 49336
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 387 | ม. | 200 | 77400 | 45 | 17415 | 94815 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 332 | ม. | 19 | 6308 | 20 | 6640 | 12948 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2223583
2.1.5 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 3
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1672 | ตร.ม. | 113 | 188936 | 61 | 101992 | 290928 |  |  | 5697
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 4025 | ตร.ม. | 113 | 454825 | 61 | 245525 | 700350
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 362 | ตร.ม. | 399 | 144438 | 222 | 80364 | 224802
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 255 | ตร.ม. | 399 | 101745 | 242 | 61710 | 163455
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 173 | ตร.ม. | 420 | 72660 | 100 | 17300 | 89960
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 666 | ตร.ม. | 230 | 153180 | 50 | 33300 | 186480
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 0 | ตร.ม. | 220 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 216 | ตร.ม. | 583 | 125928 | 298 | 64368 | 190296
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 190 | ม. | 200 | 38000 | 45 | 8550 | 46550 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 181 | ม. | 19 | 3439 | 20 | 3620 | 7059 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1899880
2.1.6 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 4
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 849 | ตร.ม. | 113 | 95937 | 61 | 51789 | 147726 |  |  | 4752
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3903 | ตร.ม. | 113 | 441039 | 61 | 238083 | 679122
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 7 | ตร.ม. | 295 | 2065 | 184 | 1288 | 3353
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 252 | ตร.ม. | 399 | 100548 | 222 | 55944 | 156492
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 255 | ตร.ม. | 399 | 101745 | 242 | 61710 | 163455
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 152 | ตร.ม. | 420 | 63840 | 100 | 15200 | 79040
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 157 | ตร.ม. | 220 | 34540 | 80 | 12560 | 47100
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 26 | ตร.ม. | 583 | 15158 | 298 | 7748 | 22906
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 209 | ม. | 200 | 41800 | 45 | 9405 | 51205 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 431 | ม. | 19 | 8189 | 20 | 8620 | 16809 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1367208
2.1.7 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 5
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1178 | ตร.ม. | 113 | 133114 | 61 | 71858 | 204972 |  |  | 5098
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3920 | ตร.ม. | 113 | 442960 | 61 | 239120 | 682080
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 7 | ตร.ม. | 295 | 2065 | 184 | 1288 | 3353
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 252 | ตร.ม. | 399 | 100548 | 222 | 55944 | 156492
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 253 | ตร.ม. | 399 | 100947 | 242 | 61226 | 162173
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 152 | ตร.ม. | 420 | 63840 | 100 | 15200 | 79040
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 141 | ตร.ม. | 3570 | 503370 | 220 | 31020 | 534390
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 157 | ตร.ม. | 220 | 34540 | 80 | 12560 | 47100
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 216 | ตร.ม. | 583 | 125928 | 298 | 64368 | 190296
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 209 | ม. | 200 | 41800 | 45 | 9405 | 51205 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 431 | ม. | 19 | 8189 | 20 | 8620 | 16809 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2127910
2.1.8 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 6
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1199 | ตร.ม. | 113 | 135487 | 61 | 73139 | 208626 |  |  | 5096
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3897 | ตร.ม. | 113 | 440361 | 61 | 237717 | 678078
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 7 | ตร.ม. | 295 | 2065 | 184 | 1288 | 3353
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 217 | ตร.ม. | 399 | 86583 | 222 | 48174 | 134757
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 253 | ตร.ม. | 399 | 100947 | 242 | 61226 | 162173
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 501 | ตร.ม. | 420 | 210420 | 100 | 50100 | 260520
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 31 | ตร.ม. | 220 | 6820 | 80 | 2480 | 9300
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 190 | ตร.ม. | 583 | 110770 | 298 | 56620 | 167390
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 186 | ม. | 200 | 37200 | 45 | 8370 | 45570 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 375 | ม. | 19 | 7125 | 20 | 7500 | 14625 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1684392
2.1.9 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 7
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 1250 | ตร.ม. | 113 | 141250 | 61 | 76250 | 217500 |  |  | 4641
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3391 | ตร.ม. | 113 | 383183 | 61 | 206851 | 590034
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 7 | ตร.ม. | 295 | 2065 | 184 | 1288 | 3353
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 408 | ตร.ม. | 399 | 162792 | 222 | 90576 | 253368
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 255 | ตร.ม. | 399 | 101745 | 242 | 61710 | 163455
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 146 | ตร.ม. | 420 | 61320 | 100 | 14600 | 75920
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 0 | ตร.ม. | 230 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 244 | ตร.ม. | 220 | 53680 | 80 | 19520 | 73200
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 190 | ตร.ม. | 583 | 110770 | 298 | 56620 | 167390
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 348 | ม. | 200 | 69600 | 45 | 15660 | 85260 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 260 | ม. | 19 | 4940 | 20 | 5200 | 10140 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1639620
2.1.10 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นที่ 8
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 2616 | ตร.ม. | 113 | 295608 | 61 | 159576 | 455184 |  |  | 2748
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 242 | 0 | 0
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 1664 | ตร.ม. | 420 | 698880 | 100 | 166400 | 865280
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 132 | ตร.ม. | 127 | 16764 | 82 | 10824 | 27588
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 626 | ตร.ม. | 230 | 143980 | 50 | 31300 | 175280
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 247 | ตร.ม. | 220 | 54340 | 80 | 19760 | 74100
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 79 | ตร.ม. | 583 | 46057 | 298 | 23542 | 69599
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 0 | ม. | 200 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 1244 | ม. | 19 | 23636 | 20 | 24880 | 48516 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1715547
2.1.14 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นดาดฟ้า
|  | งานปูนทรายปรับระดับ (คิดจาพื้นที่ F.2-F.8, F.11,F.13-F.14,F.19,F22, F.23) |  | 744 | ตร.ม. | 113 | 84072 | 61 | 45384 | 129456 |  |  | 744
| F.0 | พื้น คสล. ทำผิวปูนทรายขัดเรียบ วัสดุผิวตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.1 | พื้น คสล. ปูหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
| F.2 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อเซรามิคชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 295 | 0 | 184 | 0 | 0
ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว
| F.3 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน |  | 0 | ตร.ม. | 297 | 0 | 204 | 0 | 0
ขนาด 12"x12"
| F.4 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 609 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.4A | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 222 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5 | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 617 | 0 | 242 | 0 | 0
ขนาด 60x60 ซม.
| F.5A | พื้น คสล. ผสมน้ำยากันซึม เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง PORCELAIN ชนิดผิวไม่ลื่น |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 242 | 0 | 0
|  | ขนาด 60x60 ซม. | [11 empty] | 0
| F.6 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 145 | ตร.ม. | 420 | 60900 | 100 | 14500 | 75400
| F.7 | พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ติดตั้งระบบเคลือบผิว PADIANT FLOOR COOLING |  | 0 | ตร.ม. | 564 | 0 | 283 | 0 | 0
ผิวด้านบนเทปูนทรายปรับระดับ ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม.
| F.8 | พื้น คสล. ปูหินแกรตนิต ผิวมัน ขนาด 60x120. หนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 3570 | 0 | 220 | 0 | 0
| F.9 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 127 | 0 | 82 | 0 | 0
| F.10 | พื้น คสล. ทาสี THERMO PLASTIC ตีเส้นแบ่งแนวการจอดรถ และลูกศรแสดงทิศทาง |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.11 | พื้น คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 สีเทาดำ ปูนซีเมนต์ผสมสี |  | 0 | ตร.ม. | 447 | 0 | 212 | 0 | 0
| F.12 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับถังน้ำ, ถังบำบัด |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.13 | พื้น คสล. ทำระบบกันซึม ประเภทใช้สำหรับหลังคาดาดฟ้าและทำผิวปูนทราย |  | 599 | ตร.ม. | 230 | 137770 | 50 | 29950 | 167720
| F.14 | พื้น คสล. ผิวขัดมันทำระบบ FLOOR HARDENER |  | 0 | ตร.ม. | 220 | 0 | 80 | 0 | 0
| F.15 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูหินแกรนิตตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.16 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูพรมตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.17 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ เตรียมปูแผ่นไวนิลตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.18 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดหยาบ เตรียมปูกระเบื้องตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 113 | 0 | 61 | 0 | 0
| F.19 | พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 583 | 0 | 298 | 0 | 0
| F.20 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ทำผิว SELF LEVELING ปูกระเบื้องลายไม้ชนิดแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 240 | 0 | 50 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม.
| - | เทปูนปรับระดับ SELF LEVELING |  | 0 | ตร.ม. | 140 | 0 | 40 | 0 | 0
| F.21 | พื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. ปูชิดแผ่นต่อแผ่นและโป๊วผิวเรียบ รอปูพื้นตามแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ตกแต่งภายใน ด้านล่างเป็นโครงเหล็กกล่องขนาดตามแบบโครงสร้าง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิม
และสีน้ำมัน
| F.22 | พื้น คสล. ทำผิวปูทรายขัดเรียบ ปูกระเบื้องไวนิลขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 253 | 0 | 50 | 0 | 0
| F.23 | พื้น คสล. ทำผิวปูทราย ปูแผ่นหินแกรนิตสีเทาอ่อน ผิวพ่นน้ำขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 ซม.
| F.24 | พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูนทรายขัดมันเรียบ หรือพื้นแผ่นซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 398 | 0 | 154 | 0 | 0
ด้านล่างโครงคร่าวเหล็กกล่อง โครงเหล็กผิวทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน
งานบัวเชิงผนัง
| - | บัวพื้นอลูมิเนียมสูง 10 ซม. |  | 0 | ม. | 200 | 0 | 45 | 0 | 0 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้นทาสี EPOXY สูง 10 ซม. |  | 120 | ม. | 19 | 2280 | 20 | 2400 | 4680 |  | ปรับตามทิศตะวันตก
| - | บัวพื้น ตามแบบตกแต่งภายใน |  | 0 | ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 377256
| รวมราคารายการที่ 2.1 | [5 empty] | 16309122 |  | 6183732 | 22492854
2.2 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง
2.2.1 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ B2
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบล๊อกเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 1217 | ตร.ม. | 281 | 341977 | 80 | 97360 | 439337
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 1618.61 | ม. | 119 | 192614.59 | 44 | 71218.84 | 263833.43 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดจาก P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบล๊อก (ภายใน) |  | 2407 | ตร.ม. | 88 | 211816 | 82 | 197374 | 409190
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบล๊อกเบา(ภายนอก) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 3111 | ตร.ม. | 88 | 273768 | 82 | 255102 | 528870 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 3111 | ตร.ม. | 69 | 214659 | 28 | 87108 | 301767
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
SHEILD กันคลื่นวิทยุ
| P.8 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 0 | ตร.ม. | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 765 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 646 | ตร.ม. | 88 | 56848 | 82 | 52972 | 109820 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 165 | 0 | 25 | 0 | 0 | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์รอบด้าน
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  | 0 | ตร.ม. | 165 | 0 | 25 | 0 | 0 | ฉนวนใยแก้ว หนา 1 นิ้ว หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์รอบด้าน
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 1219 | ตร.ม. | 82 | 99958 | 58 | 70702 | 170660 |  | ขอราคาจาก A&A | 2223477.43
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ขนาดและรายละเอียดตามแบบ
2.2.2 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ B1
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 1638 | ตร.ม. | 281 | 460278 | 80 | 131040 | 591318
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2178.54 | ม. | 119 | 259246.26 | 44 | 95855.76 | 355102.02 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 3213 | ตร.ม. | 88 | 282744 | 82 | 263466 | 546210
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 4226 | ตร.ม. | 88 | 371888 | 82 | 346532 | 718420 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 4226 | ตร.ม. | 69 | 291594 | 28 | 118328 | 409922
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 0 | ตร.ม. | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 765 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 23 | ตร.ม. | 15000 | 345000 | 500 | 11500 | 356500
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 666 | ตร.ม. | 88 | 58608 | 82 | 54612 | 113220 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 1374 | ตร.ม. | 82 | 112668 | 58 | 79692 | 192360
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 3283052.02
2.2.3 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 1
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2478 | ตร.ม. | 281 | 696318 | 80 | 198240 | 894558
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3295.74 | ม. | 119 | 392193.06 | 44 | 145012.56 | 537205.62 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 586 | ตร.ม. | 88 | 51568 | 82 | 48052 | 99620 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25 |  |  | ฉาบหน้าลาย
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 2874 | ตร.ม. | 88 | 252912 | 82 | 235668 | 488580
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 164 | ตร.ม. | 88 | 14432 | 95 | 15580 | 30012
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 346 | ตร.ม. | 88 | 30448 | 95 | 32870 | 63318 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 346 | ตร.ม. | 69 | 23874 | 28 | 9688 | 33562
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 78 | ตร.ม. | 88 | 6864 | 82 | 6396 | 13260
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 5212 | ตร.ม. | 88 | 458656 | 82 | 427384 | 886040 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 5212 | ตร.ม. | 69 | 359628 | 28 | 145936 | 505564
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 120 | ตร.ม. | 103 | 12360 | 115 | 13800 | 26160 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 120 | ตร.ม. | 69 | 8280 | 28 | 3360 | 11640
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 28 | ตร.ม. | 350 | 9800 | 100 | 2800 | 12600
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 28 | ตร.ม. | 69 | 1932 | 28 | 784 | 2716
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 0 | ตร.ม. | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 545 | ตร.ม. | 399 | 217455 | 189 | 103005 | 320460
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 41 | ตร.ม. | 870 | 35670 | 242 | 9922 | 45592
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 41 | ตร.ม. | 765 | 31365 | 242 | 9922 | 41287
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 1545 | ตร.ม. | 1296 | 2002320 | 1600 | 2472000 | 4474320
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 30 | ตร.ม. | 2540 | 76200 | 700 | 21000 | 97200
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 299 | ตร.ม. | 88 | 26312 | 82 | 24518 | 50830 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 241 | ตร.ม. | 1955 | 471155 | 1700 | 409700 | 880855
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 106 | ตร.ม. | 5900 | 625400 | 1200 | 127200 | 752600
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 10267979.62
2.2.4 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 2
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2030 | ตร.ม. | 281 | 570430 | 80 | 162400 | 732830
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2699.9 | ม. | 119 | 321288.1 | 44 | 118795.6 | 440083.7 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 694 | ตร.ม. | 88 | 61072 | 82 | 56908 | 117980 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 2106 | ตร.ม. | 88 | 185328 | 82 | 172692 | 358020
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 698 | ตร.ม. | 88 | 61424 | 95 | 66310 | 127734
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 396 | ตร.ม. | 88 | 34848 | 82 | 32472 | 67320
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 3307 | ตร.ม. | 88 | 291016 | 82 | 271174 | 562190 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 3307 | ตร.ม. | 69 | 228183 | 28 | 92596 | 320779
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 0 | ตร.ม. | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 545 | ตร.ม. | 399 | 217455 | 189 | 103005 | 320460
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 41 | ตร.ม. | 765 | 31365 | 242 | 9922 | 41287
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 297 | ตร.ม. | 1296 | 384912 | 1600 | 475200 | 860112
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 179 | ตร.ม. | 88 | 15752 | 82 | 14678 | 30430 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 3979225.7
2.2.5 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 3
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2940 | ตร.ม. | 281 | 826140 | 80 | 235200 | 1061340
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3910.2 | ม. | 119 | 465313.8 | 44 | 172048.8 | 637362.6 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 809 | ตร.ม. | 88 | 71192 | 82 | 66338 | 137530 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 2968 | ตร.ม. | 88 | 261184 | 82 | 243376 | 504560
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 477 | ตร.ม. | 88 | 41976 | 95 | 45315 | 87291
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 1570 | ตร.ม. | 88 | 138160 | 82 | 128740 | 266900
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 2516 | ตร.ม. | 88 | 221408 | 82 | 206312 | 427720 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 2516 | ตร.ม. | 69 | 173604 | 28 | 70448 | 244052
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 111 | ตร.ม. | 91 | 10101 | 100 | 11100 | 21201
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 271 | ตร.ม. | 294 | 79674 | 189 | 51219 | 130893
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 638 | ตร.ม. | 399 | 254562 | 189 | 120582 | 375144
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 47 | ตร.ม. | 765 | 35955 | 242 | 11374 | 47329
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 389 | ตร.ม. | 88 | 34232 | 82 | 31898 | 66130 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 4007452.6
2.2.6 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 4
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2811 | ตร.ม. | 281 | 789891 | 80 | 224880 | 1014771
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3738.63 | ม. | 119 | 444896.97 | 44 | 164499.72 | 609396.69 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 715 | ตร.ม. | 88 | 62920 | 82 | 58630 | 121550 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 2943 | ตร.ม. | 88 | 258984 | 82 | 241326 | 500310
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 511 | ตร.ม. | 88 | 44968 | 95 | 48545 | 93513
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 1494 | ตร.ม. | 88 | 131472 | 82 | 122508 | 253980
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 2661 | ตร.ม. | 88 | 234168 | 82 | 218202 | 452370 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 2661 | ตร.ม. | 69 | 183609 | 28 | 74508 | 258117
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 266 | ตร.ม. | 91 | 24206 | 100 | 26600 | 50806
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 247 | ตร.ม. | 294 | 72618 | 189 | 46683 | 119301
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 635 | ตร.ม. | 399 | 253365 | 189 | 120015 | 373380
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 47 | ตร.ม. | 765 | 35955 | 242 | 11374 | 47329
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 351 | ตร.ม. | 88 | 30888 | 82 | 28782 | 59670 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 3954493.69
2.2.7 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 5
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3236 | ตร.ม. | 281 | 909316 | 80 | 258880 | 1168196
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 4303.88 | ม. | 119 | 512161.72 | 44 | 189370.72 | 701532.44 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 677 | ตร.ม. | 88 | 59576 | 82 | 55514 | 115090 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 3724 | ตร.ม. | 88 | 327712 | 82 | 305368 | 633080
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 636 | ตร.ม. | 88 | 55968 | 95 | 60420 | 116388
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 2502 | ตร.ม. | 88 | 220176 | 95 | 237690 | 457866 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 2502 | ตร.ม. | 69 | 172638 | 28 | 70056 | 242694
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 1591 | ตร.ม. | 88 | 140008 | 82 | 130462 | 270470
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 3443 | ตร.ม. | 88 | 302984 | 82 | 282326 | 585310 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 3443 | ตร.ม. | 69 | 237567 | 28 | 96404 | 333971
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 266 | ตร.ม. | 91 | 24206 | 100 | 26600 | 50806
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 250 | ตร.ม. | 294 | 73500 | 189 | 47250 | 120750
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 613 | ตร.ม. | 399 | 244587 | 189 | 115857 | 360444
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 47 | ตร.ม. | 765 | 35955 | 242 | 11374 | 47329
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 352 | ตร.ม. | 88 | 30976 | 82 | 28864 | 59840 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 5263766.44
2.2.8 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 6
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 4574 | ตร.ม. | 281 | 1285294 | 80 | 365920 | 1651214
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 6083.42 | ม. | 119 | 723926.98 | 44 | 267670.48 | 991597.46 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 696 | ตร.ม. | 88 | 61248 | 82 | 57072 | 118320 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 4331 | ตร.ม. | 88 | 381128 | 82 | 355142 | 736270
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 1683 | ตร.ม. | 88 | 148104 | 95 | 159885 | 307989
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 1172 | ตร.ม. | 88 | 103136 | 82 | 96104 | 199240
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 4267 | ตร.ม. | 88 | 375496 | 82 | 349894 | 725390 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 4267 | ตร.ม. | 69 | 294423 | 28 | 119476 | 413899
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 268 | ตร.ม. | 91 | 24388 | 100 | 26800 | 51188
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 238 | ตร.ม. | 294 | 69972 | 189 | 44982 | 114954
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 613 | ตร.ม. | 399 | 244587 | 189 | 115857 | 360444
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 47 | ตร.ม. | 765 | 35955 | 242 | 11374 | 47329
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 1247 | ตร.ม. | 88 | 109736 | 82 | 102254 | 211990 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 5929824.46
2.2.9 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 7
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 2727 | ตร.ม. | 281 | 766287 | 80 | 218160 | 984447
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3626.91 | ม. | 119 | 431602.29 | 44 | 159584.04 | 591186.33 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 741 | ตร.ม. | 88 | 65208 | 82 | 60762 | 125970 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 2860 | ตร.ม. | 88 | 251680 | 82 | 234520 | 486200
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 550 | ตร.ม. | 88 | 48400 | 95 | 52250 | 100650
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 1332 | ตร.ม. | 88 | 117216 | 82 | 109224 | 226440
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 3081 | ตร.ม. | 88 | 271128 | 82 | 252642 | 523770 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 3081 | ตร.ม. | 69 | 212589 | 28 | 86268 | 298857
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 466 | ตร.ม. | 91 | 42406 | 100 | 46600 | 89006
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 340 | ตร.ม. | 294 | 99960 | 189 | 64260 | 164220
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 635 | ตร.ม. | 399 | 253365 | 189 | 120015 | 373380
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 47 | ตร.ม. | 765 | 35955 | 242 | 11374 | 47329
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 290 | ตร.ม. | 88 | 25520 | 82 | 23780 | 49300 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 4060755.33
2.2.10 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ 8
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 3488 | ตร.ม. | 281 | 980128 | 80 | 279040 | 1259168
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 4639.04 | ม. | 119 | 552045.76 | 44 | 204117.76 | 756163.52 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 5965 | ตร.ม. | 88 | 524920 | 82 | 489130 | 1014050
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 617 | ตร.ม. | 88 | 54296 | 95 | 58615 | 112911
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 95 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 3828 | ตร.ม. | 88 | 336864 | 82 | 313896 | 650760 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 3828 | ตร.ม. | 69 | 264132 | 28 | 107184 | 371316
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
|  | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
| P.8 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 49 | ตร.ม. | 91 | 4459 | 100 | 4900 | 9359
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 765 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 2028 | ตร.ม. | 88 | 178464 | 82 | 166296 | 344760 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 4518487.52
2.2.11 | งานผนังและวัสดุตกแต่งผิวผนัง ชั้นหลังคา
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 751 | ตร.ม. | 281 | 211031 | 80 | 60080 | 271111
|  | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา หนา 19 ซม. P14 |  | 0 | ตร.ม. | 712 | 0 | 98 | 0 | 0
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 10 ซม. P1, P2, P2A, P3, P11, P12, P15, P21, P25 |  | 998.83 | ม. | 119 | 118860.77 | 44 | 43948.52 | 162809.29 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานเสาเอ็น-คานเอ็น หนา 20 ซม. P14 |  | 0 | ม. | 208 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1.33m./1sq.m.
|  | งานฉาบปูนปรับระดับ (งานฉาบหน้าหลาย) |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดจาก P11, P12, P13, P15, P16, P25
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายใน) |  | 350 | ตร.ม. | 88 | 30800 | 82 | 28700 | 59500
|  | งานฉาบปูนผนังก่อคอนกรีตบลอค (ภายนอก) |  | 495 | ตร.ม. | 88 | 43560 | 95 | 47025 | 90585
| P.1 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 411 | ตร.ม. | 88 | 36168 | 95 | 39045 | 75213 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 411 | ตร.ม. | 69 | 28359 | 28 | 11508 | 39867
| P.2 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบรอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0
| P.2A | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 158 | ตร.ม. | 88 | 13904 | 82 | 12956 | 26860 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 158 | ตร.ม. | 69 | 10902 | 28 | 4424 | 15326
| P.3 | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบขัดมัน |  | 0 | ตร.ม. | 103 | 0 | 115 | 0 | 0 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.4 | ผนัง คสล. สำเร็จรูป หนา 10 ซม. ผิวเรียบทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 1500 | 0 | 500 | 0 | 0
|  | สี ACRYLIC 100% ใช้สำหรับภายนอก |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.5 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 492 | 0 | 130 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 350 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 195 | 0 | 150 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
|  | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 120 | 0 | 56 | 0 | 0
| P.7 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด |  | 0 | ตร.ม. | 592 | 0 | 165 | 0 | 0
1 ชั้น ติดตั้ง 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
ภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. และติดตั้งตาข่ายทองแดง
| P.8 | SHEILD กันคลื่นวิทยุ |  | 0 | ตร.ม.
|  | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น |  |  |  | 642 | 0 | 183 | 0 | 0
ติดตั้ง 2 ด้านภายในกรุฉนวนกันเสียงหนา 2"และติดตั้งตาข่ายทองแดง SHIELD
กันคลื่นวิทยุ โครงโลหะชุบสังกะสี
| P.9 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดทนไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 2 ชั้น 2 ด้าน |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 270 | 0 | 0
|  | ทนไฟไม่น้อยกว่า 2ชม. สลับแนวรอยต่อระหว่างแผ่นและฉาบเรียบ รอตกแต่งผิวตามแบบ |  | 0
INTERIOR ผนังสูงถึงโครงสร้าง โครงโลหะชุบสังกะสี ติดตั้งจากพื้นจนถึงท้องพื้นด้านบน
| P.10 | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิดความหนาแน่นสูง (HD) ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบลาด 1 ชั้น |  | 0 | ตร.ม. | 256 | 0 | 100 | 0 | 0
ติดตั้ง 1 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น รอตกแต่งผิวตามแบบ INTERIOR
โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ภายในบุ PU FOAM หนา 2" ความหนาแน่น 24 กก/ลบ.ม. |  | 0 | ตร.ม. | 520 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3D PUFOAM
| P.11 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ฉาบเรียบทาสี EPOXY |  | 0 | ตร.ม. | 91 | 0 | 100 | 0 | 0
| P.12 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 294 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 608 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.13A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 399 | 0 | 189 | 0 | 0
| P.14 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา ความหนา 20 ซม. หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิงฉาบปูนเรียบ |  | 0 | ตร.ม. | 88 | 0 | 82 | 0 | 0 | คิดเฉพาะงานผนัง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| P.15 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 870 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.15A | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ปูกระเบื้องพอร์ชเลน ขนาด 60x60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 765 | 0 | 242 | 0 | 0
จัดทำ PATTERN แนวเซาะร่อง ติดคิ้วสแตนตามแบบ
| P.16 | ผนัง คสล. ผิวหินล้างเบอร์ 4 คัดหินสี ตีเส้นแบ่งแนวทุกระยะ 1.20 ม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.18 | ผนังกรุแผ่น METAL SHEET เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1090 | 0 | 900 | 0 | 0
| P.18a | ผนังกรุแผ่นหลังคาเมทัลชีท เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 1600 | 0 | 500 | 0 | 0
ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
| P.19 | ผนังบานแผ่นเกล็ดระบายอากาศอลูมินั่ม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงเหล็ก ผิวทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 2540 | 0 | 700 | 0 | 0
ระยะตามมาตราฐานผู้ผลิต
| P.20 | ผนังเกล็ดระบายอากาศติดตาย พ่นสี POWDER COAT ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 0 | ตร.ม. | 15000 | 0 | 500 | 0 | 0
| P.21 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบไม่ทาสี หรือรอตกแต่งภายใน |  | 252 | ตร.ม. | 88 | 22176 | 82 | 20664 | 42840 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง
| P.22 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1955 | 0 | 1700 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23 | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | สำหรับผนังภายนอกให้กรุฉนวนกันความร้อน หนา 1 นิ้ว หรือตามที่ระบุบริเวณด้านในของแผ่น |  |  |  | 165 | 0 | 25 | 0 | 0
| P.23A | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 5900 | 0 | 1200 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ |  | 0 | ตร.ม. | 6000 | 0 | 1550 | 0 | 0
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| P.24 | ผนังทาสี ACRYLIC ภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 82 | 0 | 58 | 0 | 0
| P.25 | ผนังคอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล.. ผิวกรุหินแกรตนิต ผิวมัน ความหนา 2 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ขนาดและรายละเอียดตามแบบ | [10 empty] | 784111.29
| รวมราคารายการที่ 2.2 | [5 empty] | 30200435.3 |  | 18072190.8 | 48272626.1
2.3 | งานฝ้าเพดาน
2.3.1 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ B2
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 74 | ตร.ม. | 169 | 12506 | 75 | 5550 | 18056
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 74 | ตร.ม. | 69 | 5106 | 28 | 2072 | 7178
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 192 | 0 | 75 | 0 | 0
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 8386 | ตร.ม. | 30 | 251580 | 50 | 419300 | 670880
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 777 | ตร.ม. | 88 | 68376 | 94 | 73038 | 141414
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 777 | ตร.ม. | 69 | 53613 | 28 | 21756 | 75369
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 325 | 0 | 100 | 0 | 0
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 912897
2.3.2 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ B1
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 74 | ตร.ม. | 169 | 12506 | 75 | 5550 | 18056
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 74 | ตร.ม. | 69 | 5106 | 28 | 2072 | 7178
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 192 | 0 | 75 | 0 | 0
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 8558 | ตร.ม. | 30 | 256740 | 50 | 427900 | 684640
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 623 | ตร.ม. | 88 | 54824 | 94 | 58562 | 113386
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 623 | ตร.ม. | 69 | 42987 | 28 | 17444 | 60431
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 325 | 0 | 100 | 0 | 0
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 883691
2.3.3 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3893 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 288 | ตร.ม. | 169 | 48672 | 75 | 21600 | 70272
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 288 | ตร.ม. | 69 | 19872 | 28 | 8064 | 27936
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 113 | ตร.ม. | 192 | 21696 | 75 | 8475 | 30171
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 113 | ตร.ม. | 69 | 7797 | 28 | 3164 | 10961
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 111 | ตร.ม. | 30 | 3330 | 50 | 5550 | 8880
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 263 | ตร.ม. | 88 | 23144 | 94 | 24722 | 47866
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 263 | ตร.ม. | 69 | 18147 | 28 | 7364 | 25511
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 810 | ตร.ม. | 1296 | 1049760 | 1600 | 1296000 | 2345760
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 129 | ตร.ม. | 325 | 41925 | 100 | 12900 | 54825
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 2622182
2.3.4 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 2
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3489 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 925 | ตร.ม. | 169 | 156325 | 75 | 69375 | 225700
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 925 | ตร.ม. | 69 | 63825 | 28 | 25900 | 89725
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 127 | ตร.ม. | 192 | 24384 | 75 | 9525 | 33909
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 127 | ตร.ม. | 69 | 8763 | 28 | 3556 | 12319
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 113 | ตร.ม. | 30 | 3390 | 50 | 5650 | 9040
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 92 | ตร.ม. | 88 | 8096 | 94 | 8648 | 16744
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 92 | ตร.ม. | 69 | 6348 | 28 | 2576 | 8924
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 107 | ตร.ม. | 1296 | 138672 | 1600 | 171200 | 309872
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 160 | ตร.ม. | 325 | 52000 | 100 | 16000 | 68000
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 774233
2.3.5 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 3
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 4025 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 392 | ตร.ม. | 169 | 66248 | 75 | 29400 | 95648
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 392 | ตร.ม. | 69 | 27048 | 28 | 10976 | 38024
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 132 | ตร.ม. | 192 | 25344 | 75 | 9900 | 35244
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 132 | ตร.ม. | 69 | 9108 | 28 | 3696 | 12804
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 126 | ตร.ม. | 30 | 3780 | 50 | 6300 | 10080
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 263 | ตร.ม. | 88 | 23144 | 94 | 24722 | 47866
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 263 | ตร.ม. | 69 | 18147 | 28 | 7364 | 25511
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 128 | ตร.ม. | 325 | 41600 | 100 | 12800 | 54400
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 319577
2.3.6 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 4
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3922 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 263 | ตร.ม. | 169 | 44447 | 75 | 19725 | 64172
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 263 | ตร.ม. | 69 | 18147 | 28 | 7364 | 25511
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 133 | ตร.ม. | 192 | 25536 | 75 | 9975 | 35511
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 133 | ตร.ม. | 69 | 9177 | 28 | 3724 | 12901
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 105 | ตร.ม. | 30 | 3150 | 50 | 5250 | 8400
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 390 | ตร.ม. | 88 | 34320 | 94 | 36660 | 70980
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 390 | ตร.ม. | 69 | 26910 | 28 | 10920 | 37830
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 730850
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 128 | ตร.ม. | 325 | 41600 | 100 | 12800 | 54400
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 309705
2.3.7 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 5
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3920 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 282 | ตร.ม. | 169 | 47658 | 75 | 21150 | 68808
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 282 | ตร.ม. | 69 | 19458 | 28 | 7896 | 27354
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 179 | ตร.ม. | 192 | 34368 | 75 | 13425 | 47793
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 179 | ตร.ม. | 69 | 12351 | 28 | 5012 | 17363
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 105 | ตร.ม. | 30 | 3150 | 50 | 5250 | 8400
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 390 | ตร.ม. | 88 | 34320 | 94 | 36660 | 70980
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 390 | ตร.ม. | 69 | 26910 | 28 | 10920 | 37830
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 128 | ตร.ม. | 325 | 41600 | 100 | 12800 | 54400
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 332928
2.3.8 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 6
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3867 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 249 | ตร.ม. | 169 | 42081 | 75 | 18675 | 60756
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 249 | ตร.ม. | 69 | 17181 | 28 | 6972 | 24153
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 132 | ตร.ม. | 192 | 25344 | 75 | 9900 | 35244
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 132 | ตร.ม. | 69 | 9108 | 28 | 3696 | 12804
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 105 | ตร.ม. | 30 | 3150 | 50 | 5250 | 8400
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 586 | ตร.ม. | 88 | 51568 | 94 | 55084 | 106652
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 586 | ตร.ม. | 69 | 40434 | 28 | 16408 | 56842
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 128 | ตร.ม. | 325 | 41600 | 100 | 12800 | 54400
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 359251
2.3.9 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 7
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 3646 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 438 | ตร.ม. | 169 | 74022 | 75 | 32850 | 106872
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 438 | ตร.ม. | 69 | 30222 | 28 | 12264 | 42486
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 133 | ตร.ม. | 192 | 25536 | 75 | 9975 | 35511
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 133 | ตร.ม. | 69 | 9177 | 28 | 3724 | 12901
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 99 | ตร.ม. | 30 | 2970 | 50 | 4950 | 7920
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 451 | ตร.ม. | 88 | 39688 | 94 | 42394 | 82082
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 451 | ตร.ม. | 69 | 31119 | 28 | 12628 | 43747
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 128 | ตร.ม. | 325 | 41600 | 100 | 12800 | 54400
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 385919
2.3.10 | งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ 8
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 2090 | ตร.ม. | 169 | 353210 | 75 | 156750 | 509960
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 2090 | ตร.ม. | 69 | 144210 | 28 | 58520 | 202730
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 192 | 0 | 75 | 0 | 0
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 1013 | ตร.ม. | 30 | 30390 | 50 | 50650 | 81040
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 136 | ตร.ม. | 88 | 11968 | 94 | 12784 | 24752
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 136 | ตร.ม. | 69 | 9384 | 28 | 3808 | 13192
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 325 | 0 | 100 | 0 | 0
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 719 | ตร.ม. | 235 | 168965 | 100 | 71900 | 240865
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 1072539
2.3.11 | งานพื้นและวัสดุตกแต่งผิวพื้น ชั้นดาดฟ้า
| - ช่องเปิดสำเร็จรูป ขนาด 60x60 ซม. |  |  | 0 | ชุด | 347 | 0 | 75 | 0 | 0
| C.0 | ฝ้าตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C.1 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9มม.ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบทาสีพลาสติก สำหรับเพดาน โครงโลหะชุบ |  | 0 | ตร.ม. | 169 | 0 | 75 | 0 | 0
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| C.2 | ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กันความชื้น ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบ ทาสีอคริลิคสำหรับเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 192 | 0 | 75 | 0 | 0
|  | ทาสีพลาสติกสำหรับงานฝ้าเพดาน |  | 0 | ตร.ม. | 69 | 0 | 28 | 0 | 0
| C.3 | ฝ้าเพดาน ACOUSTIC ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์ ผิวพ่นสี หนา 15 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 650 | 0 | 52 | 0 | 0
| C.4 | ฝ้าเพดาน คสล. เปลือยผิว หรือเตรียมตกแต่งตามแบบงานตกแต่งภายใน |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.5 | ฝ้าเพดาน คสล. ผิวแต่งเรียบ ไม่ทาสี |  | 0 | ตร.ม. | 30 | 0 | 50 | 0 | 0
| C.6 | ฝ้าเพดาน คสล. ฉาบผิวเรียบ ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 145 | ตร.ม. | 88 | 12760 | 94 | 13630 | 26390
|  | ทาสีอะคริลิคสำหรับภายใน |  | 145 | ตร.ม. | 69 | 10005 | 28 | 4060 | 14065
| C.7 | ฝ้าอลูมิเนียมรูปแบบสี่เหลี่ยมทำผิวเจาะรูป (PERFORATED) ผิวเคลือบสี หนา 0.7 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1900 | 0 | 450 | 0 | 0
ติดตั้งระบบ Clip-in ขนาดแผ่น 60x60 ซม. โครงเคร่าชุบสังกะสี
| C.8 | ฝ้าแผ่น Aluminium composite cladding ชนิดกันไฟ ความหนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| C.9 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ชนิดทนความชื้น ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 325 | 0 | 100 | 0 | 0
หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR
| C.10 | ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดเคลือบสีสำเร็จจากโรงงาน ขนาด 60 x 60 ซม. |  | 0 | ตร.ม. | 235 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | หนา 9 มม. ขอบเรียบ วางบนโครงโลหะ T-BAR | [10 empty] | 40455
| รวมราคารายการที่ 2.3 | [5 empty] | 4322703 |  | 3690674 | 8013377
2.4 | งานวัสดุมุงหลังคา
2.4.1 | หลังคา METAL SHEET (ดาดฟ้า) | [12 empty] | - | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET ระบบ STANDING SEAM / Thk.BMT 0.50 mm. |  |  | 4408 | ตร.ม. | 300 | 1090 | 4804720 | 300 | 1322400 | 6127120
| - | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET ระบบ STANDING SEAM / Thk.BMT 0.50 mm. |  | 4408 | ตร.ม. | 1090 | 4804720 | 300 | 1322400 | 6127120 |  | 6127120 |  |  | /TCT.057 mm. / PVDF Color coating
|  | /TCT.057 mm. / PVDF Color coating | [7 empty] | 0 |  |  |  | - | ด้านในกรุฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 6 นิ้ว ความหนาแน่น 32 Kg/m³ |  |  | 4408 | ตร.ม. | 100 | 580 | 2556640 | 100 | 440800 | 2997440
| - | ด้านในกรุฉนวนใยแก้วกันความร้อน หนา 6 นิ้ว ความหนาแน่น 32 Kg/m³ |  | 4408 | ตร.ม. | 580 | 2556640 | 100 | 440800 | 2997440 |  | 2997440 |  |  | การติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต
|  | การติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | (ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย 1 ด้าน มีผ้าใยสังเคราะห์สีดำ 1 ด้าน)
|  | (ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย 1 ด้าน มีผ้าใยสังเคราะห์สีดำ 1 ด้าน) | [7 empty] | 0 |  |  |  | - | ลวดตระแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว ตา 50x100 มม. (ขนาด 1.00x30 ม.) |  |  | 4408 | ตร.ม. | 45 | 90 | 396720 | 45 | 198360 | 595080
| - | ลวดตะแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว ตา 50x100 มม. (ขนาด 1.00x30 ม.) |  | 4408 | ตร.ม. | 90 | 396720 | 45 | 198360 | 595080 |  | 595080 |  | - | ชุด Flashing ระบบ STANDING SEAM |  |  | 1324 | เมตร | 150 | 650 | 860600 | 150 | 198600 | 1059200
| - | ชุด Flashing ระบบ STANDING SEAM |  | 1324 | เมตร | 650 | 860600 | 150 | 198600 | 1059200 |  | 1059200 |  | ผนังแนวตั้ง
| ผนังแนวตั้ง | [12 empty] | P18A | ผนังกรุแผ่นหลังคาอลูมิเนียม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  |  | 1598 | ตร.ม. | 550 | 2950 | 4714100 | 550 | 878900 | 5593000
| P18A | ผนังกรุแผ่นหลังคาอลูมิเนียม เคลือบสี ติดตั้งบนโครงโลหะชุบสังกะสี |  | 1590 | ตร.ม. | 2950 | 4690500 | 550 | 874500 | 5565000 |  | 5593000 |  |  | ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ
|  | ด้านหลังกรุแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 4 นิ้ว หรือตามระบุ | [11 empty] | รางระบายน้ำสเตนเลส กว้าง 1.30 ม. ลึก 0.50 ม. |  |  |  | 206 | เมตร | 1800 | 8000 | 1648000 | 1800 | 370800 | 2018800
2.4.2 | รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 1.30 ม. ลึก 0.50 ม. |  |  | 206 | เมตร | 7500 | 1545000 | 1800 | 370800 | 1915800 |  | 2018800 | 103000 | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET ระบบ STANDING SEAM ผิวพ่นสี PVDF |  |  |  | 36 | ตร.ม. | 300 | 1090 | 39240 | 300 | 10800 | 50040
2.4.3 | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET ระบบ STANDING SEAM ผิวพ่นสี PVDF |  |  | 36 | ตร.ม. | 1090 | 39240 | 300 | 10800 | 50040 |  | 50040 |  | การติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต ( บริเวณพื้น ชั้น 3 )
| การติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต ( บริเวณพื้น ชั้น 3 ) | [12 empty] | - | ชุด Flashing ระบบ STANDING SEAM |  |  | 31 | เมตร | 150 | 650 | 20150 | 150 | 4650 | 24800
| - | ชุด Flashing ระบบ STANDING SEAM |  | 31 | เมตร | 650 | 20150 | 150 | 4650 | 24800 |  | 24800 |  | - | รางระบายน้ำสเตนเลส กว้าง 1.85 ม. ลึก 0.30 ม. |  |  | 31 | เมตร | 1500 | 7500 | 232500 | 1500 | 46500
| - | รางระบายน้ำสแตนเลส กว้าง 1.85 ม. ลึก 0.30 ม. |  | 31 | เมตร | 8000 | 248000 | 1800 | 55800 | 303800 |  | 279000 | 0.028674 | P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  |  | 43 | ตร.ม. | 1600 | 1296 | 55728 | 1600 | 68800 | 124528
| P.17 | ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 43 | ตร.ม. | 1296 | 55728 | 1600 | 68800 | 124528 |  | 124528 |  |  | ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
|  | ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์ | [22 empty] | 18590008
2.4.4 | หลังคามุงแผ่น METAL SHEET ผิวพ่นสี PVDF |  |  | 77 | ตร.ม. | 380 | 29260 | 120 | 9240 | 38500
การติดตั้งมาตรฐานผู้ผลิต ( โรงพักขยะ )
| - | ชุด Flashing |  | 27 | เมตร | 210 | 5670 | 50 | 1350 | 7020
| - | รางระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 0.30 x 0.20 ม. |  | 8.8 | เมตร | 2500 | 22000 | 600 | 5280 | 27280
ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต
| รวมราคารายการที่ 2.4 | [5 empty] | 15274228 |  | 3561380 | 18835608 |  | 18869008 | 33400
2.5 | งานประตู-หน้าต่าง
2.5.1 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ B2
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 4 | ชุด | 48800 | 195200 | 0 | 0 | 195200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 45750 | 183000 | 3000 | 12000 | 195000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 20950 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 49870 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 24170 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 6 | ชุด | 38620 | 231720 | 4000 | 24000 | 255720
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 0 | ชุด | 17400 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 40120 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 1054660
2.5.2 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ B1
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 4 | ชุด | 48800 | 195200 | 0 | 0 | 195200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 45750 | 183000 | 3000 | 12000 | 195000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 20950 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 49870 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 6 | ชุด | 38620 | 231720 | 4000 | 24000 | 255720
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 0 | ชุด | 17400 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 7 | ชุด | 19450 | 136150 | 3000 | 21000 | 157150
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 40120 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 1178350
2.5.3 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 1 | ชุด | 814100 | 814100 | 0 | 0 | 814100 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 701500 | 2104500 | 0 | 0 | 2104500 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 2 | ชุด | 240700 | 481400 | 0 | 0 | 481400 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 5 | ชุด | 45750 | 228750 | 3000 | 15000 | 243750
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 4 | ชุด | 87950 | 351800 | 4000 | 16000 | 367800
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 3 | ชุด | 63520 | 190560 | 4000 | 12000 | 202560
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 20950 | 83800 | 3000 | 12000 | 95800
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 8 | ชุด | 38620 | 308960 | 4000 | 32000 | 340960
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 3 | ชุด | 17400 | 52200 | 3000 | 9000 | 61200
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 19450 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 40120 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 4 | ชุด | 57600 | 230400 | 4000 | 16000 | 246400
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 2 | ชุด | 127500 | 255000 | 18750 | 37500 | 292500
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 2 | ชุด | 187000 | 374000 | 27500 | 55000 | 429000
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 1 | ชุด | 163200 | 163200 | 24000 | 24000 | 187200
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 97700 | 195400 | 0 | 0 | 195400 | ค่าของ+แรง |  | 6510050
2.5.4 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 2
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 4 | ชุด | 240700 | 962800 | 0 | 0 | 962800 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 6 | ชุด | 45750 | 274500 | 3000 | 18000 | 292500
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 6 | ชุด | 20950 | 125700 | 3000 | 18000 | 143700
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 1 | ชุด | 24170 | 24170 | 4000 | 4000 | 28170
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 38620 | 77240 | 4000 | 8000 | 85240
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 19450 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 40120 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 97700 | 195400 | 0 | 0 | 195400 | ค่าของ+แรง |  | 2787530
2.5.5 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 3
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 260300 | 780900 | 0 | 0 | 780900 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 8 | ชุด | 45750 | 366000 | 3000 | 24000 | 390000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 1 | ชุด | 49350 | 49350 | 3000 | 3000 | 52350
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 20950 | 83800 | 3000 | 12000 | 95800
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 1 | ชุด | 63520 | 63520 | 4000 | 4000 | 67520
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 75710 | 151420 | 4000 | 8000 | 159420
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 3 | ชุด | 38620 | 115860 | 4000 | 12000 | 127860
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 40120 | 80240 | 4000 | 8000 | 88240
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 4 | ชุด | 119580 | 478320 | 0 | 0 | 478320 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 440100 | 880200 | 0 | 0 | 880200 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 6900 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 4360270
2.5.6 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 4
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 260300 | 780900 | 0 | 0 | 780900 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 8 | ชุด | 45750 | 366000 | 3000 | 24000 | 390000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 20950 | 83800 | 3000 | 12000 | 95800
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 75710 | 151420 | 4000 | 8000 | 159420
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 38620 | 154480 | 4000 | 16000 | 170480
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 40120 | 80240 | 4000 | 8000 | 88240
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 4 | ชุด | 119580 | 478320 | 0 | 0 | 478320 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 440100 | 880200 | 0 | 0 | 880200 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 232000 | 464000 | 0 | 0 | 464000 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 4733220
2.5.7 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 5
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 260300 | 780900 | 0 | 0 | 780900 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 8 | ชุด | 45750 | 366000 | 3000 | 24000 | 390000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 20950 | 83800 | 3000 | 12000 | 95800
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 75710 | 151420 | 4000 | 8000 | 159420
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 38620 | 154480 | 4000 | 16000 | 170480
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 40120 | 80240 | 4000 | 8000 | 88240
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 4 | ชุด | 119580 | 478320 | 0 | 0 | 478320 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 440100 | 880200 | 0 | 0 | 880200 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 232000 | 464000 | 0 | 0 | 464000 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 4733220
2.5.8 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 6
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 260300 | 780900 | 0 | 0 | 780900 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 8 | ชุด | 45750 | 366000 | 3000 | 24000 | 390000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 63520 | 127040 | 4000 | 8000 | 135040
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 20950 | 83800 | 3000 | 12000 | 95800
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 2 | ชุด | 34220 | 68440 | 4000 | 8000 | 76440
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 75710 | 151420 | 4000 | 8000 | 159420
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 3 | ชุด | 38620 | 115860 | 4000 | 12000 | 127860
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 3 | ชุด | 40120 | 120360 | 4000 | 12000 | 132360
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 4 | ชุด | 119580 | 478320 | 0 | 0 | 478320 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 813960 | 1627920 | 0 | 0 | 1627920 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 232000 | 464000 | 0 | 0 | 464000 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 5558880
2.5.9 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 7
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 3 | ชุด | 260300 | 780900 | 0 | 0 | 780900 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 28600 | 57200 | 0 | 0 | 57200 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 4 | ชุด | 45750 | 183000 | 3000 | 12000 | 195000
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 1 | ชุด | 63520 | 63520 | 4000 | 4000 | 67520
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 3 | ชุด | 20950 | 62850 | 3000 | 9000 | 71850
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 1 | ชุด | 78210 | 78210 | 4000 | 4000 | 82210
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 78210 | 156420 | 4000 | 8000 | 164420
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 2 | ชุด | 49870 | 99740 | 4000 | 8000 | 107740
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 2 | ชุด | 24170 | 48340 | 4000 | 8000 | 56340
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 5 | ชุด | 38620 | 193100 | 4000 | 20000 | 213100
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 3000 | 6000 | 40800
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 4 | ชุด | 19450 | 77800 | 3000 | 12000 | 89800
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 3 | ชุด | 40120 | 120360 | 4000 | 12000 | 132360
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 1 | ชุด | 197200 | 197200 | 29000 | 29000 | 226200
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 4 | ชุด | 119580 | 478320 | 0 | 0 | 478320 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 2 | ชุด | 232000 | 464000 | 0 | 0 | 464000 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 3411660
2.5.10 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 8
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 5 | ชุด | 45750 | 228750 | 3000 | 15000 | 243750
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 2 | ชุด | 87950 | 175900 | 4000 | 8000 | 183900
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 20950 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 4 | ชุด | 78210 | 312840 | 4000 | 16000 | 328840
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 49870 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 24170 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 21 | ชุด | 38620 | 811020 | 4000 | 84000 | 895020
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 0 | ชุด | 17400 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 8 | ชุด | 19450 | 155600 | 3000 | 24000 | 179600
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 1 | ชุด | 40120 | 40120 | 4000 | 4000 | 44120
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 3 | ชุด | 18500 | 55500 | 1200 | 3600 | 59100
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 904400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 3 | ชุด | 6900 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 1955030
2.5.12 | งานประตู-หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า
| CDA.1 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 260300 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1a | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 386900 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1b | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 432400 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.1c | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 440430 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.2 | ประตูบานเปิดคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย |  | 0 | ชุด | 48800 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.3 | ประตูบานเลื่อนเดี่ยว/ วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.4 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 814100 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.5 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 701500 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDA.6 | ประตูบานเลื่อนคู่ / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี / ช่องแสงติดตาย / พร้อมบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก |  | 0 | ชุด | 240700 | 0 | 0 | 0 | 0 | รวมค่าคิดตั้ง
| CDF.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 45750 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1a | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ กรุลามิเนต |  | 0 | ชุด | 49350 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.1b | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 87950 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.2 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.3 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 20950 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDF.4 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 34220 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.6 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็กทนไฟ พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 63520 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 75710 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.7a | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 78210 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.8 | ประตูบานเปิดคู่ กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MAGNATIC)บานเหล็กทนไฟ เปิดค้างตลอดเวลา |  | 0 | ชุด | 49870 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDF.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็กทนไฟ |  | 0 | ชุด | 27900 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.5 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 24170 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.8 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 38620 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.9 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก พร้อมเกล็ดระบายอากาศ |  | 0 | ชุด | 17400 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.10 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานเหล็ก |  | 0 | ชุด | 19450 | 0 | 3000 | 0 | 0
| CDS.11 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 40120 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CDS.12 | ประตูบานเปิดคู่ บานเหล็ก พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 57600 | 0 | 4000 | 0 | 0
| CD.1 | ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดยาง พร้อมช่องมองกระจก |  | 0 | ชุด | 18500 | 0 | 1200 | 0 | 0
| RSD.1 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.00xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 127500 | 0 | 18750 | 0 | 0
| RSD.2 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.3 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.40xส2.50 ม. |  | 0 | ชุด | 187000 | 0 | 27500 | 0 | 0
| RSD.3a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก5.00xส5.60 ม. |  | 0 | ชุด | 476000 | 0 | 70000 | 0 | 0
| RSD.4 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก6.20xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 305660 | 0 | 44950 | 0 | 0
| RSD.5 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก7.10xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 350030 | 0 | 51475 | 0 | 0
| RSD.6 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส3.30 ม. |  | 0 | ชุด | 448800 | 0 | 66000 | 0 | 0
| RSD.6a | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก8.00xส4.70 ม. |  | 0 | ชุด | 639200 | 0 | 94000 | 0 | 0
| RSD.7 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก4.00xส2.90 ม. |  | 0 | ชุด | 197200 | 0 | 29000 | 0 | 0
| RSD.8 | ประตูม้วนเหล็กกันไฟ ขนาด ก3.20xส3.00 ม. |  | 0 | ชุด | 163200 | 0 | 24000 | 0 | 0
| CW.1 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 119580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 267600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.1c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 285430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 440100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 770900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.2b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 813960 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3a | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3b | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 528100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.3c | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 563500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.4 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 272800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง
| CW.5 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 3 | ชุด | 6900 | 20700 | 0 | 0 | 20700 | ค่าของ+แรง
| CW.6 | บานกระจกติดตาย / วงกบอลูมิเนียมผิวพ่นสี |  | 0 | ชุด | 97700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ค่าของ+แรง |  | 20700
| รวมราคารายการที่ 2.5 | [5 empty] | 34804470 |  | 1499100 | 36303570
2.6 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
2.6.1 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1
| ( CT-01 ) ห้องน้ำชาย |  |  | 1 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 5 | ชุด | 1430 | 7150 | 450 | 2250 | 9400
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 5 | ชุด | 6225 | 31125 | 200 | 1000 | 32125
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 5 | ชุด | 315 | 1575 | 0 | 0 | 1575
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 5 | ชุด | 690 | 3450 | 0 | 0 | 3450
| - | สายน้ำดี |  | 5 | ชุด | 165 | 825 | 0 | 0 | 825
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 5 | ชุด | 202.5 | 1012.5 | 35 | 175 | 1187.5
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 6 | ชุด | 8723 | 52338 | 450 | 2700 | 55038
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 6 | ชุด | 2430 | 14580 | 0 | 0 | 14580
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 6 | ชุด | 202.5 | 1215 | 35 | 210 | 1425
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 11 | ชุด | 3640 | 40040 | 450 | 4950 | 44990
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 11 | ชุด | 11955 | 131505 | 0 | 0 | 131505
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 7 | ชุด | 525 | 3675 | 75 | 525 | 4200
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 6 | ชุด | 13500 | 81000 | 750 | 4500 | 85500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 1 | ชุด | 3820 | 3820 | 200 | 200 | 4020
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 1 | ชุด | 2835 | 2835 | 105 | 105 | 2940
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 1 | ชุด | 6180 | 6180 | 105 | 105 | 6285
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 4.8 | เมตร | 3886 | 18652.8 | 1238 | 5942.4 | 24595.2
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 8.95 | เมตร | 1522 | 13621.9 | 315 | 2819.25 | 16441.15
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 5.4 | เมตร | 1522 | 8218.8 | 315 | 1701 | 9919.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 7.2 | เมตร | 750 | 5400 | 45 | 324 | 5724
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 9.6 | เมตร | 60 | 576 | 45 | 432 | 1008
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 4.8 | เมตร | 2694 | 12931.2 | 1288 | 6182.4 | 19113.6
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 1 | ชุด | 8300 | 8300 | 2490 | 2490 | 10790
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-01 ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 1 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 7 | ชุด | 1430 | 10010 | 450 | 3150 | 13160
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 7 | ชุด | 6225 | 43575 | 200 | 1400 | 44975
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 7 | ชุด | 315 | 2205 | 0 | 0 | 2205
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 7 | ชุด | 690 | 4830 | 0 | 0 | 4830
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 7 | ชุด | 165 | 1155 | 0 | 0 | 1155
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 7 | ชุด | 202.5 | 1417.5 | 35 | 245 | 1662.5
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 14 | ชุด | 8723 | 122122 | 450 | 6300 | 128422
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 14 | ชุด | 2430 | 34020 | 0 | 0 | 34020
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 14 | ชุด | 202.5 | 2835 | 35 | 490 | 3325
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 8 | ชุด | 525 | 4200 | 75 | 600 | 4800
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 14 | ชุด | 13500 | 189000 | 750 | 10500 | 199500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 1 | ชุด | 3820 | 3820 | 200 | 200 | 4020
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 6 | เมตร | 3886 | 23316 | 1238 | 7428 | 30744
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 12.6 | เมตร | 1522 | 19177.2 | 315 | 3969 | 23146.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 9.6 | เมตร | 750 | 7200 | 45 | 432 | 7632
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 2.4 | เมตร | 60 | 144 | 45 | 108 | 252
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 6 | เมตร | 2694 | 16164 | 1288 | 7728 | 23892
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 1 | ชุด | 8300 | 8300 | 2490 | 2490 | 10790
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-01 ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 1 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 1 | ชุด | 6344 | 6344 | 450 | 450 | 6794
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 6225 | 6225 | 200 | 200 | 6425
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 315 | 315 | 0 | 0 | 315
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 1 | ชุด | 690 | 690 | 0 | 0 | 690
| - | สายน้ำดี |  | 1 | ชุด | 165 | 165 | 0 | 0 | 165
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 1 | ชุด | 202.5 | 202.5 | 35 | 35 | 237.5
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 1 | ชุด | 6110 | 6110 | 450 | 450 | 6560
| - | สายน้ำดี |  | 1 | ชุด | 165 | 165 | 0 | 0 | 165
| - | สายฉีดชำระ |  | 1 | ชุด | 525 | 525 | 35 | 35 | 560
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 1 | ชุด | 397.5 | 397.5 | 70 | 70 | 467.5
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 1 | ชุด | 525 | 525 | 75 | 75 | 600
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 1 | ชุด | 9750 | 9750 | 105 | 105 | 9855
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 1 | ชุด | 5200 | 5200 | 70 | 70 | 5270
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 2 | ชุด | 4160 | 8320 | 105 | 210 | 8530
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 1 | ชุด | 2533.5 | 2533.5 | 105 | 105 | 2638.5
| - | กระจกเงา หนา 6 มม.เจียรขอบโดยรอบ แผ่นรองด้านหลังกระจก เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ |  | 1 | ชุด | 2855 | 2855 | 1432 | 1432 | 4287
หนา 6 มม. ยึดด้วยสกรูหัวหมุด ขนาด ก้วาง 0.60 xสูง1.20 ม.
| ( CT-01 ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 1 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 1 | ชุด | 397.5 | 397.5 | 70 | 70 | 467.5
| ( CT-02 ) ห้องน้ำชาย |  |  | 1 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 9 | ชุด | 1430 | 12870 | 450 | 4050 | 16920
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 9 | ชุด | 6225 | 56025 | 200 | 1800 | 57825
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 9 | ชุด | 315 | 2835 | 0 | 0 | 2835
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 9 | ชุด | 690 | 6210 | 0 | 0 | 6210
| - | สายน้ำดี |  | 9 | ชุด | 165 | 1485 | 0 | 0 | 1485
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 9 | ชุด | 202.5 | 1822.5 | 35 | 315 | 2137.5
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 8 | ชุด | 8723 | 69784 | 450 | 3600 | 73384
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 8 | ชุด | 2430 | 19440 | 0 | 0 | 19440
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 8 | ชุด | 202.5 | 1620 | 35 | 280 | 1900
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 12 | ชุด | 3640 | 43680 | 450 | 5400 | 49080
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 12 | ชุด | 11955 | 143460 | 0 | 0 | 143460
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 7 | ชุด | 525 | 3675 | 75 | 525 | 4200
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 8 | ชุด | 13500 | 108000 | 750 | 6000 | 114000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 1 | ชุด | 3820 | 3820 | 200 | 200 | 4020
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 1 | ชุด | 2835 | 2835 | 105 | 105 | 2940
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 1 | ชุด | 6180 | 6180 | 105 | 105 | 6285
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 4.8 | เมตร | 3886 | 18652.8 | 1238 | 5942.4 | 24595.2
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 10.6 | เมตร | 1522 | 16133.2 | 315 | 3339 | 19472.2
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 7.2 | เมตร | 1522 | 10958.4 | 315 | 2268 | 13226.4
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 7.2 | เมตร | 750 | 5400 | 45 | 324 | 5724
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 16.8 | เมตร | 60 | 1008 | 45 | 756 | 1764
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 4.8 | เมตร | 2694 | 12931.2 | 1288 | 6182.4 | 19113.6
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 1 | ชุด | 8300 | 8300 | 2490 | 2490 | 10790
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02 ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 1 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 9 | ชุด | 1430 | 12870 | 450 | 4050 | 16920
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 9 | ชุด | 6225 | 56025 | 200 | 1800 | 57825
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 9 | ชุด | 315 | 2835 | 0 | 0 | 2835
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 9 | ชุด | 690 | 6210 | 0 | 0 | 6210
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 9 | ชุด | 165 | 1485 | 0 | 0 | 1485
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 9 | ชุด | 202.5 | 1822.5 | 35 | 315 | 2137.5
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 17 | ชุด | 8723 | 148291 | 450 | 7650 | 155941
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 17 | ชุด | 2430 | 41310 | 0 | 0 | 41310
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 17 | ชุด | 202.5 | 3442.5 | 35 | 595 | 4037.5
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 8 | ชุด | 525 | 4200 | 75 | 600 | 4800
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 17 | ชุด | 13500 | 229500 | 750 | 12750 | 242250
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 1 | ชุด | 3820 | 3820 | 200 | 200 | 4020
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 7.3 | เมตร | 3886 | 28367.8 | 1238 | 9037.4 | 37405.2
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 15.3 | เมตร | 1522 | 23286.6 | 315 | 4819.5 | 28106.1
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 2.4 | เมตร | 750 | 1800 | 45 | 108 | 1908
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 5.6 | เมตร | 60 | 336 | 45 | 252 | 588
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 7.3 | เมตร | 2694 | 19666.2 | 1288 | 9402.4 | 29068.6
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 1 | ชุด | 8300 | 8300 | 2490 | 2490 | 10790
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02 ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 1 | ชุด | 6344 | 6344 | 450 | 450 | 6794
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 6225 | 6225 | 200 | 200 | 6425
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 1 | ชุด | 315 | 315 | 0 | 0 | 315
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 1 | ชุด | 690 | 690 | 0 | 0 | 690
| - | สายน้ำดี |  | 1 | ชุด | 165 | 165 | 0 | 0 | 165
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 1 | ชุด | 202.5 | 202.5 | 35 | 35 | 237.5
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 1 | ชุด | 6110 | 6110 | 450 | 450 | 6560
| - | สายน้ำดี |  | 1 | ชุด | 165 | 165 | 0 | 0 | 165
| - | สายฉีดชำระ |  | 1 | ชุด | 525 | 525 | 35 | 35 | 560
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 1 | ชุด | 397.5 | 397.5 | 70 | 70 | 467.5
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 1 | ชุด | 525 | 525 | 75 | 75 | 600
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 1 | ชุด | 1320 | 1320 | 70 | 70 | 1390
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 1 | ชุด | 9750 | 9750 | 105 | 105 | 9855
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 1 | ชุด | 5200 | 5200 | 70 | 70 | 5270
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 2 | ชุด | 4160 | 8320 | 105 | 210 | 8530
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 1 | ชุด | 2533.5 | 2533.5 | 105 | 105 | 2638.5
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02 ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 1 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 1 | ชุด | 397.5 | 397.5 | 70 | 70 | 467.5 |  |  | 2413742.75
2.6.2 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 2
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 3820 | 7640 | 200 | 400 | 8040
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.40 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 3820 | 7640 | 200 | 400 | 8040
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด
|  | หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED ) |  |  |  | 8300 | 0 | 2490 | 0 | 0
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2610609.1
2.6.3 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 3
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2633309.1
2.6.4 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 4
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2633309.1
2.6.5 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 5
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2633309.1
2.6.6 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 6
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2633309.1
2.6.7 | งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 7
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำชาย |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 16 | ชุด | 8723 | 139568 | 450 | 7200 | 146768
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 16 | ชุด | 2430 | 38880 | 0 | 0 | 38880
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 16 | ชุด | 202.5 | 3240 | 35 | 560 | 3800
| - | โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ |  | 24 | ชุด | 3640 | 87360 | 450 | 10800 | 98160
| - | ชุดฟลัชวาล์วแบบอัตโนมัติ ชนิดฝังผนัง |  | 24 | ชุด | 11955 | 286920 | 0 | 0 | 286920
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 14 | ชุด | 525 | 7350 | 75 | 1050 | 8400
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 16 | ชุด | 13500 | 216000 | 750 | 12000 | 228000
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2835 | 5670 | 105 | 210 | 5880
| - | ราวทรงตัวสำหรับโถปัสสาวะชาย ขนาด 40x60x55 มม. |  | 2 | ชุด | 6180 | 12360 | 105 | 210 | 12570
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 9.6 | เมตร | 3886 | 37305.6 | 1238 | 11884.8 | 49190.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถปัสสาวะ กว้าง 0.15 ม. |  | 21.2 | เมตร | 1522 | 32266.4 | 315 | 6678 | 38944.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 14.4 | เมตร | 1522 | 21916.8 | 315 | 4536 | 26452.8
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบ |  | 14.4 | เมตร | 750 | 10800 | 45 | 648 | 11448
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป |  | 33.6 | เมตร | 60 | 2016 | 45 | 1512 | 3528
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 9.6 | เมตร | 2694 | 25862.4 | 1288 | 12364.8 | 38227.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำหญิง |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ |  | 18 | ชุด | 1430 | 25740 | 450 | 8100 | 33840
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 6225 | 112050 | 200 | 3600 | 115650
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 18 | ชุด | 315 | 5670 | 0 | 0 | 5670
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 18 | ชุด | 690 | 12420 | 0 | 0 | 12420
| - | สายน้ำดี สแตนเลสถัก 16 นิ้ว |  | 18 | ชุด | 165 | 2970 | 0 | 0 | 2970
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 18 | ชุด | 202.5 | 3645 | 35 | 630 | 4275
| - | โถสุขภัณฑ์ และฝารองนั่งพร้อมที่ฉีดชำระ |  | 34 | ชุด | 8723 | 296582 | 450 | 15300 | 311882
| - | ชุดฟลัชวาล์วโถส้วม |  | 34 | ชุด | 2430 | 82620 | 0 | 0 | 82620
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 34 | ชุด | 202.5 | 6885 | 35 | 1190 | 8075
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 16 | ชุด | 525 | 8400 | 75 | 1200 | 9600
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 1 | ชุด | 517.5 | 517.5 | 25 | 25 | 542.5
| - | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แผ่น MFF ความหนา 30 mm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด |  | 34 | ชุด | 13500 | 459000 | 750 | 25500 | 484500
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ชุดผนังปิดถังขยะ ขนาด กว้าง 0.50 x สูง 2.60 ม. กรุแผ่น MDF ผิว สแตนเลส พร้อมบานเปิด |  | 2 | ชุด | 4100 | 8200 | 200 | 400 | 8600
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 700x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2835 | 11340 | 105 | 420 | 11760
| - | เคาน์เตอร์ คสล. กรุหินแกรนิต หนา 20 มม. ผิวขัดมัน กว้าง 0.60 ม.+ขอบลึก 0.20 ม. |  | 14.6 | เมตร | 3886 | 56735.6 | 1238 | 18074.8 | 74810.4
| - | TOP หินแกรนิต หนา 20 มม. หลังโถสุขภัณฑ์ กว้าง 0.15 ม. |  | 30.6 | เมตร | 1522 | 46573.2 | 315 | 9639 | 56212.2
| - | ครอบสันผนัง ALUMINIUM (ตามแบบขยาย) |  | 4.8 | เมตร | 750 | 3600 | 45 | 216 | 3816
| - | คิ้วมุมผนัง ALUMINUM สำเร็จรูป (ตามแบบขยาย) |  | 11.2 | เมตร | 60 | 672 | 45 | 504 | 1176
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 14.6 | เมตร | 2694 | 39332.4 | 1288 | 18804.8 | 58137.2
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก สูง 1.20 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| - | กระจกเงาแต่งตัว หนา 6 มม. กรอบอะลูมิเนียม หนา 1.5 มม. บนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด |  | 2 | ชุด | 8300 | 16600 | 2490 | 4980 | 21580
หนา 6 มม โครงคร่าวเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20ม.xสูง1.80 ม. ( ไม่รวมงานไฟ LED )
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องน้ำผู้พิการ |  |  | 2 | ห้อง
| - | อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง |  | 2 | ชุด | 6344 | 12688 | 450 | 900 | 13588
| - | ก๊อกเดี่ยวอัตโนมัติ อ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 6225 | 12450 | 200 | 400 | 12850
| - | สะดืออ่างล้างหน้า |  | 2 | ชุด | 315 | 630 | 0 | 0 | 630
| - | ท่อน้ำทิ้ง |  | 2 | ชุด | 690 | 1380 | 0 | 0 | 1380
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 2 | ชุด | 202.5 | 405 | 35 | 70 | 475
| - | โถสุขภัณฑ์ แบบสองชิ้น 3/4.5 ลิตร |  | 2 | ชุด | 6110 | 12220 | 450 | 900 | 13120
| - | สายน้ำดี |  | 2 | ชุด | 165 | 330 | 0 | 0 | 330
| - | สายฉีดชำระ |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 35 | 70 | 1120
| - | สต๊อปวาล์ว |  | 4 | ชุด | 202.5 | 810 | 35 | 140 | 950
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ขอแขวนผ้า ชุบโครเมี่ยม |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935
| - | ตระแกรงดักกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม ติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) |  | 2 | ชุด | 525 | 1050 | 75 | 150 | 1200
| - | ที่ใส่กระดาษเช็ดมือ (สแตนเลส) |  | 2 | ชุด | 1320 | 2640 | 70 | 140 | 2780
| - | ถาดรองเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 9750 | 19500 | 105 | 210 | 19710
| - | เก้าอี้เด็ก แบบติดผนัง พับเก็บได้ |  | 2 | ชุด | 5200 | 10400 | 70 | 140 | 10540
| - | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า ขนาด 740x800 มม. |  | 4 | ชุด | 4160 | 16640 | 105 | 420 | 17060
| - | ราวทรงตัว L- SHAPE ขนาด 400x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2533.5 | 5067 | 105 | 210 | 5277
| - | กระจกเงาหนา 6 มม. ขอบสแตนเลส ผิว HAIRLINE |  | 2 | ชุด | 2855 | 5710 | 1432 | 2864 | 8574
ขนาดสูง 1.20 กว้าง 0.90 ม.
| ( CT-02/ CT-02a ) ห้องเก็บอุปกรณ์ |  |  | 2 | ห้อง
| - | ก๊อกเดี่ยวติดผนัง |  | 2 | ชุด | 517.5 | 1035 | 25 | 50 | 1085
| - | ตระแกรงดักกลิ่น สแตนเลส ขนาด 10 x15 ซม. |  | 4 | ชุด | 525 | 2100 | 75 | 300 | 2400
| - | ขอแขวนผ้า สแตนเลส |  | 2 | ชุด | 397.5 | 795 | 70 | 140 | 935 |  |  | 2633309.1
| รวมราคารายการที่ 2.6 | [5 empty] | 16785522 |  | 1405375.35 | 18190897.35
2.7 | งานทาสี
|  | รวมในงานผนัง |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 2.7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.8 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได
2.8.1 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST.01, CST.02
| F6 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 860 | เมตร | 420 | 361200 | 100 | 86000 | 447200
| N1 | จมูกบันได PVC สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 5 มม. |  | 860 | เมตร | 79 | 67940 | 40 | 34400 | 102340 | สพฐ.2564
| R1a/R1b |  |  | 200 | เมตร | 2090 | 418000 | 620 | 124000 | 542000
| - | ราวมือจับ สแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| - | ขายึด สแตนเลส ขนาด Ø 1 หนา 1.5 มม.
| P.2A | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา |  | 520 | ตร.ม. | 281 | 146120 | 80 | 41600 | 187720
|  | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 1040 | ตร.ม. | 88 | 91520 | 82 | 85280 | 176800 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 1040 | ตร.ม. | 69 | 71760 | 28 | 29120 | 100880
(ไม่รวมงานช่องเปิด ระบายอากาศ )
2.8.2 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST-03 / CST-04
| F.19 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 922 | เมตร | 583 | 537526 | 298 | 274756 | 812282
| F.19 | ชานพักบันได พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 340 | ตรม. | 583 | 198220 | 298 | 101320 | 299540
| N1 | จมูกบันได PVC สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 5 มม. |  | 922 | เมตร | 79 | 72838 | 40 | 36880 | 109718 | สพฐ.2564
| R2a/R2b/R2c |  |  | 980 | เมตร | 2090 | 2048200 | 620 | 607600 | 2655800
| - | ราวมือจับ สแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| - | ขายึด สแตนเลส ขนาด Ø 1 หนา 1.5 มม.
| R2d | ราวบันไดแสตนเลส ขนาด Ø 1 1/2'' หนา 1.5 มม. ทาสีน้ำมัน |  | 270 | เมตร | 2500 | 675000 | 750 | 202500 | 877500
| - | เสา แสตนเลส ขนาด Ø 1 1/2'' หนา 1.5 มม. ทาสีน้ำมัน
| P.2A | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา สูง 1.00 เมตร |  | 281 | ตร.ม. | 281 | 78961 | 80 | 22480 | 101441
|  | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 562 | ตร.ม. | 88 | 49456 | 82 | 46084 | 95540 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 562 | ตร.ม. | 69 | 38778 | 28 | 15736 | 54514
2.8.3 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST-05
| F.19 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 550 | เมตร | 583 | 320650 | 298 | 163900 | 484550
| F.19 | ชานพักบันได พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 223 | ตรม. | 583 | 130009 | 298 | 66454 | 196463
| N1 | จมูกบันได PVC สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 5 มม. |  | 550 | เมตร | 79 | 43450 | 40 | 22000 | 65450 | สพฐ.2564
R3a/R3b/R3c
| - | ราวมือจับ สแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม. |  | 87 | เมตร | 2090 | 181830 | 620 | 53940 | 235770
| - | ขายึด สแตนเลส ขนาด Ø 1 หนา 1.5 มม.
| P.2A | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา สูง 1.00 เมตร |  | 44 | ตร.ม. | 281 | 12364 | 80 | 3520 | 15884
|  | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 88 | ตร.ม. | 88 | 7744 | 82 | 7216 | 14960 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 88 | ตร.ม. | 69 | 6072 | 28 | 2464 | 8536
2.8.4 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST-06
. | F.19 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 652 | เมตร | 583 | 380116 | 298 | 194296 | 574412
| F.19 | ชานพักบันได พื้น คสล. ทำผิวหินขัดกับที่ คัดเม็ดเบอร์ 3 และทำสีตามผู้ออกแบบ |  | 148 | ตรม. | 583 | 86284 | 298 | 44104 | 130388
| - | จมูกบันได PVC สำเร็จรูป ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 5 มม. |  | 652 | เมตร | 79 | 51508 | 40 | 26080 | 77588 | สพฐ.2564
| R3a/R3b/R3c |  |  | 87 | เมตร | 2090 | 181830 | 620 | 53940 | 235770
| - | ราวมือจับ สแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| - | ขายึด สแตนเลส ขนาด Ø 1 หนา 1.5 มม.
| P.2A | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา สูง 1.00 เมตร |  | 44 | ตร.ม. | 281 | 12364 | 80 | 3520 | 15884
|  | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 88 | ตร.ม. | 88 | 7744 | 82 | 7216 | 14960 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 88 | ตร.ม. | 69 | 6072 | 28 | 2464 | 8536
2.8.5 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได 4 CST-07
| F.9 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 40 | เมตร | 127 | 5080 | 82 | 3280 | 8360
| F.9 | ชานพักบันได พื้น คสล. ปรับระดับเรียบ ทำผิวปูทรายขัดมันเรียบ |  | 2 | ตรม. | 127 | 254 | 82 | 164 | 418
| N 2 | จมูกบันได เซาะร่อง ขนาด 1x1 ซม. |  | 40 | เมตร | 0 | 0 | 45 | 1800 | 1800
| R4/R4a/R4b |  |  | 8 | เมตร | 550 | 4400 | 150 | 1200 | 5600
| - | ราวบันไดเหล็ก ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน
| - | เสา ท่อเหล็กกลม ขนาด Ø 1" หนา 1.5 มม. @ 0.75 ม. ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน
| P.2A | งานก่อผนังคอนกรีตบลอคเบา สูง 1.00 เมตร |  | 4 | ตร.ม. | 281 | 1124 | 80 | 320 | 1444
|  | คอนกรีตบล๊อกเบา หรือส่วนของโครงสร้าง คสล. ผิวฉาบเรียบ |  | 8 | ตร.ม. | 88 | 704 | 82 | 656 | 1360 | คิดเฉพาะผิวตกแต่ง-ไม่รวมงานทาสี
|  | ทาสีACRYLIC 100% สำหรับภายใน |  | 8 | ตร.ม. | 69 | 552 | 28 | 224 | 776
2.8.6 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST-08, CST-09
| F6 | ลูกตั้ง ,ลูกนอน พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ผิวเรียบ ติดตั้งระบบเคลือบผิวทำสี EPOXY |  | 7 | ตรม. | 420 | 2940 | 100 | 700 | 3640
2.8.7 | งานบันไดและตกแต่งผิวบันได CST-10 |  |  | 16 | เมตร | 2685 | 42960 | 805.5 | 12888 | 55848
| - | ลูกนอน CHECKERED PLATE 4.5mm.THK.
| - | ราวบันไดเสาเหล็ก ขนาด Ø 1 1/2'' หนา 1.5 มม. ลูกกรงเหล็ก ขนาด Ø 1"
ทาสีกันสนิม ทาทับด้วยสีน้ำมัน (ไม่รวมราคางานโครงสร้าง MAIN STAIR )
2.8.8 | บันได ทางเดินบริการ |  |  | 17 | เมตร | 1280 | 21760 | 400 | 6800 | 28560
| - | ขั้นบันได เหล็ก Ø1 1/2" หนา 2.30มม.
| - | ราวมือจับ เหล็ก Ø2" หนา 2.30มม.
2.8.9 | ราวกันตก ภายใน
| BT1 | กระจก TEMPER LAMINATE 12 mm. กระจกเจียรขอบ ลบมุม ทุกมุม สูง 1.10 ม. |  | 455 | เมตร | 12000 | 5460000 | 0 | 0 | 5460000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | เสาสแตนเลส PLATE SST. 75x10 mm. และSST. 30x10 mm. ขึ้นรูปตามแบบ ผิว HAIRLINE
| - | ราวมือจับสแตนเลส Ø 1½" mm. หนา 1.5 มม. ผิว HAIRLINE
(ตามแบบขยายราวกันตกภายใน)
ปิดขอบพื้น
|  | P.17 ผนังกรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 772 | เมตร | 2900 | 2238800 | 3200 | 2470400 | 4709200
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์ ( หุ้มแนวพื้น ขนานไปกับราวกันตก )
| BT1 | กระจก TEMPER LAMINATE 12 mm. กระจกเจียรขอบ ลบมุม ทุกมุม สูง 1.10 ม. |  | 113 | เมตร | 12000 | 1356000 | 0 | 0 | 1356000 | รวมค่าติดตั้ง
| - | เสาสแตนเลส PLATE SST. 75x10 mm. และSST. 30x10 mm. ขึ้นรูปตามแบบ ผิว HAIRLINE
| - | ราวมือจับสแตนเลส Ø 1½" mm. หนา 1.5 มม. ผิว HAIRLINE
(ตามแบบขยายราวกันตกภายใน)
| BT3 | ทางเดินบริการ 1,2 |  | 6.3 | เมตร | 3350 | 21105 | 500 | 3150 | 24255
| - | ราวมือจับสแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| - | ลูกกรงสแตนเลส ขนาด Ø 1" หนา 1.5 มม.
| - | เสาสแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| BT4 | บันไดเลื่อน |  | 52 | เมตร | 3350 | 174200 | 500 | 26000 | 200200
| - | ราวมือจับสแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| - | ลูกกรงสแตนเลส ขนาด Ø 1" หนา 1.5 มม.
| - | เสาสแตนเลส ขนาด Ø1½" หนา 1.5 มม.
| รวมราคารายการที่ 2.8 | [5 empty] | 15613435 |  | 4886452 | 20499887
2.9 | งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ
2.9.1 | งาน FAÇADE
2.9.1.1 | P.23A Aluminuim composite solid sheet | [9 empty] | นอก |  | ราคาที่เพิ่มขึ้น
| - | AL. Panel |  | 14200 | ตร.ม. | 3750 | 53250000 | 450 | 6390000 | 59640000
| - | Frame & Other |  | 14200 | ตร.ม. | 2150 | 30530000 | 750 | 10650000 | 41180000
| - | งานโครงเหล็ก | [9 empty] | ราคาเหล็กก่อนปรับ | 3707796.3728
|  | เหล็ก WF-125x125x6x9-23.8 kg./m. mm. @1.20 m. |  | 91475 | กก. | 33 | 3018675 | 14 | 1280650 | 4299325 |  | 3752566 | 546759 | 4712.4 | 142.8 | 33
|  | เหล็ก WF-100x100x6x8-17.2 kg./m. |  | 6547 | กก. | 33 | 216051 | 14 | 91658 | 307709 |  | 268427 | 39282 | 3405.6 | 103.2 | 33
2.9.1.2 | P18A หลังคาเมทัลชีท standing seam | [9 empty] | ภานใน | ราคา REV. 2 | ราคา REV. 3 | ลด
| - | หลังคาเมทัลชีท standing seam - Curve / Thk. 0.57 mm. พร้อมขา ST Clips |  | 12640 | ตร.ม. | 1600 | 20224000 | 500 | 6320000 | 26544000 |  | 28007000 | 26544000 | 1463000
| - | Insulation กรุฉนวนใยแก้ว หนา 4" ความหนาแน่น 32 Kg/m³ |  | 12628 | ตร.ม. | 500 | 6314000 | 100 | 1262800 | 7576800 |  | 7477680 | 7576800 | -99120
|  | (ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมฟอล์ย 1 ด้าน มีผ้าใยสังเคราะห์สีดำ 1 ด้าน) | [10 empty] | 0 | 0
| - | ลวดตระแกรงเบอร์ 14 เคลือบ PVC สีขาว ตา 50x100 มม. |  | 12628 | ตร.ม. | 90 | 1136520 | 45 | 568260 | 1704780 |  | 1682478 | 1704780 | -22302
| - | ชุด Flashing standing seam / Thk. 0.57 mm. |  | 272 | เมตร | 450 | 122400 | 150 | 40800 | 163200 |  | 231200 | 163200 | 68000
| - | อุปกรณ์ Seam clip |  | 75840 | ชุด | 250 | 18960000 | 0 | 0 | 18960000 |  | 18964500 | 18960000 | 4500
| - | งานโครงเหล็ก
|  | เหล็ก Ø 139.8x4.5 mm.@1.20 m. (15.02 kg./m.) |  | 174385 | กก. | 33.8992 | 5911519.9179 | 14 | 2441390 | 8352909.9179 |  | 7150892 | 1202017.9179
|  | เหล็ก Ø 165.2x6.00 mm (23.60 kg./m.) |  | 106895 | กก. | 34.3256 | 3669237.2319 | 14 | 1496530 | 5165767.2319 |  | 4384048 | 781719.2319
2.9.1.3 | P.6A | ผนังยิปซั่มบอร์ด ชนิดทนความชื้น ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขอบลาด 1 ชั้น |  | 12300 | ตร.ม. | 350 | 4305000 | 100 | 1230000 | 5535000
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 12300 | ตร.ม. | 69 | 848700 | 28 | 344400 | 1193100
2.9.1.4 | รางระบายน้ำสเตนเลส กว้าง 0.90ม. ลึก 0.50 ม. |  |  | 336 | เมตร | 7000 | 2352000 | 1800 | 604800 | 2956800
| - | งานโครงเหล็ก
|  | เหล็กกล่อง ขนาด 50x50x3.2 mm. |  | 8364 | กก. | 32.5814 | 272510.503 | 14 | 117096 | 389606.503 |  | 323184.96 | 66421.543
2.9.1.5 | Aluminuim composite solid sheet perforated | [9 empty] | ภายนอก ลายอาคาร
| P.23B | ผนังกรุแผ่น SOLID ALUMINIUM ผิวพ่นสี PVDF (เลือกสีภายหลัง) หรือตามระบุในแบบ
ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทำลายฉลุเจาะรู (PERORATED) ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| - | AL. Panel |  | 1570 | ตร.ม. | 3850 | 6044500 | 800 | 1256000 | 7300500
| - | Frame & Other |  | 1570 | ตร.ม. | 2150 | 3375500 | 750 | 1177500 | 4553000
2.9.1.6 | Semi unit 4 sided system (exterior) | [9 empty] | กระจกโค้งทางเข้า | ราคา REV. 2 | ราคา REV. 3 | ลด
| CWA.1 | Glass 6 mm Clear HS+1.52 Clear PVB + s 6 mm Clear HS w/ Triple LowE |  | 1486 | ตร.ม. | 10000 | 14860000 | 2600 | 3863600 | 18723600 |  | 21724800 | 18723600 | 3001200
12 mm. AS+6 mm. Clear HS
| CWA.2 | Glass 6 mm Clear HS+1.52 Clear PVB + s 6 mm Clear HS w/ Triple LowE |  | 1306 | ตร.ม. | 10000 | 13060000 | 2600 | 3395600 | 16455600 |  | 19111400 | 16455600 | 2655800
12 mm. AS+6 mm. Clear HS
| - | งานโครงเหล็ก
|  | เหล็ก WF-200x150x6x9-30.6 kg./m. @1.20 m. |  | 62050 | กก. | 33 | 2047650 | 14 | 868700 | 2916350 |  | 2544870 | 371480 | 6058.8 | 183.6 | 33
|  | เหล็ก WF-100x100x6x8-17.2 kg./m. |  | 30042 | กก. | 33 | 991386 | 14 | 420588 | 1411974 |  | 1231886 | 180088 | 3405.6 | 103.2 | 33
2.9.1.7 | CWA.3 Fixed windows shop front (ขนาด 9.00 x 5.30 ม.จำนวน 4 ชุด) |  |  | 4 | ชุด | 477000 | 1908000 | 124020 | 496080 | 2404080 | ทางเดินเชื่อม
| - | Back Pan หนา 2 มม. Painted Aluminuium (Powder Coat PF-F) |  | 46 | ตร.ม. | 1400 | 64400 | 75 | 3450 | 67850 |  | ราคา REV. 2 | ราคา REV. 3 | ลด
2.9.1.8 | P.6B | ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิด ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ชิดขอบเรียบ 1 ชั้น |  | 13520 | ตร.ม. | 195 | 2636400 | 150 | 2028000 | 4664400 | หุ้มเสาสามเหลี่ยม | 42846320 | 11477700.25 | 31368619.75
ติดตั้ง 1 ด้าน โครงโลหะชุบสังกะสี ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน
| - | ทำสีพ่น ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 13520 | ตร.ม. | 120 | 1622400 | 60 | 811200 | 2433600
| - | ร่องอะลูมิเนียมกว้าง 20 มม. ลึก 12 มม. |  | 10545 | ม. | 65 | 685425 | 45 | 474525 | 1159950 |  |  |  |  | 4.5067
| - | เหล็กกล่อง 50x50x3.2 mm. |  | 69121 | กก. | 32.5814 | 2252056.25 | 14 | 967694 | 3219750.25 |  | 3054207.58 | 165542.67 | 1076.19 | 27.04 | 39.7999
| - | เหล็กกล่อง 38x38x3.2 mm. |  | 17356 | กก. | 32.5814 | 565482.1 | 14 | 242984 | 808466.1 |  | 767362.42 | 41103.68
|  | เหล็กกล่อง 75x38x 3.2 mm. |  | 54365 | กก. | 32.8348 | 1785061.61 | 14 | 761110 | 2546171.61 |  | 2402331.68 | 143839.93
|  | งานทาสีกันสนิม |  | 6250 | ตร.ม. | 140 | 875000 | 35 | 218750 | 1093750
2.9.1.9 | ทางเดินบริการ
(แบบขยาย 1 ทางเดินบริการ )
| - | ปูแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก (XS-32) ช่องกว้าง 15 มม. ยาว 32 มม. หนา 1.6 มม. วงบนโครงคร่าวเหล็ก |  | 252 | ตร.ม. | 220 | 55440 | 55 | 13860 | 69300 | CATWALK
| - | งานโครงเหล็ก
|  | เหล็ก WF-125x125x6.5x9-23.8 kg./m.@ 1.20m. |  | 20369 | กก. | 33 | 672177 | 14 | 285166 | 957343 |  | 835129 | 122214 | 4712.4 | 142.8 | 33
| (แบบขยาย 2 คานยึดโครงสร้างเสา) | [9 empty] | แนวนอนรอบ Truss | ราคา REV. 2 | ราคา REV. 3 | ลด
| - | P.17 กรุแผ่น ALUMINIUM COMPOSITE CLADDING ชนิดกันไฟ หนา 4 มม. |  | 0 | ตร.ม. | 1296 | 0 | 1600 | 0 | 0 | ยกเลิก | 12719232 | 1990935 | 10728297
ติดตั้งบนโครงโลหะชุบกัลวาไนซ์
| - | P.6 C ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิธรรมดา ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขอบลาด 1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน |  | 4395 | ตร.ม. | 256 | 1125120 | 100 | 439500 | 1564620
ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 4395 | ตร.ม. | 69 | 303255 | 28 | 123060 | 426315
| - | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. วงบนโครงคร่าวเหล็ก |  | 2268 | ตร.ม. | 398 | 902664 | 154 | 349272 | 1251936
งานโครงเหล็ก โถงทางเข้า 1
| - | เหล็ก WF-300x300x10x15-94.0 Kg/m. |  | 1634 | กก. | 33 | 53922 | 14 | 22876 | 76798 |  | 66994 | 9804 | 18612 | 564 | 33
| - | เหล็ก WF-400x200x8x13-66.0 Kg/m. |  | 2716 | กก. | 33 | 89628 | 14 | 38024 | 127652 |  | 111356 | 16296 | 13068 | 396 | 33
| - | เหล็ก WF-500x200x10x16-89.6 Kg/m. |  | 2908 | กก. | 34.3 | 99744.4 | 14 | 40712 | 140456.4 |  | 119228 | 21228.4 | 18439.68 | 537.6 | 34.3
ทางเดินบริการ ชั้น 3-8
| - | P.6 C ผนังยิปซั่มบอร์ดชนิธรรมดา ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ขอบลาด 1 ชั้น ติดตั้ง 1 ด้าน |  | 413 | ตร.ม. | 256 | 105728 | 100 | 41300 | 147028
ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 1 ชั้น
|  | ทาสี ACRYLIC สำหรับภายใน |  | 413 | ตร.ม. | 69 | 28497 | 28 | 11564 | 40061
| - | แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 20 มม. วงบนโครงคร่าวเหล็ก |  | 207 | ตร.ม. | 398 | 82386 | 154 | 31878 | 114264
| - | Pipe f 267.4x6.0 mm. (38.7 kg./m.) |  | 1083 | กก. | 35.7361 | 38702.2077 | 14 | 15162 | 53864.2077
| - | เหล็กกล่อง150x80x4.5มม. THK. @1.00ม |  | 2046 | กก. | 38 | 77748 | 14 | 28644 | 106392
| - | เหล็กกล่อง 25x25x2.3มม. THK. |  | 1574 | กก. | 32.5901 | 51296.741 | 14 | 22036 | 73332.741
| - | เสาแผ่นเหล็กแบน (FLAT BAR) ขนาด 75x9 มม. |  | 2618 | กก. | 37 | 96866 | 14 | 36652 | 133518
| - | ลวดสลิง ขนาด Ø 10 มม. |  | 294 | ม. | 42 | 12348 | 13 | 3822 | 16170 | [7 empty] | 12.6
2.9.2 | อื่นๆ | [10 empty] | ข้อ 2.9.1 ทั้งหมด | 258342460.0128
2.9.2.1 | - | ที่กั้นล้อ ค.ส.ล. สำเร็จรูป |  | 208 | ชุด | 640 | 133120 | 200 | 41600 | 174720 |  | 89440
| - | ลูกศรจราจร |  | 80 | ชุด | 640 | 51200 | 180 | 14400 | 65600
| - | สีเส้นแบ่งที่จอดรถ กว้าง 0.07 ม. |  | 1345 | เมตร | 75 | 100875 | 75 | 100875 | 201750
| - | เหล็กกันชนเสา ยาว 0.80 ม. (จอดรถ) |  | 0 | ชุด | 180 | 0 | 70 | 0 | 0
| - | พื้นทางลาด ที่จอดรถ เซาะร่อง ระยะ @ 10 ซม. ลึก 1 ซม. ร่องกว้าง 2 ซม. |  | 480 | ตร.ม. | 76 | 36480 | 105 | 50400 | 86880
| - | รางระบายน้ำพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (Ramp) กว้าง 30 ซ.ม. |  | 16 | เมตร | 1500 | 24000 | 500 | 8000 | 32000 |  | 560950
2.9.2.3 | ชุดอุปกรณ์ระบบกันตก (Fall Arrest System) สำหรับการทำงานบนที่สูง บำรุงรักษา |  |  | 268 | เมตร | 5500 | 1474000 | 450 | 120600 | 1594600
และทำความสะอาดพื้นผิวอาคาร
2.9.2.4 | พื้นผิวต่างสัมผัส แบบ STAINLESS STEEL ยาวตลอดความกว้างของช่องเปิด
| ขนาด 0.30x 7.80 ม. (935 ปุ่ม) |  |  | 2 | ชุด | 84150 | 168300 | 37400 | 74800 | 243100
| ขนาด 0.30x 15.50 ม. (1,860 ปุ่ม) |  |  | 1 | ชุด | 167400 | 167400 | 74400 | 74400 | 241800
| ขนาด 0.30x 2.50 ม. (300 ปุ่ม) |  |  | 4 | ชุด | 27000 | 108000 | 12000 | 48000 | 156000
2.9.2.5 | พื้นผิวต่างสัมผัส ประเภทยาง หนา 7.00 mm. ยาวตลอดความกว้างของช่องเปิด
| ขนาด 0.30 x 0.90 ม. |  |  | 72 | ชุด | 975 | 70200 | 252 | 18144 | 88344
| ขนาด 0.30 x 1.20 ม |  |  | 96 | ชุด | 1300 | 124800 | 336 | 32256 | 157056
| ขนาด 0.30 x 1.80 ม. |  |  | 28 | ชุด | 1950 | 54600 | 504 | 14112 | 68712
2.9.3.6 | พรมดักฝุ่น ขอบอะลูมิเนียม ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.
| - | ขนาด 1.50x 7.80 ม. |  | 2 | ชุด | 146250 | 292500 | 11115 | 22230 | 314730
| - | ขนาด 1.50x 13.90 ม. |  | 1 | ชุด | 260625 | 260625 | 19807.5 | 19807.5 | 280432.5
2.9.2.7 | โครงเหล็ก งานโครงสร้างอาคาร
| - | งานระบบสีรองพื้น |  | 28565 | ตร.ม. | 58 | 1656770 | 35 | 999775 | 2656545
| - | งานพ่นฉนวนป้องกันไฟ |  | 28565 | ตร.ม. | 735 | 20995275 | 0 | 0 | 20995275 |  | 20330451.35
2.9.3 | งานไฟส่องสว่าง Façade | [10 empty] | #REF!
| X17 | RGBW LED node with DMX controller. IP65. PHILIPS - UniDot G2 9LED RGBNW OSC DMX |  | 1816 | ชุด | 2000 | 3632000 |  | 0 | 3632000
9 watt LED/ 291lm/ 160o/ RGBW/ 24Vdc
| X17 | RGBW LED node with DMX controller. IP65. Power supply (1:15 fixtures) |  | 122 | ชุด | 2000 | 244000 |  | 0 | 244000
| X17 | RGBW LED node with DMX controller. IP65. DMX repeater (1:45 fixtures) |  | 41 | ชุด | 3000 | 123000 |  | 0 | 123000
| X17 | RGBW LED node with DMX controller. IP65. Lighting control system |  | 1 | ชุด | 180000 | 180000 |  | 0 | 180000
| X19.L | Ceiling recessed LED downlight with diffuse lens, aluminum body and remote LED driver. |  | 150 | ชุด | 2100 | 315000 |  | 0 | 315000
IP54. ILLUSPACE - 1LDRR018-IP 18 watt LED/ 1500lm/ 50o/ 4000K
| X20 | Ceiling recessed LED downlight with aluminum body and remote LED driver. IP54. |  | 16 | ชุด | 1950 | 31200 |  | 0 | 31200
ILLUSPACE - 1LDRR018-IP 18 watt LED/ 2000lm/ 30o/ 4000K
| X20.F | Ceiling recessed LED downlight with aluminum body and remote LED driver. IP54. |  | 6 | ชุด | 1950 | 11700 |  | 0 | 11700
ILLUSPACE - 1LDRR018-IP 18 watt LED/ 2000lm/ 50o/ 4000K
| X20.L | Ceiling recessed LED downlight with diffuse lens, aluminum body and remote LED driver. |  | 65 | ชุด | 2100 | 136500 |  | 0 | 136500
IP54. ILLUSPACE - 1LDRR018-IP 18 watt LED/ 2000lm/ 50o/ 4000K
| X21 | Ceiling recessed LED wallwasher downlight with aluminum body and remote LED driver. |  | 40 | ชุด | 3200 | 128000 |  | 0 | 128000
IP44. PMP- R3B 25 watt LED/ 1400lm/ wallwash/ 4000K
| X22 | Ground recessed adjustable LED uplight with stainless steel body and remote LED driver. |  | 12 | ชุด | 23100 | 277200 |  | 0 | 277200
IP67. LINEALIGHT - 81210N60 +outer case 12 watt LED/ 1390lm/ 61o/ 4000K
| X23 | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 34 | ชุด | 10300 | 350200 |  | 0 | 350200
integrated driver. IP65.LIGMAN - ODESSA2 + antiglare louvre(A80231) 36 watt LED
/ 2000lm/ 47o/ 4000K
| X24 | Ground recessed LED uplight with stainless steel body and remote LED driver. IP67. |  | 14 | ชุด | 17595 | 246330 |  | 0 | 246330
WE EF - 185 7663 28 watt LED/ 2231lm/ 49.4o/ 4000K
| X25 | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 14 | ชุด | 58225 | 815150 |  | 0 | 815150
integrated driver. IP65. WE EF - 139 1798 + honeycomb(139 1863) 169 watt LED
/ 18047lm/ 30.6o/ 4000K
| X25.F | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 10 | ชุด | 53550 | 535500 |  | 0 | 535500
integrated driver. IP65. WE EF - 139 1964 + spreadlens(139 1861) 169 watt LED/ 17250lm
/ 49.4o/ 4000K
| X25.S | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 8 | ชุด | 58225 | 465800 |  | 0 | 465800
integrated driver. IP65. WE EF - 139 1800 + honeycomb(139 1863)
169 watt LED/ 16991lm/ 14.6o/ 4000K
| X26 | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body and integrated driver. IP65. |  | 24 | ชุด | 10300 | 247200 |  | 0 | 247200
LIGMAN - ODESSA2 + antiglare louvre(A80231) 36 watt LED/ 3224lm/ 47o/ 3000K
| X27 | Modified 1 lamps of LED streetlight, 10m. in height with 2 LED floodlights(X26) and |  | 10 | ชุด | 137000 | 1370000 |  | 0 | 1370000
4 area lights (2 of X30 and 2 of X30.F) installed at top of light pole. IP65.
LIGMAN - LI-21344-T4-T4-77040-ND + 10m galvanised pole
544 watt LED/ 72356 lm/ 105ox71o/ 4000K
| X27.1 | Modified 1 lamps of LED streetlight, 10m. in height with 2 LED floodlights(X26). IP65. |  | 6 | ชุด | 103350 | 620100 |  | 0 | 620100
LIGMAN - LI-21344-T4-T4-77040-ND + 10m galvanised pole
544 watt LED/ 72356 lm/ 105ox71o/ 4000K
| X28 | Surface LED floodlight with aluminum body and integrated body. IP65. |  | 14 | ชุด | 32600 | 456400 |  | 0 | 456400
LINEALIGHT - 80385N30 + antiglare eyelid(98968) 50 watt LED/ 5218lm/ 30o/ 4000K
| X29 | Surface down LED wall light with aluminum body and integrated LED driver. IP65. |  | 20 | ชุด | 10625 | 212500 |  | 0 | 212500
WE EF - 131 9796 +column fitter (131 9140) 35 watt LED/ 4560lm/ 60o/ 4000K
| X30 | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 20 | ชุด | 43775 | 875500 |  | 0 | 875500
integrated driver. IP65. WE EF - 139 1825 + honeycomb(139 1857) 115 watt LED/ 12301lm
/ 30.6o/ 4000K
| X30.F | Surface LED floodlight with antiglare louvre, aluminum body, concrete base and |  | 20 | ชุด | 43775 | 875500 |  | 0 | 875500
integrated driver. IP65. WE EF - 139 1926 + honeycomb(139 1857) 115 watt LED/ 11469lm
/ 49.4o/ 4000K
| XL7 | 2 sides LED area light on top of 10m height galvanised steel pole with aluminum body |  | 5 | ชุด | 103350 | 516750 |  | 0 | 516750
|  | and integrated LED driver. IP65. LIGMAN - LI-21344-T4-T4-77040-ND + 10m galvanised | [9 empty] | ข้อ 2.9.3 | 12665530
|  | pole 544 watt LED/ 72356 lm/ 105ox71o/ 4000K | [10 empty] | 0.085
|  | Wiring, Installation & Commissioning |  | 1 | L/S |  | 0 | 1076570.05 | 1076570.05 | 1076570.05
1076570.05
| รวมราคารายการที่ 2.9 | [5 empty] | 246083071.9615 |  | 54043662.55 | 300126734.5115
24145891.0528

## 03.SUM-EE-ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Main Equipment) |  | 1 | งาน |  | 61744908 |  | 6641754 | 68386542
2 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2 |  | 1 | งาน |  | 4672344 |  | 1134294 | 5806638
3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1 |  | 1 | งาน |  | 4990140 |  | 1186124 | 6176264
4 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1 |  | 1 | งาน |  | 6338863 |  | 1595376 | 7934239
5 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 |  | 1 | งาน |  | 5692105 |  | 1448683 | 7140788
6 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 |  | 1 | งาน |  | 4332187 |  | 782548 | 5114735
7 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 |  | 1 | งาน |  | 4303612 |  | 781442 | 5085054
8 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 |  | 1 | งาน |  | 3865187 |  | 706536 | 4571723
9 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6 |  | 1 | งาน |  | 4974314 |  | 978864 | 5953178
10 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 7 |  | 1 | งาน |  | 4472705 |  | 918723 | 5391428
11 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 8 |  | 1 | งาน |  | 3897624 |  | 769574 | 4667198
12 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ดาดฟ้า |  | 1 | งาน |  | 324352 |  | 55212 | 379564
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  |  | 109608341 |  | 16999130 | 126607351 | 0

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (Main)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Main Equipment)
3.1 | Main Incoming & HV Routing |  | 1 | งาน |  | 352101 |  | 32211 | 384312
3.2 | สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear) |  | 1 | งาน |  | 582000 |  | 23180 | 605180
3.3 | หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) |  | 1 | งาน |  | 2214000 |  | 63600 | 2277600
3.4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator Set) |  | 1 | งาน |  | 7071100 |  | 69000 | 7140100
3.5 | แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board) |  | 1 | งาน |  | 7996460 |  | 392970 | 8389430
3.6 | แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board) |  | 1 | งาน |  | 1750060 |  | 52250 | 1802310
3.7 | Busduct |  | 1 | งาน |  | 10998250 |  | 1336800 | 12335050
3.8 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 16558327 |  | 2520798 | 19079125
3.9 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 3129196 |  | 666236 | 3795432
3.10 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 182990 |  | 29137 | 212127
3.11 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System) |  | 1 | งาน |  | 1720650 |  | 468745 | 2189395
3.12 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 4120141 |  | 272930 | 4393071
3.13 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 681525 |  | 143828 | 825353
3.14 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 537939 |  | 152346 | 690285
3.15 | ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BMS) |  | 1 | งาน |  | 681548 |  | 109841 | 791389
3.16 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 230048 |  | 115441 | 345489
3.17 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 308573 |  | 60941 | 369394
3.18 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 2630000 |  | 131500 | 2761500
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (Main Equipment) |  |  |  |  | 61744908 |  | 6641754 | 68386542
3.1 | Main Incoming & HV Routing
3.1.1 | สายไฟฟ้าแรงสูง (HV Cable)
3.1.1.1 | สายไฟฟ้าแรงสูงชนิด 25KV Cu XLPE Cable
| - 50 มม² |  | 150 | ม. | 1005 | 150750 | 55 | 8250 | 159000
| - 70 มม² |  | 60 | ม. | 1209 | 72540 | 95 | 5700 | 78240
| - Accessories |  | 1 | ls | 11164.5 | 11165 | 3349.35 | 3349 | 14514
3.1.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. Ø |  | 70 | ม. | 572 | 40040 | 85 | 5950 | 45990
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 6006 | 6006 | 1802 | 1802 | 7808
3.1.6 | HV Cable Terminator (Indoor) | [7 empty] | 0
| - 50 มม² |  | 2 | ชุด | 17900 | 35800 | 1790 | 3580 | 39380
| - 70 มม² |  | 2 | ชุด | 17900 | 35800 | 1790 | 3580 | 39380
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 352101 |  | 32211 | 384312
3.2 | สวิทช์เกียร์แรงสูง (HV Switchgear)
3.2.1 | C-HVC1 (2-In LB., 2-Out CB) |  | 1 | ชุด | 567000 | 567000 | 14175 | 18680 | 585680
3.2.2 | Concrete Foundation |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 4500 | 4500 | 19500
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 582000 |  | 23180 | 605180
3.3 | หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
3.3.1 | Dry Type 24 kV//400/230
| - C-TRC1, 1,600 KVA w/ Enclosure & Acc. |  | 1 | ชุด | 1092000 | 1092000 | 27300 | 27300 | 1119300
| - C-TRC2, 1,600 KVA w/ Enclosure & Acc. |  | 1 | ชุด | 1092000 | 1092000 | 27300 | 27300 | 1119300
3.3.2 | Concrete Foundation |  | 2 | ชุด | 15000 | 30000 | 4500 | 9000 | 39000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 2214000 |  | 63600 | 2277600
3.4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Standby Generator Set)
3.4.1 | Generator
| - 1000 kVa 0.8PF Standby Rating |  | 1 | ชุด | 6500000 | 6500000 | Included |  | 6500000
3.4.2 | Cubicle w/ Busbar & Accessories |  | 1 | ชุด | Included 3.4.1
3.4.3 | Day Tank & Accessories |  | 1 | ชุด | Included 3.4.1
3.4.4 | Air Intake Louver,Gravity Shutter,Sound Attenuator |  | 1 | ชุด | 320000 | 320000 | 48000 | 48000 | 368000
3.4.5 | Concrete Foundation |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 6000 | 6000 | 26000
3.4.6 | Generator Control Panel (GCP1)
3.4.6.1 | CB, IC ≥ 50 kA
| - ACB 3P, 1600A. |  | 1 | ชุด | 81100 | 81100 |  |  | 81100
3.4.6.4 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 150000 | 150000 | 15000 | 15000 | 165000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 7071100 |  | 69000 | 7140100
3.5 | แผงเมนไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board)
3.5.1 | C-MDBC1 + C-CAP1 + C-CAP2 + C-MDBC2
3.5.1.1 | CB, IC ≥ 50 kA
| - MCCB 3P, 100A. |  | 5 | ชุด | 3700 | 18500 |  |  | 18500
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - ACB 3P, 800A. |  | 2 | ชุด | 73500 | 147000 |  |  | 147000
| - ACB 3P, 1000A. |  | 2 | ชุด | 81100 | 162200 |  |  | 162200
| - ACB 3P, 1250A. |  | 2 | ชุด | 86600 | 173200 |  |  | 173200
| - ACB 3P, 1600A. |  | 1 | ชุด | 89900 | 89900 |  |  | 89900
| - ACB 4P, 2500A. |  | 3 | ชุด | 197100 | 591300 |  |  | 591300
3.5.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 2500/5A |  | 14 | ชุด | 3300 | 46200 |  |  | 46200
| - Pilot Lamp |  | 14 | ชุด | 120 | 1680 |  |  | 1680
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 6 | ชุด | 100 | 600 |  |  | 600
| - HRC Fuse |  | 6 | ชุด | 1350 | 8100 |  |  | 8100
3.5.1.3 | Digital Meter (For Main) |  | 2 | ชุด | 21000 | 42000 |  |  | 42000
3.5.1.4 | Surge Arrester (Class I+II) (B+C) |  | 2 | ชุด | 39000 | 78000 |  |  | 78000
3.5.1.5 | คาปาซิเตอร์ C-CAP1 + CAP2 |  | 2 | ชุด | 485190 | 970380 |  |  | 970380
| - 50KVAR Capacitor |  | 1 | ชุด | Included N1-CAP1
| - 50A Contactor |  | 24 | ชุด | Included N1-CAP1
| - 80A Fuse |  | 24 | ชุด | Included N1-CAP1
| - Reactor 6 % |  | 24 | ชุด | Included N1-CAP1
| - KVAR Controller 12 Steps |  | 1 | ชุด | Included N1-CAP1
| - ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 2500000 | 2500000 | 250000 | 250000 | 2750000
| - Concrete Foundation |  | 1 | ls | 360000 | 360000 | 108000 | 108000 | 468000
3.5.2 | Connection Busbar | [7 empty] | 0
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 800A |  | 2 | ชุด | 20800 | 41600 | 1300 | 2600 | 44200
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 1000A |  | 2 | ชุด | 27760 | 55520 | 1300 | 2600 | 58120
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 1250A |  | 2 | ชุด | 34160 | 68320 | 1300 | 2600 | 70920
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 1600A |  | 1 | ชุด | 54960 | 54960 | 1300 | 1300 | 56260
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 2000A |  |  | ชุด | 68800 | 0 | 1300 | 0 | 0
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 2500A |  |  | ชุด | 82720 | 0 | 1300 | 0 | 0
| - Busbar Connection Form Busduct To CB 3000A |  |  | ชุด | 109920 | 0 | 1300 | 0 | 0
| - Copper Busbar And Accessries |  | 1 | ls | 2227000 | 2227000 | 22270 | 22270 | 2249270
| - Flexible Busbar |  | 1 | ls | 360000 | 360000 | 3600 | 3600 | 363600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 7996460 |  | 392970 | 8389430
3.6 | แผงเมนไฟฟ้าฉุกเฉิน (Essential Main Distribution Board)
3.6.1 | C-EMDBC1
3.6.1.1 | CB, IC ≥ 50 kA
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 3700 | 3700 |  | 0 | 3700
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3700 | 7400 |  | 0 | 7400
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 6800 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  | 2 | ชุด | 6800 | 13600 |  |  | 13600
| - MCCB 3P, 200A. |  | 2 | ชุด | 8600 | 17200 |  |  | 17200
| - MCCB 3P, 225A. |  | 2 | ชุด | 9700 | 19400 |  |  | 19400
| - MCCB 3P, 250A. |  | 1 | ชุด | 9700 | 9700 |  |  | 9700
| - MCCB 3P, 320A. |  | 2 | ชุด | 12500 | 25000 |  |  | 25000
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 13300 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  | 1 | ชุด | 20200 | 20200 |  |  | 20200
| - ACB 3P, 800A. |  | 2 | ชุด | 73500 | 147000 |  |  | 147000
| - ACB 3P, 1600A. |  | 1 | ชุด | 89900 | 89900 |  |  | 89900
| - ATS 4P, 1600A. |  | 1 | ชุด | 863000 | 863000 |  | 0 | 863000
3.6.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 1600/5A |  | 3 | ชุด | 1260 | 3780 |  | 0 | 3780
| - Pilot Lamp |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 |  | 0 | 1080
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 6 | ชุด | 100 | 600 |  | 0 | 600
3.6.1.3 | Digital Meter (For Main) |  | 1 | ชุด | 21000 | 21000 |  | 0 | 21000
3.6.1.4 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 500000 | 500000 | 50000 | 50000 | 550000
3.6.1.5 | Concrete Foundation |  | 1 | ls | 7500 | 7500 | 2250 | 2250 | 9750
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 1750060 |  | 52250 | 1802310
3.7 | Busduct
3.7.1 | Al Busduct, Feeder
| - 800A |  | 50 | ม. | 5000 | 250000 | 500 | 25000 | 275000
| - 1000A |  |  | ม. | 5600 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 1250A |  |  | ม. | 6500 | 0 | 650 | 0 | 0
| - 1500A |  |  | ม. | 7600 | 0 | 760 | 0 | 0
| - 2500A |  | 20 | ม. | 11400 | 228000 | 1140 | 22800 | 250800
| - 3200A |  |  | ม. | 13800 | 0 | 1380 | 0 | 0
3.7.2 | Al Busduct, Plug-In | [7 empty] | 0
| - 800A |  | 430 | ม. | 6200 | 2666000 | 620 | 266600 | 2932600
| - 1000A |  | 510 | ม. | 6700 | 3417000 | 670 | 341700 | 3758700
| - 1250A |  | 320 | ม. | 7600 | 2432000 | 760 | 243200 | 2675200
3.7.3 | Plug-In Unit | [7 empty] | 0
| - w/ 3P CB 32A, IC ≥ 50 kA |  | 2 | ชุด | 8900 | 17800 | 445 | 890 | 18690
| - w/ 3P CB 50A, IC ≥ 50 kA |  | 4 | ชุด | 8900 | 35600 | 445 | 1780 | 37380
| - w/ 3P CB 63A, IC ≥ 50 kA |  | 4 | ชุด | 9000 | 36000 | 450 | 1800 | 37800
| - w/ 3P CB 100A, IC ≥ 50 kA |  | 12 | ชุด | 9200 | 110400 | 460 | 5520 | 115920
| - w/ 3P CB 200A, IC ≥ 50 kA |  | 7 | ชุด | 11700 | 81900 | 585 | 4095 | 85995
| - w/ 3P CB 250A, IC ≥ 50 kA |  | 8 | ชุด | 11700 | 93600 | 585 | 4680 | 98280
| - w/ 3P CB 320A, IC ≥ 50 kA |  | 9 | ชุด | 28100 | 252900 | 1405 | 12645 | 265545
| - w/ 3P CB 400A, IC ≥ 50 kA |  | 1 | ชุด | 28100 | 28100 | 1405 | 1405 | 29505
3.7.4 | Hangers ,Supports & Accessories |  | 1 | ls | 1348950 | 1348950 | 404685 | 404685 | 1753635
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 10998250 |  | 1336800 | 12335050
3.8 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.8.1 | สายป้อน Main Feeder
3.8.1.1 | สาย CV. Cu.XLPE Insulation 3.6/6 (7.2KV)
| - 50 มม² |  |  | ม. |  |  | 45 |  | 0
| - 240 มม² |  |  | ม. |  |  | 100 |  | 0
3.8.1.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 (Main Feeder) | [7 empty] | 0
| - 4 มม² |  | 3765 | ม. | 14 | 52710 | 10 | 37650 | 90360 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3450 | 3764 | 3765
| - 6 มม² |  | 1800 | ม. | 23 | 41400 | 12 | 21600 | 63000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1650 | 1800 | 1800
| - 10 มม² |  | 12820 | ม. | 39 | 499980 | 16 | 205120 | 705100 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 11750 | 12818 | 12820
| - 16 มม² |  | 5180 | ม. | 61 | 315980 | 20 | 103600 | 419580 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4750 | 5182 | 5180
| - 25 มม² |  | 3220 | ม. | 96 | 309120 | 25 | 80500 | 389620 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2950 | 3218 | 3220
| - 35 มม² |  | 3925 | ม. | 127 | 498475 | 30 | 117750 | 616225 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3600 | 3927 | 3925
| - 50 มม² |  | 3220 | ม. | 183 | 589260 | 40 | 128800 | 718060 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2950 | 3218 | 3220
| - 70 มม² |  | 1525 | ม. | 262 | 399550 | 45 | 68625 | 468175 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1400 | 1527 | 1525
| - 95 มม² |  | 1000 | ม. | 361 | 361000 | 55 | 55000 | 416000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 920 | 1004 | 1000
| - 120 มม² |  | 1910 | ม. | 458 | 874780 | 60 | 114600 | 989380 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1750 | 1909 | 1910
| - 150 มม² |  | 65 | ม. | 525 | 34125 | 70 | 4550 | 38675 |  | 60 | 65 | 65
| - 185 มม² |  | 220 | ม. | 659 | 144980 | 85 | 18700 | 163680 |  | 200 | 218 | 220
| - 240 มม² |  |  | ม. | 865 | 0 | 100 | 0 | 0
| - 300 มม² |  | 1310 | ม. | 1084 | 1420040 | 110 | 144100 | 1564140 |  | 1200 | 1309 | 1310
3.8.1.3 | Fire Resistant Cable | [7 empty] | 0
| - 4 มม² |  | 600 | ม. | 50 | 30000 | 14 | 8400 | 38400 |  | 550 | 600 | 600
| - 6 มม² |  | 490 | ม. | 58 | 28420 | 16 | 7840 | 36260 |  | 450 | 491 | 490
| - 10 มม² |  | 655 | ม. | 85 | 55675 | 25 | 16375 | 72050 |  | 600 | 655 | 655
| - 16 มม² |  | 435 | ม. | 112 | 48720 | 30 | 13050 | 61770 |  | 400 | 436 | 435
| - 25 มม² |  | 2075 | ม. | 165 | 342375 | 35 | 72625 | 415000 |  | 1900 | 2073 | 2075
| - 35 มม² |  | 1145 | ม. | 224 | 256480 | 40 | 45800 | 302280 |  | 1050 | 1145 | 1145
| - 50 มม² |  | 1910 | ม. | 296 | 565360 | 55 | 105050 | 670410 |  | 1750 | 1909 | 1910
| - 70 มม² |  |  | ม. | 431 | 0 | 60 | 0 | 0
| - 95 มม² |  | 930 | ม. | 552 | 513360 | 65 | 60450 | 573810 |  | 850 | 927 | 930
| - 120 มม² |  | 3055 | ม. | 666 | 2034630 | 75 | 229125 | 2263755 |  | 2800 | 3055 | 3055
| - 150 มม² |  | 1690 | ม. | 826 | 1395940 | 80 | 135200 | 1531140 |  | 1550 | 1691 | 1690
| - 185 มม² |  | 2725 | ม. | 1046 | 2850350 | 90 | 245250 | 3095600 |  | 2500 | 2727 | 2725
| - 240 มม² |  | 1145 | ม. | 1375 | 1574375 | 105 | 120225 | 1694600 |  | 1050 | 1145 | 1145
3.8.1.4 | สาย Low Smoke Cable (LSHF Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 31 | 0 | 14 | 0 | 0
| - 6 มม² |  | 165 | ม. | 43 | 7095 | 16 | 2640 | 9735 |  | 150 | 164 | 165
| - 10 มม² |  | 765 | ม. | 67 | 51255 | 25 | 19125 | 70380 |  | 700 | 764 | 765
| - 16 มม² |  | 240 | ม. | 92 | 22080 | 30 | 7200 | 29280 |  | 220 | 240 | 240
| - 25 มม² |  |  | ม. | 138 | 0 | 35 | 0 | 0 |  |  | 0
| - 35 มม² |  | 1035 | ม. | 188 | 194580 | 40 | 41400 | 235980 |  | 950 | 1036 | 1035
| - 50 มม² |  | 980 | ม. | 263 | 257740 | 55 | 53900 | 311640 |  | 900 | 982 | 980
| - 70 มม² |  |  | ม. | 387 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 55000 |  | 60000
| - Accessories |  | 1 | ls | 788492 | 788492 | 236548 | 236548 | 1025040
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 16558327 |  | 2520798 | 19079125
3.9 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.9.1 | ท่อ Main Feeder
3.9.1.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 20 มม. Ø |  | 710 | ม. | 75 | 53250 | 28 | 19880 | 73130 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 650 | 709 | 710
| - 25 มม. Ø |  | 2730 | ม. | 101 | 275730 | 32 | 87360 | 363090 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2500 | 2727 | 2730
| - 32 มม. Ø |  | 2075 | ม. | 131 | 271825 | 38 | 78850 | 350675 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1900 | 2073 | 2075
| - 40 มม. Ø |  | 1155 | ม. | 160 | 184800 | 42 | 48510 | 233310 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1060 | 1156 | 1155
| - 50 มม. Ø |  | 2115 | ม. | 219 | 463185 | 48 | 101520 | 564705 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1940 | 2116 | 2115
| - 65 มม. Ø |  | 915 | ม. | 352 | 322080 | 55 | 50325 | 372405 |  | 840 | 916 | 915
| - 80 มม. Ø |  | 1745 | ม. | 434 | 757330 | 65 | 113425 | 870755 |  | 1600 | 1745 | 1745
| - 90 มม. Ø |  | 260 | ม. | 505 | 131300 | 75 | 19500 | 150800 |  | 240 | 262 | 260
| - 100 มม. Ø |  | 295 | ม. | 572 | 168740 | 85 | 25075 | 193815 |  | 270 | 295 | 295
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 394236 | 394236 | 118270.8 | 118271 | 512507 |  | 11000 | 1.0909 | 12000
3.9.1.2 | Wire Way |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 60000
| - 100 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 316 | 0 | 50 | 0 | 0
| - 150 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 666 | 0 | 75 | 0 | 0
| - Fitting, Hanger & support |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9.1.3 | Flexible Conduit Water Proof | [7 empty] | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 334 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 65 มม. Ø |  | 160 | ม. | 667 | 106720 | 22 | 3520 | 110240
| - 100 มม. Ø |  |  | ม. | 1334 | 0 | 25 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 3129196 |  | 666236 | 3795432
3.10 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.10.1 | Central Control |  | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 2500 | 2500 | 52500
| - Main Control Unit |  |  |  | Included
| - Relay Control Terminal Unit |  |  |  | Included
| - Program Timer Unit |  |  |  | Included
| - Contact Input Terminal Unit |  |  |  | Included
| - Central Selector Switch |  |  |  | Included
| - Wireless Programming Unit |  |  |  | Included
| - Power Supply Unit |  |  |  | Included
3.10.2 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
3.10.3 | Fiber Optic Cable
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 400 | ม. | 68 | 27200 | 12 | 4800 | 32000
| - Accessories |  | 1 | ls | 1360 | 1360 | 408 | 408 | 1768
3.10.4 | UTP Cable Cat6A |  | 600 | ม. | 68 | 40800 | 5 | 3000 | 43800
| - Accessories |  |  | ls | 2040 | 0 | 612 | 0 | 0
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 600 | ม. | 27 | 16200 | 22 | 13200 | 29400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 2430 | 2430 | 729 | 729 | 3159
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 182990 |  | 29137 | 212127
3.11 | ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)
3.11.1 | Ground Rod |  | 20 | ชุด | 2400 | 48000 | 720 | 14400 | 62400
3.11.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 70 มม² |  | 1000 | ม. | 262 | 262000 | 55 | 55000 | 317000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
3.11.3 | Bare Copper Wire |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 70 มม² |  | 1000 | ม. | 268 | 268000 | 94 | 94000 | 362000
3.11.4 | Galvanized Steel Tape 25 x 3 มม |  | 200 | ม. | 210 | 42000 | 56 | 11200 | 53200
3.11.5 | Copper Clad Steel 10 มม. Ø |  |  | ม. | 250 | 0 | 56 | 0 | 0
3.11.6 | Galvanized Steel 10 มม. Ø |  | 1250 | ม. | 150 | 187500 | 56 | 70000 | 257500
3.11.7 | Test Box |  | 20 | ชุด | 2500 | 50000 | 250 | 5000 | 55000
3.11.8 | Ground Bar |  | 45 | ชุด | 2900 | 130500 | 290 | 13050 | 143550
3.11.9 | Earth Pad |  | 16 | ชุด | 2000 | 32000 | 200 | 3200 | 35200
3.11.10 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 1000 | ม. | 131 | 131000 | 32 | 32000 | 163000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 19650 | 19650 | 5895 | 5895 | 25545
3.11.11 | Exothermic Weld |  | 1 | ls | 550000 | 550000 | 165000 | 165000 | 715000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 1720650 |  | 468745 | 2189395
3.12 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.12.1 | Sub Fire Alarm Control Panel & Power Supply Unit (C1-SFCP1,C2-SFCP1) |  | 2 | ชุด | 1045000 | 2090000 | 52250 | 104500 | 2194500
3.12.2 | Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 70000 | 140000 | 3500 | 7000 | 147000
3.12.3 | Amplifier |  | 28 | ชุด | 60000 | 1680000 | 3000 | 84000 | 1764000
3.12.4 | Console Desk |  | 2 | ชุด | 30000 | 60000 | 9000 | 18000 | 78000
3.12.5 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
3.12.6 | Printer (Ink Jet) |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 |  | 0 | 7500
3.12.7 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A Pairs |  | 25 |  | 37 | 925 | 5 | 125 | 1050
| - Accessories |  | 1 | ls | 46 | 46 | 14 | 14 | 60
3.12.8 | Fiber Optic Cable | [7 empty] | 0
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 700 | ม. | 68 | 47600 | 12 | 8400 | 56000
| - Accessories |  | 1 | ls | 2380 | 2380 | 714 | 714 | 3094
3.12.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 725 | ม. | 56 | 40600 | 26 | 18850 | 59450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 6090 | 6090 | 1827 | 1827 | 7917
3.12.10 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 25000 | 25000 | 25000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 4120141 |  | 272930 | 4393071
3.13 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.13.1 | Main Distribution Data Rack (C-1DR1) | [6 empty] | 0 | 0
| - Rack 19", 42 U |  | 1 | ชุด | 27500 | 27500 |  | 0 | 27500
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 6 | ชุด | 3000 | 18000 |  | 0 | 18000
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 144 | ชุด | 255 | 36720 |  |  | 36720
3.13.2 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
3.13.2.1 | Fiber Optic Cable | [7 empty] | 0
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 700 | ม. | 19 | 13300 | 12 | 8400 | 21700
| - 6 Core Multimode (OM3) |  | 2500 | ม. | 35 | 87500 | 12 | 30000 | 117500
| - Accessories |  | 1 | ls | 5040 | 5040 | 1512 | 1512 | 6552
3.13.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13.4 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 350 | ม. | 316 | 110600 | 50 | 17500 | 128100
| - 200 มม. x 100 มม. |  | 700 | ม. | 455 | 318500 | 69 | 48300 | 366800
| - 300 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 666 | 0 | 75 | 0 | 0
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 64365 | 64365 | 19309.5 | 19310 | 83675
3.13.5 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 18806 | 18806 | 18806
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 681525 |  | 143828 | 825353
3.14 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.14.1 | Remote Paging Microphone |  | 1 | ชุด | 19240 | 19240 | 1924 | 1924 | 21164
3.14.2 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A Pairs |  | 350 | ม. | 37 | 12950 | 5 | 1750 | 14700
| - Accessories |  | 1 | ls | 648 | 648 | 194 | 194 | 842
3.14.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - IEC 53 4C-1.5 มม² |  | 5500 | ม. | 41 | 225500 | 12 | 66000 | 291500 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - LSHF (Low Smoke Cable) 4C-1.5 มม² |  | 1000 | ม. | 31 | 31000 | 14 | 14000 | 45000
3.14.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 25 | ม. | 27 | 675 | 22 | 550 | 1225 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 101 | 101 | 30 | 30 | 131
3.14.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 50 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 247 | 0 | 40 | 0 | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 250 | ม. | 316 | 79000 | 50 | 12500 | 91500
| - 200 มม. x 100 มม. |  | 300 | ม. | 455 | 136500 | 69 | 20700 | 157200
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 32325 | 32325 | 9697.5 | 9698 | 42023
3.14.6 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  | 0 | 25000 | 25000 | 25000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 537939 |  | 152346 | 690285
3.15 | ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building AutomationSystem (BMS)
3.15.1 | Main BMS Rack (MBMR, Central Command Room อาคารทิศเหนือ)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.15.2 | Main Communication Rack (C-MCR)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.15.3 | Interfacing Unit
| - For Fire Alarm System |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
| - For Digital Power Meter |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
| - For Lighting Control System |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
| - For Elevator and Escalator Sytem |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
3.15.4 | Network Controlller
| - Network Controller |  | 1 | ชุด | 300000 | 300000 | 30000 | 30000 | 330000
| - Modbus Gateway |  | 4 | ชุด | 16000 | 64000 | 1600 | 6400 | 70400
3.15.5 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
3.15.6 | Printer (Laser) |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 |  | 0 | 15000
3.15.7 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A Pairs |  | 25 |  | 37 | 925 | 5 | 125 | 1050
| - Accessories |  | 1 | ls | 46 | 46 | 14 | 14 | 60
3.15.8 | Fiber Optic Cable
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 700 | ม. | 27 | 18900 | 12 | 8400 | 27300
| - Accessories |  | 1 | ls | 945 | 945 | 283.5 | 284 | 1229
3.15.9 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 25 | ม. | 27 | 675 | 22 | 550 | 1225 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 101 | 101 | 30 | 30 | 131
3.15.10 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 316 | 0 | 50 | 0 | 0
| - Fitting Hanger & support |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15.14 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 50000 | 50000 | 50000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.15 |  |  |  |  | 681548 |  | 109841 | 791389
3.16 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.16.1 | Main Access Rack (MACR, Central Command Room อาคารทิศเหนือ)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.16.2 | Main Communication Rack (C-MCR)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.16.3 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
3.16.4 | Printer (Ink Jet) |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 |  | 0 | 7500
3.16.5 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A Pairs |  | 25 | ม. | 37 | 925 | 5 | 125 | 1050
| - Accessories |  | 1 | ls | 46 | 46 | 14 | 14 | 60
3.16.6 | Fiber Optic Cable
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 700 | ม. | 27 | 18900 | 12 | 8400 | 27300
| - Accessories |  | 1 | ls | 945 | 945 | 283.5 | 284 | 1229
3.16.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 25 | ม. | 27 | 675 | 22 | 550 | 1225 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 101 | 101 | 30 | 30 | 131
3.16.8 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 316 | 0 | 50 | 0 | 0
| - Fitting Hanger & support |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16.9 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 100000 | 100000 | 100000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.16 |  |  |  |  | 230048 |  | 115441 | 345489
3.17 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.17.1 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000
3.17.2 | Printer (Ink Jet) |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 |  | 0 | 7500
3.17.3 | IP Audio Intercom Master Station |  | 1 | ชุด | 18525 | 18525 |  | 0 | 18525
3.17.4 | Emergency Pull Cord Master Station |  | 1 | ชุด | 60000 | 60000 |  | 0 | 60000
3.17.5 | Main Panic Alarm Rack (MPAR, Central Command Room อาคารทิศเหนือ)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.17.6 | Main Communication Rack (C-MCR)
| - Network Switch |  | 1 | ชุด | 68500 | 68500 | 685 | 685 | 69185
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
3.17.8 | Fiber Optic Cable
| - 12 Core SINGLEMODE (OS2) |  | 700 | ม. | 27 | 18900 | 12 | 8400 | 27300
| - Accessories |  | 1 | ls | 945 | 945 | 284 | 284 | 1229
3.17.9 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 25 | ม. | 37 | 925 | 5 | 125 | 930
| - Accessories |  | 1 | ls | 46 | 46 | 14 | 14 | 60
3.17.10 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 25 | ม. | 27 | 675 | 22 | 550 | 1225
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 101 | 101 | 30 | 30 | 131
3.17.11 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 54 | 0 | 26 | 0 | 0
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.12 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 50 มม. x 100 มม. |  |  | ม. | 247 | 0 | 40 | 0 | 0
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17.11 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 50000 | 50000 | 50000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.17 |  |  |  |  | 308573 |  | 60941 | 369394
3.18 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | ls | 2630000 | 2630000 | 131500 | 131500 | 2761500
| รวมราคารายการที่ 3.18 |  |  |  |  | 2630000 |  | 131500 | 2761500

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (B2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 26948 |  | 3000 | 29948
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 895986 |  | 420920 | 1316906
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 926935 |  | 340722 | 1267657
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 5474 |  | 2840 | 8314
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 394635 |  | 93381 | 488016
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 791674 |  | 140317 | 931991
3.10 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 155262 |  | 34868 | 190130
3.11 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.12 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 589857 |  | 60143 | 650000
3.13 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 380617 |  | 15333 | 395950
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B2 |  |  |  |  | 4672344 |  | 1134294 | 5806638
3.1 | Distribution Board
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Essential Distribution Board
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| C1-B2EPC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  | 0 | 2070
| - MCCB 3P, 20A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 3 | ชุด | 1288 | 3864 |  |  | 3864
| C2-B2EPC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  | 0 | 2070
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 3 | ชุด | 1288 | 3864 |  |  | 3864
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 26948 |  | 3000 | 29948
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.4.1 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
3.4.2 | สาย Low Smoke Cable (LSHF Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  | 19590 | ม. | 24 | 470160 | 12 | 235080 | 705240
| - 4 มม² |  | 12360 | ม. | 31 | 383160 | 14 | 173040 | 556200
| - Accessories |  | 1 | ls | 42666 | 42666 | 12800 | 12800 | 55466
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 895986 |  | 420920 | 1316906
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 20 มม. Ø |  | 10650 | ม. | 75 | 798750 | 28 | 298200 | 1096950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 119813 | 119813 | 35944 | 35944 | 155757
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 598 | ม. | 14 | 8372 | 11 | 6578 | 14950
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 926935 |  | 340722 | 1267657
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 4 | ชุด | 90 | 360 | 80 | 320 | 680
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 22 | ชุด | 197 | 4334 | 90 | 1980 | 6314
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 6 | ชุด | 130 | 780 | 90 | 540 | 1320
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 5474 |  | 2840 | 8314
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--B2LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C1--B2LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 21 | ชุด | 420 | 8820 | 115 | 2415 | 11235
| - A2 |  | 348 | ชุด | 500 | 174000 | 115 | 40020 | 214020
| - A1A |  | 85 | ชุด | 550 | 46750 | 115 | 9775 | 56525
| - A2A |  | 37 | ชุด | 750 | 27750 | 135 | 4995 | 32745
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 10 | ชุด | 1200 | 12000 | 135 | 1350 | 13350
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 27 | ชุด | 1830 | 49410 | 500 | 13500 | 62910
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 47 | ชุด | 920 | 43240 | 250 | 11750 | 54990
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 18585 | 18585 | 5576 | 5576 | 24161
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 394635 |  | 93381 | 488016
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 19 | ชุด | 1850 | 35150 | 250 | 4750 | 39900
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 4 | ชุด | 1850 | 7400 | 250 | 1000 | 8400
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  | 4 | ชุด | 1850 | 7400 | 250 | 1000 | 8400
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 4 | ชุด | 2750 | 11000 | 250 | 1000 | 12000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 32 | ชุด | 3600 | 115200 | 200 | 6400 | 121600
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 10 | ชุด | 5000 | 50000 | 500 | 5000 | 55000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 200 | 1200 | 14400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 18 | ชุด | 4200 | 75600 | 200 | 3600 | 79200
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 1441 | ม. | 82 | 118162 | 12 | 17292 | 135454
| - IEC01 1.5 มม² |  | 436 | ม. | 6 | 2616 | 6 | 2616 | 5232
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 622 | ม. | 18 | 11196 | 8 | 4976 | 16172
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 6599 | 6599 | 1980 | 1980 | 8579
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 218 | ม. | 27 | 5886 | 22 | 4796 | 10682 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 883 | 883 | 265 | 265 | 1148
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 2063 | ม. | 75 | 154725 | 29 | 59827 | 214552 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 23209 | 23209 | 6963 | 6963 | 30172
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 32 | ม. | 14 | 448 | 11 | 352 | 800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 791674 |  | 140317 | 931991
3.10 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.10.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 2 | ชุด | 900 | 1800 | 140 | 280 | 2080
3.10.2 | Horn Soudspeaker 15W |  | 12 | ชุด | 5700 | 68400 | 140 | 1680 | 70080
3.10.3 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.10.4 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.10.5 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - LSHF (Low Smoke Cable) 2C-1.5 มม² |  | 737 | ม. | 24 | 17688 | 10 | 7370 | 25058
| - LSHF (Low Smoke Cable) 3C-1.5 มม² |  | 14 | ม. | 31 | 434 | 10 | 140 | 574
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 906 | 906 | 272 | 272 | 1178
3.10.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 751 | ม. | 56 | 42056 | 29 | 21779 | 63835 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 6308 | 6308 | 1892 | 1892 | 8200
3.10.7 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 5 | ม. | 14 | 70 | 11 | 55 | 125
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 155262 |  | 34868 | 190130
3.11 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.11.1 | Floor Rack (C1-B2CMR1,C2-B2CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.11.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.11.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.11.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 73 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.12 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.12.1 | Floor Rack (C1-B2CMR1,C2-B2CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--B2RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--B2RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.12.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1--B2TBS1 |  | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 350 | 350 | 3850
| - C2--B2TBS1 |  | 1 | ชุด | 3500 | 3500 | 350 | 350 | 3850
3.12.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 10 | ม. | 139 | 1390 | 21 | 210 | 1600
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2336 | 2336 | 701 | 701 | 3037
3.12.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 589857 |  | 60143 | 650000
3.13 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.13.1 | Floor Rack (C1-B2CMR1,C2-B2CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | IP AUDIO INTERCOM |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3398 | 3398 |  | 0 | 3398
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 |  |  | 5880
| - UTP Cat.6A Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 13175 | 13175 |  | 0 | 13175
| - UTP Patch Cord |  | 24 | ชุด | 415 | 9960 |  | 0 | 9960
| - IP AUDIO INTERCOM CONTROLLER |  | 4 | ชุด | 46275 | 185100 | 500 | 2000 | 187100
3.13.3 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 360 | ม. | 37 | 13320 | 5 | 1800 | 15120
3.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 360 | ม. | 56 | 20160 | 26 | 9360 | 29520 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 3024 | 3024 | 907 | 907 | 3931
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 380617 |  | 15333 | 395950

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (B1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 26268 |  | 2000 | 28268
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 908198 |  | 428274 | 1336472 |  | 0
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 948791 |  | 348797 | 1297588
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 14076 |  | 6550 | 20626
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 436603 |  | 103510 | 540113
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 720512 |  | 133379 | 853891
3.10 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 155262 |  | 34868 | 190130
3.11 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.12 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 894857 |  | 90643 | 985500
3.13 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 380617 |  | 15333 | 395950
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น B1 |  |  |  |  | 4990140 |  | 1186124 | 6176264
3.1 | Distribution Board
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Essential Distribution Board
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| C1-B1EPC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1000 | 1000 | 5800
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  | 0 | 2070
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 3 | ชุด | 1288 | 3864 |  |  | 3864
| C2-B1EPC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1000 | 1000 | 5800
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  | 0 | 2070
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 3 | ชุด | 1288 | 3864 |  |  | 3864
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 26268 |  | 2000 | 28268
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.4.1 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
3.4.2 | สาย Low Smoke Cable (LSHF Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  | 21250 | ม. | 24 | 510000 | 12 | 255000 | 765000
| - 4 มม² |  | 11450 | ม. | 31 | 354950 | 14 | 160300 | 515250
| - Accessories |  | 1 | ls | 43248 | 43248 | 12974 | 12974 | 56222
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 908198 |  | 428274 | 1336472
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 20 มม. Ø |  | 10900 | ม. | 75 | 817500 | 28 | 305200 | 1122700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 122625 | 122625 | 36788 | 36788 | 159413
3.5.1.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 619 | ม. | 14 | 8666 | 11 | 6809 | 15475
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 948791 |  | 348797 | 1297588
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 43 | ชุด | 90 | 3870 | 80 | 3440 | 7310
| - 15A 250V, Single Outlet |  | 3 | ชุด | 162 | 486 | 90 | 270 | 756
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 20 | ชุด | 197 | 3940 | 90 | 1800 | 5740
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 6 | ชุด | 130 | 780 | 90 | 540 | 1320
3.6.3 | CB Box
| - 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 5500
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 14076 |  | 6550 | 20626
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--B1LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C1--B1LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 29 | ชุด | 420 | 12180 | 115 | 3335 | 15515
| - A2 |  | 430 | ชุด | 500 | 215000 | 115 | 49450 | 264450
| - A1A |  | 70 | ชุด | 550 | 38500 | 115 | 8050 | 46550
| - A2A |  | 40 | ชุด | 750 | 30000 | 135 | 5400 | 35400
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 10 | ชุด | 1200 | 12000 | 135 | 1350 | 13350
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 28 | ชุด | 1830 | 51240 | 500 | 14000 | 65240
| - Emergency Battery Light |  | 7 | ชุด | 1620 | 11340 | 500 | 3500 | 14840
| - Remote Lamp |  | 45 | ชุด | 920 | 41400 | 250 | 11250 | 52650
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 20583 | 20583 | 6175 | 6175 | 26758
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 436603 |  | 103510 | 540113
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 4 | ชุด | 2750 | 11000 | 250 | 1000 | 12000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.15 | Addressable Smoke Detector |  | 24 | ชุด | 3600 | 86400 | 200 | 4800 | 91200
3.9.16 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.17 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 200 | 1200 | 14400
3.9.19 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 18 | ชุด | 4200 | 75600 | 200 | 3600 | 79200
3.9.20 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.21 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 1441 | ม. | 82 | 118162 | 12 | 17292 | 135454
| - IEC01 1.5 มม² |  | 436 | ม. | 6 | 2616 | 6 | 2616 | 5232
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 622 | ม. | 18 | 11196 | 8 | 4976 | 16172
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 6599 | 6599 | 1980 | 1980 | 8579
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 218 | ม. | 27 | 5886 | 22 | 4796 | 10682 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 883 | 883 | 265 | 265 | 1148
3.9.23 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 2063 | ม. | 75 | 154725 | 29 | 59827 | 214552 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 23209 | 23209 | 6963 | 6963 | 30172
3.9.24 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 24 | ม. | 14 | 336 | 11 | 264 | 600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 720512 |  | 133379 | 853891
3.10 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.10.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 2 | ชุด | 900 | 1800 | 140 | 280 | 2080
3.10.2 | Horn Soudspeaker 15W |  | 12 | ชุด | 5700 | 68400 | 140 | 1680 | 70080
3.10.3 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.10.4 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.10.5 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - LSHF (Low Smoke Cable) 2C-1.5 มม² |  | 737 | ม. | 24 | 17688 | 10 | 7370 | 25058
| - LSHF (Low Smoke Cable) 3C-1.5 มม² |  | 14 | ม. | 31 | 434 | 10 | 140 | 574
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 906.1 | 906 | 272 | 272 | 1178
3.10.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 751 | ม. | 56 | 42056 | 29 | 21779 | 63835 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 6308 | 6308 | 1892 | 1892 | 8200
3.10.7 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 5 | ม. | 14 | 70 | 11 | 55 | 125
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 155262 |  | 34868 | 190130
3.11 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.11.1 | Floor Rack (C1-B1CMR1,C2-B1CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.11.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.11.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.11.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 73 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.12 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.12.1 | Floor Rack (C1-B1CMR1,C2-B1CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--B1RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--B1RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.12.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1--B1RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--B1RPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.12.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 10 | ม. | 139 | 1390 | 21 | 210 | 1600
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2336 | 2336 | 701 | 701 | 3037
3.12.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 894857 |  | 90643 | 985500
3.13 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.13.1 | Floor Rack (C1-B1CMR1,C2-B1CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | IP AUDIO INTERCOM |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3398 | 3398 |  | 0 | 3398
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 |  |  | 5880
| - UTP Cat.6A Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 13175 | 13175 |  | 0 | 13175
| - UTP Patch Cord |  | 24 | ชุด | 415 | 9960 |  | 0 | 9960
| - IP AUDIO INTERCOM CONTROLLER |  | 4 | ชุด | 46275 | 185100 | 500 | 2000 | 187100
3.13.3 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 360 | ม. | 37 | 13320 | 5 | 1800 | 15120
3.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 360 | ม. | 56 | 20160 | 26 | 9360 | 29520 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 3024 | 3024 | 907 | 907 | 3931
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 380617 |  | 15333 | 395950

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (1FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 296685 |  | 26040 | 322725
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 255070 |  | 20040 | 275110
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 197926 |  | 22500 | 220426
3.6 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 953295 |  | 519919 | 1473214
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 691513 |  | 412809 | 1104322
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 33766 |  | 15910 | 49676
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 1187742 |  | 165390 | 1353132
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1228967 |  | 200968 | 1429935
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 105685 |  | 22379 | 128064
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 203902 |  | 81089 | 284991
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 1 |  |  |  |  | 6338863 |  | 1595376 | 7934239
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-1DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 6 | ชุด | 15435 | 92610 |  |  | 92610
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C2-1DC1
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 |  |  | 5000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 296685 |  | 26040 | 322725
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-1EDC1
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 |  |  | 5000
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C2-1EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 255070 |  | 20040 | 275110
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-1PC1, 100A 42 CCT. |  | 1 | ชุด | 7600 | 7600 | 1500 | 1500 | 9100
| - MCCB 1P, 16A |  | 17 | ชุด | 138 | 2346 |  |  | 2346
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - MCCB 3P, 32A |  | 3 | ชุด | 680 | 2040 |  |  | 2040
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 1288 | 11592 |  |  | 11592
| C2-1PC1, 100A 42 CCT. |  | 1 | ชุด | 7600 | 7600 | 1500 | 1500 | 9100
| - MCCB 1P, 16A |  | 19 | ชุด | 138 | 2622 |  |  | 2622
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - MCCB 3P, 32A |  | 4 | ชุด | 680 | 2720 |  |  | 2720
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 7 | ชุด | 1288 | 9016 |  |  | 9016
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) | [7 empty] | 0
| C1-1PR1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-1PR2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-1PR3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-1PR4, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-1PR1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-1PR2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-1PR3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-1EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 5 | ชุด | 1288 | 6440 |  |  | 6440
| C2-1EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 5 | ชุด | 1288 | 6440 |  |  | 6440
| C2-1EPC2 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 21 | ชุด | 138 | 2898 |  |  | 2898
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  |  | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-1EPC3, 100A 36 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 3P, 60A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 36 | ชุด | 138 | 4968 |  | 0 | 4968
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 1P, 32A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P, 16A |  |  | ชุด | 880 | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P, 20A |  |  | ชุด | 880 | 0 |  | 0 | 0
| - MCCB 3P, 32A |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  | 0 | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  | 0 | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 20A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  | 0 | 0
| C1-1UPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| C2-1UPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 197926 |  | 22500 | 220426
3.6 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.6.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  | 18100 | ม. | 9 | 162900 | 7 | 126700 | 289600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 4 มม² |  | 19700 | ม. | 14 | 275800 | 10 | 197000 | 472800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 6 มม² |  | 0 | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 10 มม² |  | 4300 | ม. | 39 | 167700 | 16 | 68800 | 236500 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
3.6.2 | สายไฟฟ้าชนิด NYY, 750V 70 ◦C | [7 empty] | 0
| - 1 Core, 2.5 มม² |  | 1300 | ม. | 21 | 27300 | 12 | 15600 | 42900
| - 1 Core, 4 มม² |  |  | ม. | 28 | 0 | 15 | 0 | 0
| - 1 Core, 6 มม² |  | 2600 | ม. | 42 | 109200 | 20 | 52000 | 161200
3.6.3 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  | 3300 | ม. | 50 | 165000 | 14 | 46200 | 211200
| - Accessories |  | 1 | ls | 45395 | 45395 | 13619 | 13619 | 59014
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 953295 |  | 519919 | 1473214
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 11650 | ม. | 27 | 314550 | 22 | 256300 | 570850 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 20 มม. Ø |  | 250 | ม. | 38 | 9500 | 26 | 6500 | 16000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  | 1050 | ม. | 55 | 57750 | 28 | 29400 | 87150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 57270 | 57270 | 17181 | 17181 | 74451
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  | 1550 | ม. | 101 | 156550 | 32 | 49600 | 206150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 23482.5 | 23483 | 7044.75 | 7045 | 30528
3.5.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE (HDPE Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  | 1100 | ม. | 34 | 37400 | 20 | 22000 | 59400
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 53 | 0 | 22 | 0 | 0
| - 63 มม. Ø |  |  | ม. | 83 | 0 | 25 | 0 | 0
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 5610 | 5610 | 1683 | 1683 | 7293
3.5.4 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2100 | ม. | 14 | 29400 | 11 | 23100 | 52500
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 691513 |  | 412809 | 1104322
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 39 | ชุด | 90 | 3510 | 80 | 3120 | 6630
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 78 | ชุด | 197 | 15366 | 90 | 7020 | 22386
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 53 | ชุด | 130 | 6890 | 90 | 4770 | 11660
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 33766 |  | 15910 | 49676
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--1LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--1LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 27 | ชุด | 420 | 11340 | 115 | 3105 | 14445
| - A2 |  | 12 | ชุด | 500 | 6000 | 115 | 1380 | 7380
| - A1A |  | 22 | ชุด | 550 | 12100 | 115 | 2530 | 14630
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D2AL |  | 5 | ชุด | 2090 | 10450 | 135 | 675 | 11125
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 703 | ชุด | 1200 | 843600 | 135 | 94905 | 938505
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 114 | ชุด | 1200 | 136800 | 135 | 15390 | 152190
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 28 | ชุด | 1830 | 51240 | 500 | 14000 | 65240
| - Emergency Battery Light |  | 7 | ชุด | 1620 | 11340 | 500 | 3500 | 14840
| - Remote Lamp |  | 48 | ชุด | 920 | 44160 | 250 | 12000 | 56160
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 56351.5 | 56352 | 16905 | 16905 | 73257
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 1187742 |  | 165390 | 1353132
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700 |  | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600 |  | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600 |  | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600 |  | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600 |  | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  | 0 | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000 |  | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000 |  | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000 |  | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000 |  | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000 |  | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 14 | ชุด | 2750 | 38500 | 250 | 3500 | 42000 |  | 39000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000 |  | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 114 | ชุด | 3600 | 410400 | 200 | 22800 | 433200 |  | 494000
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000 |  | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400 |  | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 200 | 1200 | 14400 |  | 14400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 17 | ชุด | 4200 | 71400 | 200 | 3400 | 74800 |  | 74800
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000 |  | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 2378 | ม. | 82 | 194996 | 12 | 28536 | 223532 |  | 54520
| - IEC01 1.5 มม² |  | 888 | ม. | 6 | 5328 | 6 | 5328 | 10656 |  | 5520
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 513 | ม. | 18 | 9234 | 8 | 4104 | 13338 |  | 11596
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 10478 | 10478 | 3143 | 3143 | 13621 |  | 3792
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 444 | ม. | 27 | 11988 | 22 | 9768 | 21756 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 11270
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1798 | 1798 | 539 | 539 | 2337 |  | 1212
0
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 2891 | ม. | 75 | 216825 | 29 | 83839 | 300664 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 105678
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 32524 | 32524 | 9757 | 9757 | 42281 |  | 15006
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 114 | ม. | 14 | 1596 | 11 | 1254 | 2850 |  | 3250
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1228967 |  | 200968 | 1429935
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  | 6 | ชุด | 200 | 1200 | 90 | 540 | 1740
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-1FR1, C2-1FR1) | [7 empty] | 0
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
3.10.3.1 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 180 | ม. | 24 | 4320 | 5 | 900 | 5220
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 216 | 216 | 64.8 | 65 | 281
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 162 | ม. | 27 | 4374 | 22 | 3564 | 7938 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 656.1 | 656 | 196.83 | 197 | 853
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 18 | ม. | 56 | 1008 | 26 | 468 | 1476 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 151.2 | 151 | 45.36 | 45 | 196
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 105685 |  | 22379 | 128064 | 145362
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 64 | ชุด | 900 | 57600 | 140 | 8960 | 66560
3.11.2 | Horn Soudspeaker 15W |  |  | ชุด | 5700 | 0 | 140 | 0 | 0
3.11.3 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.4 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.5 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 1920 | ม. | 32 | 61440 | 11 | 21120 | 82560 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 166 | ม. | 40 | 6640 | 12 | 1992 | 8632 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3404 | 3404 | 1021 | 1021 | 4425
3.11.7 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2086 | ม. | 27 | 56322 | 22 | 45892 | 102214 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  |  | ls | 8448 | 0 | 2534 | 0 | 0
3.11.8 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 64 | ม. | 14 | 896 | 11 | 704 | 1600
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 203902 |  | 81089 | 284991
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-1CMR1,C2-1CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 72.9 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-1CMR1,C2-1CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--1RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--1RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1-1TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-1TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable | [7 empty] | 0
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (2FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 294285 |  | 26040 | 320325
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 118676 |  | 13000 | 131676
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 707700 |  | 446110 | 1153810
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 496634 |  | 350257 | 846891
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 61325 |  | 17920 | 79245
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 1309258 |  | 179456 | 1488714
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1114669 |  | 162468 | 1277137
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 311488 |  | 128500 | 439988
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309394 |  | 12992 | 322386
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 2 |  |  |  |  | 5692105 |  | 1448683 | 7140788
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-2DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 6 | ชุด | 15435 | 92610 |  |  | 92610
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C2-2DC1
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 294285 |  | 26040 | 320325
3.2 | Essential Distribution Board
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
| - |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-2PC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1500 | 1500 | 7300
| - MCCB 1P, 16A |  | 14 | ชุด | 138 | 1932 |  |  | 1932
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - MCCB 3P, 32A |  | 2 | ชุด | 680 | 1360 |  |  | 1360
| C2-2PLC1, 100A 36 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 1P, 16A |  | 17 | ชุด | 138 | 2346 |  |  | 2346
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - MCCB 3P, 32A |  | 3 | ชุด | 680 | 2040 |  |  | 2040
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) | [7 empty] | 0
| C1-2PR1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-2PR2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-2PR3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-2PR4, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-2PR1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-2PR2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-2PR3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-2EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C2-2EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 118676 |  | 13000 | 131676
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 20100 | ม. | 9 | 180900 | 7 | 140700 | 321600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 4 มม² |  | 21850 | ม. | 14 | 305900 | 10 | 218500 | 524400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 10 มม² |  | 4800 | ม. | 39 | 187200 | 16 | 76800 | 264000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 53 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 33700 | 33700 | 10110 | 10110 | 43810
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 707700 |  | 446110 | 1153810
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 12950 | ม. | 27 | 349650 | 22 | 284900 | 634550 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 20 มม. Ø |  | 240 | ม. | 38 | 9120 | 26 | 6240 | 15360 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  | 1200 | ม. | 55 | 66000 | 28 | 33600 | 99600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 63716 | 63716 | 19115 | 19115 | 82831
3.5.1.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 582 | ม. | 14 | 8148 | 11 | 6402 | 14550
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 496634 |  | 350257 | 846891
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 40 | ชุด | 90 | 3600 | 80 | 3200 | 6800
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 55 | ชุด | 197 | 10835 | 90 | 4950 | 15785
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 53 | ชุด | 130 | 6890 | 90 | 4770 | 11660
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 61325 |  | 17920 | 79245
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1-2LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2-2LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 25 | ชุด | 420 | 10500 | 115 | 2875 | 13375
| - A2 |  | 12 | ชุด | 500 | 6000 | 115 | 1380 | 7380
| - A1A |  | 22 | ชุด | 550 | 12100 | 115 | 2530 | 14630
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 794 | ชุด | 1200 | 952800 | 135 | 107190 | 1059990
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 134 | ชุด | 1200 | 160800 | 135 | 18090 | 178890
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 24 | ชุด | 1830 | 43920 | 500 | 12000 | 55920
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 51 | ชุด | 920 | 46920 | 250 | 12750 | 59670
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 62138 | 62138 | 18641 | 18641 | 80779
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 1309258 |  | 179456 | 1488714
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 13 | ชุด | 2750 | 35750 | 250 | 3250 | 39000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 130 | ชุด | 3600 | 468000 | 200 | 26000 | 494000
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 200 | 1200 | 14400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 17 | ชุด | 4200 | 71400 | 200 | 3400 | 74800
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 1160 | ม. | 82 | 95120 | 12 | 13920 | 109040
| - IEC01 1.5 มม² |  | 920 | ม. | 6 | 5520 | 6 | 5520 | 11040
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 892 | ม. | 18 | 16056 | 8 | 7136 | 23192
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 5835 | 5835 | 1751 | 1751 | 7586
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 460 | ม. | 27 | 12420 | 22 | 10120 | 22540 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1863 | 1863 | 559 | 559 | 2422
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 2052 | ม. | 75 | 153900 | 28 | 57456 | 211356 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 23085 | 23085 | 6926 | 6926 | 30011
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 130 | ม. | 14 | 1820 | 11 | 1430 | 3250
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1114669 |  | 162468 | 1277137
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  |  | ชุด | 200 | 0 | 90 | 0 | 0
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-2FR1, C2-2FR1) | [7 empty] | 0
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 0 | ม. | 24 | 0 | 5 | 0 | 0
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 82 | ชุด | 900 | 73800 | 140 | 11480 | 85280
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 2460 | ม. | 32 | 78720 | 11 | 27060 | 105780 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 820 | ม. | 40 | 32800 | 12 | 9840 | 42640 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 5576 | 5576 | 1673 | 1673 | 7249
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 3280 | ม. | 27 | 88560 | 22 | 72160 | 160720 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 13284 | 13284 | 3985 | 3985 | 17269
3.11.7 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 82 | ม. | 14 | 1148 | 11 | 902 | 2050
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 311488 |  | 128500 | 439988
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-2CMR1,C2-2CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 427.5 | 855 | Inclded |  | 855
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 807.5 | 1615 | Inclded |  | 1615
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 73 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 309394 |  | 12992 | 322386
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-2CMR1,C2-2CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--2RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--2RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1-2TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-2TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable | [7 empty] | 0
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (3FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 367540 |  | 39060 | 406600
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 253695 |  | 30060 | 283755
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 126214 |  | 14000 | 140214
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 129444 |  | 88479 | 217923
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 109361 |  | 79799 | 189160
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 47383 |  | 9690 | 57073
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 429663 |  | 62731 | 492394
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1107295 |  | 130897 | 1238192
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 483520 |  | 202900 | 686420
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 3 |  |  |  |  | 4332187 |  | 782548 | 5114735 | 0
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-3DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 5 | ชุด | 2400 | 12000 |  |  | 12000
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 6 | ชุด | 15435 | 92610 |  |  | 92610
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C1-3DC2
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.3 | C2-3DC1 | [7 empty] | 0
3.1.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 367540 |  | 39060 | 406600
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-3EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-3EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 30/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-3EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 253695 |  | 30060 | 283755
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-3PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-3PK1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| C2-3PL1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) | [7 empty] | 0
| C1-3PM1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-3PM2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-3PM3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-3PM4, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-3PM1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-3PM2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-3PM3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 63A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 40A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-3EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C1-3EPK1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 20A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 40A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| C2-3EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 11 | ชุด | 138 | 1518 |  |  | 1518
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 3 | ชุด | 1288 | 3864 |  |  | 3864
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 126214 |  | 14000 | 140214
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  | 3520 | ม. | 9 | 31680 | 7 | 24640 | 56320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 5735 | ม. | 14 | 80290 | 10 | 57350 | 137640 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 290 | ม. | 39 | 11310 | 16 | 4640 | 15950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3944.2 | 39
3.4.3 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 50 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 6164 | 6164 | 1849 | 1849 | 8013
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 129444 |  | 88479 | 217923
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2750 | ม. | 27 | 74250 | 22 | 60500 | 134750 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  | 200 | ม. | 38 | 7600 | 24 | 4800 | 12400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 60 | ม. | 55 | 3300 | 28 | 1680 | 4980 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 12773 | 12773 | 3832 | 3832 | 16605
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 817 | ม. | 14 | 11438 | 11 | 8987 | 20425
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 109361 |  | 79799 | 189160
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 26 | ชุด | 90 | 2340 | 80 | 2080 | 4420
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 19 | ชุด | 197 | 3743 | 90 | 1710 | 5453
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 10 | ชุด | 130 | 1300 | 90 | 900 | 2200
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 47383 |  | 9690 | 57073
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--3LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--3LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 17 | ชุด | 420 | 7140 | 115 | 1955 | 9095
| - A2 |  | 13 | ชุด | 500 | 6500 | 115 | 1495 | 7995
| - A1A |  | 23 | ชุด | 550 | 12650 | 115 | 2645 | 15295
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  | 20 | ชุด | 2090 | 41800 | 135 | 2700 | 44500
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 80 | ชุด | 1200 | 96000 | 135 | 10800 | 106800
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 156 | ชุด | 1200 | 187200 | 135 | 21060 | 208260
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 12 | ชุด | 1830 | 21960 | 500 | 6000 | 27960
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 24 | ชุด | 920 | 22080 | 250 | 6000 | 28080
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 20253 | 20253 | 6076 | 6076 | 26329
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 429663 |  | 62731 | 492394
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Beam |  |  | ชุด |  | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Other |  | 11 | ชุด | 2750 | 30250 | 250 | 2750 | 33000
3.9.12 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 160 | ชุด | 3600 | 576000 | 200 | 32000 | 608000
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 1350 | 8100 | 200 | 1200 | 9300
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 200 | 1200 | 14400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 23 | ชุด | 4200 | 96600 | 200 | 4600 | 101200
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14648 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 160 | ม. | 14 | 2240 | 11 | 1760 | 4000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1107295 |  | 130897 | 1238192
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  |  | ชุด | 200 | 0 | 90 | 0 | 0
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-3FR1, C2-3FR1)
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
3.10.3.1 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 0 | ม. | 24 | 0 | 5 | 0 | 0
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 130 | ชุด | 900 | 117000 | 140 | 18200 | 135200
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 3900 | ม. | 32 | 124800 | 11 | 42900 | 167700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 1300 | ม. | 40 | 52000 | 12 | 15600 | 67600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 8840 | 8840 | 2652 | 2652 | 11492
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 5200 | ม. | 27 | 140400 | 22 | 114400 | 254800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 21060 | 21060 | 6318 | 6318 | 27378
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 130 | ม. | 14 | 1820 | 11 | 1430 | 3250
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 483520 |  | 202900 | 686420
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-3CMR1,C2-3CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 72.9 | 73 | 316
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-3CMR1,C2-3CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--3RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--3RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1-3TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-3TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 721.5 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable | [7 empty] | 0
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (4FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 375540 |  | 39060 | 414600
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 128534 |  | 15000 | 143534
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 129444 |  | 88479 | 217923
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 109361 |  | 80599 | 189960
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 48852 |  | 10400 | 59252
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 478960 |  | 68240 | 547200
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1081611 |  | 131831 | 1213442
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 461050 |  | 192841 | 653891
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309394 |  | 12992 | 322386
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 4 |  |  |  |  | 4303612 |  | 781442 | 5085054
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-4DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 |  |  | 9600
| - MCCB 3P, 50A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 6 | ชุด | 15435 | 92610 |  |  | 92610
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C1-4DC2
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.3 | C2-4DC1 | [7 empty] | 0
3.1.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 375540 |  | 39060 | 414600
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-4EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-4EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 50/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-4EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-4PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-4PK1, 100A 30 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 1P, 16A |  | 24 | ชุด | 138 | 3312 |  |  | 3312
| C2-4PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-4PM1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 20A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-4PM2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-4PM3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-4PM4, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-4PM1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 20A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-4PM2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-4PM3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 63A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 40A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-4EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C1-4EPK1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  |  | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-4EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 128534 |  | 15000 | 143534
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  | 3520 | ม. | 9 | 31680 | 7 | 24640 | 56320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 5735 | ม. | 14 | 80290 | 10 | 57350 | 137640 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 290 | ม. | 39 | 11310 | 16 | 4640 | 15950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3944.2 | 39
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 50 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 6164 | 6164 | 1849.2 | 1849 | 8013
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 129444 |  | 88479 | 217923
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2750 | ม. | 27 | 74250 | 22 | 60500 | 134750 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  | 200 | ม. | 38 | 7600 | 28 | 5600 | 13200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 60 | ม. | 55 | 3300 | 28 | 1680 | 4980 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 12773 | 12773 | 3832 | 3832 | 16605
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 817 | ม. | 14 | 11438 | 11 | 8987 | 20425
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 109361 |  | 80599 | 189960
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 27 | ชุด | 90 | 2430 | 80 | 2160 | 4590
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 26 | ชุด | 197 | 5122 | 90 | 2340 | 7462
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 10 | ชุด | 130 | 1300 | 90 | 900 | 2200
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 48852 |  | 10400 | 59252
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--4LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--4LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 37 | ชุด | 420 | 15540 | 115 | 4255 | 19795
| - A2 |  | 13 | ชุด | 500 | 6500 | 115 | 1495 | 7995
| - A1A |  | 28 | ชุด | 550 | 15400 | 115 | 3220 | 18620
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  | 38 | ชุด | 2090 | 79420 | 135 | 5130 | 84550
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 80 | ชุด | 1200 | 96000 | 135 | 10800 | 106800
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 156 | ชุด | 1200 | 187200 | 135 | 21060 | 208260
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 10 | ชุด | 1830 | 18300 | 500 | 5000 | 23300
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 26 | ชุด | 920 | 23920 | 250 | 6500 | 30420
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 22600 | 22600 | 6780 | 6780 | 29380
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 478960 |  | 68240 | 547200
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 13 | ชุด | 2750 | 35750 | 250 | 3250 | 39000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 154 | ชุด | 3600 | 554400 | 200 | 30800 | 585200
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 6 | ชุด | 350 | 2100 | 200 | 1200 | 3300
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | 200 | 1200 | 26400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 22 | ชุด | 2200 | 48400 | 200 | 4400 | 52800
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14648 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 154 | ม. | 14 | 2156 | 11 | 1694 | 3850
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1081611 |  | 131831 | 1213442
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  |  | ชุด | 200 | 0 | 90 | 0 | 0
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-4FR1, C2-4FR1) | [7 empty] | 0
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
3.10.3.1 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 0 | ม. | 24 | 0 | 5 | 0 | 0
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 124 | ชุด | 900 | 111600 | 140 | 17360 | 128960
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 3720 | ม. | 32 | 119040 | 11 | 40920 | 159960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 1240 | ม. | 40 | 49600 | 12 | 14880 | 64480 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 8432 | 8432 | 2530 | 2530 | 10962
0
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 4960 | ม. | 27 | 133920 | 22 | 109120 | 243040 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 20088 | 20088 | 6026 | 6026 | 26114
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 55 | ม. | 14 | 770 | 11 | 605 | 1375
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 461050 |  | 192841 | 653891
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-4CMR1,C2-4CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 427.5 | 855 | Inclded |  | 855
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 807.5 | 1615 | Inclded |  | 1615
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 73 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 309394 |  | 12992 | 322386
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-4CMR1,C2-4CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--4RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--4RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1-4TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-4TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable | [7 empty] | 0
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (5FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 331635 |  | 39060 | 370695
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 105848 |  | 12000 | 117848
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 123522 |  | 80750 | 204272
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 100201 |  | 73240 | 173441
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 48852 |  | 10400 | 59252
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 478960 |  | 68240 | 547200
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1056619 |  | 130248 | 1186867
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 439208 |  | 187788 | 626996
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 5 |  |  |  |  | 3865187 |  | 706536 | 4571723
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-5DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 63A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C1-5DC2
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.3 | C2-5DC1 | [7 empty] | 0
3.1.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 331635 |  | 39060 | 370695
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-5EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-5EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 50/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-5EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-5PC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1000 | 1000 | 6800
| - MCCB 1P, 16A |  | 18 | ชุด | 138 | 2484 |  |  | 2484
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-5PK1, 100A 30 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 1P, 16A |  | 24 | ชุด | 138 | 3312 |  |  | 3312
| C2-5PC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 5800 | 5800 | 1000 | 1000 | 6800
| - MCCB 1P, 16A |  | 18 | ชุด | 138 | 2484 |  |  | 2484
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-5PM1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 100A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 2 | ชุด | 680 | 1360 |  |  | 1360
| C1-5PM2, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 100A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| - MCCB 3P, 40A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-5PM1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 100A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 2 | ชุด | 680 | 1360 |  |  | 1360
| C2-5PM2, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 100A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-5EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C1-5EPK1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  |  | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-5EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 105848 |  | 12000 | 117848
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 3105 | ม. | 9 | 27945 | 7 | 21735 | 49680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 4805 | ม. | 14 | 67270 | 10 | 48050 | 115320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 575 | ม. | 39 | 22425 | 16 | 9200 | 31625 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3944.2 | 39
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 50 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 5882 | 5882 | 1765 | 1765 | 7647
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 123522 |  | 80750 | 204272
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2540 | ม. | 27 | 68580 | 22 | 55880 | 124460 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  | 60 | ม. | 38 | 2280 | 28 | 1680 | 3960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 115 | ม. | 55 | 6325 | 28 | 3220 | 9545 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 11577.75 | 11578 | 3473.325 | 3473 | 15051
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 817 | ม. | 14 | 11438 | 11 | 8987 | 20425
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 100201 |  | 73240 | 173441
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 27 | ชุด | 90 | 2430 | 80 | 2160 | 4590
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 26 | ชุด | 197 | 5122 | 90 | 2340 | 7462
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 10 | ชุด | 130 | 1300 | 90 | 900 | 2200
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 48852 |  | 10400 | 59252
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--5LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--5LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 37 | ชุด | 420 | 15540 | 115 | 4255 | 19795
| - A2 |  | 13 | ชุด | 500 | 6500 | 115 | 1495 | 7995
| - A1A |  | 28 | ชุด | 550 | 15400 | 115 | 3220 | 18620
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  | 38 | ชุด | 2090 | 79420 | 135 | 5130 | 84550
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 80 | ชุด | 1200 | 96000 | 135 | 10800 | 106800
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 156 | ชุด | 1200 | 187200 | 135 | 21060 | 208260
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 10 | ชุด | 1830 | 18300 | 500 | 5000 | 23300
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 26 | ชุด | 920 | 23920 | 250 | 6500 | 30420
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 22600 | 22600 | 6780 | 6780 | 29380
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 478960 |  | 68240 | 547200
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 10 | ชุด | 2750 | 27500 | 250 | 2500 | 30000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 151 | ชุด | 3600 | 543600 | 200 | 30200 | 573800
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | 200 | 1200 | 26400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 19 | ชุด | 2200 | 41800 | 200 | 3800 | 45600
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14648 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 151 | ม. | 14 | 2114 | 11 | 1661 | 3775
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1056619 |  | 130248 | 1186867
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  |  | ชุด | 200 | 0 | 90 | 0 | 0
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-5FR1, C2-5FR1)
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
3.10.3.1 | UTP Cable | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 0 | ม. | 24 | 0 | 5 | 0 | 0
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 0 | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| - | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 93760 |  | 16600 | 110360
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 121 | ชุด | 900 | 108900 | 140 | 16940 | 125840
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 3630 | ม. | 32 | 116160 | 11 | 39930 | 156090 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 1210 | ม. | 40 | 48400 | 12 | 14520 | 62920 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 8228 | 8228 | 2468 | 2468 | 10696
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 4840 | ม. | 25 | 121000 | 22 | 106480 | 227480 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 18150 | 18150 | 5445 | 5445 | 23595
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 55 | ม. | 14 | 770 | 11 | 605 | 1375
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 439208 |  | 187788 | 626996
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-5CMR1,C2-5CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 60 | ม. | 37 | 2220 | 5 | 300 | 2520
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 111 | 111 | 33 | 33 | 144
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 60 | ม. | 27 | 1620 | 22 | 1320 | 2940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 243 | 243 | 73 | 73 | 316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 309396 |  | 12992 | 322388
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-5CMR1,C2-5CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--5RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--5RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB) | [7 empty] | 0
| - C1-5TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-5TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) | [7 empty] | 0
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway) | [7 empty] | 0
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable | [7 empty] | 0
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (6FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 609600 |  | 78120 | 687720
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 314590 |  | 40080 | 354670
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 125336 |  | 15000 | 140336
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 121039 |  | 82404 | 203443
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 103243 |  | 76440 | 179683
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 49933 |  | 11080 | 61013
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 527953 |  | 77505 | 605458
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 1081367 |  | 131675 | 1213042
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 439630 |  | 183607 | 623237
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 327917 |  | 20616 | 348533
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 6 |  |  |  |  | 4974314 |  | 978864 | 5953178
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-6DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 80A. |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 |  |  | 5200
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C1-6DC2
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  | 2 | ชุด | 8600 | 17200 |  |  | 17200
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.3 | C1-6MDC1
3.1.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 2 | ชุด | 15435 | 30870 |  |  | 30870
3.1.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.4 | C2-6DC1 | [7 empty] | 0
3.1.4.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  | 3 | ชุด | 2400 | 7200 |  |  | 7200
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.4.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.4.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.5 | C2-6DC2 | [7 empty] | 0
3.1.5.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.5.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.5.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.6 | C2-6DMC1 | [7 empty] | 0
3.1.6.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 16A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.6.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 3 | ชุด | 15435 | 46305 |  |  | 46305
3.1.6.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 609600 |  | 78120 | 687720
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-6EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-6EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 50/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-6EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.4 | C2-6EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.4.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.4.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 30/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.4.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 314590 |  | 40080 | 354670
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-6PLC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-6PK1, 100A 30 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 1P, 16A |  | 24 | ชุด | 138 | 3312 |  |  | 3312
| C2-6PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C2-6PK1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-6PM1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 80A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 2 | ชุด | 680 | 1360 |  |  | 1360
| C1-6PM2, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 80A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 2 | ชุด | 680 | 1360 |  |  | 1360
| C2-6PM1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| C2-6PM2, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 40A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| C2-6PM3, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 63A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 16A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| C1-6EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C1-6EPK1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  |  | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-6EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C2-6EPK1, 100A 12 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 3P, 20A Main |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  | 0 | 2400
| - MCCB 1P, 16A |  | 9 | ชุด | 138 | 1242 |  |  | 1242
| - MCCB 3P, 40A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 125336 |  | 15000 | 140336
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  | 3105 | ม. | 9 | 27945 | 7 | 21735 | 49680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 5430 | ม. | 14 | 76020 | 10 | 54300 | 130320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 290 | ม. | 39 | 11310 | 16 | 4640 | 15950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3944.2 | 39
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 50 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 5764 | 5764 | 1729 | 1729 | 7493
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 121039 |  | 82404 | 203443
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2750 | ม. | 27 | 74250 | 22 | 60500 | 134750 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  | 60 | ม. | 38 | 2280 | 28 | 1680 | 3960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 60 | ม. | 55 | 3300 | 28 | 1680 | 4980 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 11975 | 11975 | 3593 | 3593 | 15568
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 817 | ม. | 14 | 11438 | 11 | 8987 | 20425
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 103243 |  | 76440 | 179683
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 31 | ชุด | 90 | 2790 | 80 | 2480 | 5270
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 29 | ชุด | 197 | 5713 | 90 | 2610 | 8323
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 11 | ชุด | 130 | 1430 | 90 | 990 | 2420
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 49933 |  | 11080 | 61013
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--6LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--6LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 42 | ชุด | 420 | 17640 | 115 | 4830 | 22470
| - A2 |  | 13 | ชุด | 500 | 6500 | 115 | 1495 | 7995
| - A1A |  | 101 | ชุด | 550 | 55550 | 115 | 11615 | 67165
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  | 47 | ชุด | 2090 | 98230 | 135 | 6345 | 104575
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 68 | ชุด | 1200 | 81600 | 135 | 9180 | 90780
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 156 | ชุด | 1200 | 187200 | 135 | 21060 | 208260
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 10 | ชุด | 1830 | 18300 | 500 | 5000 | 23300
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 26 | ชุด | 920 | 23920 | 250 | 6500 | 30420
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 24933 | 24933 | 7480 | 7480 | 32413
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 527953 |  | 77505 | 605458
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 9 | ชุด | 2750 | 24750 | 250 | 2250 | 27000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 158 | ชุด | 3600 | 568800 | 200 | 31600 | 600400
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | 200 | 1200 | 26400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 20 | ชุด | 2200 | 44000 | 200 | 4000 | 48000
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14648 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 158 | ม. | 14 | 2212 | 11 | 1738 | 3950
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 1081367 |  | 131675 | 1213042
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  | 98 | ชุด | 200 | 19600 | 90 | 8820 | 28420
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-6FR1, C2-6FR1)
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)
3.10.3.1 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 4900 | ม. | 24 | 117600 | 5 | 24500 | 142100
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 5880 | 5880 | 1764 | 1764 | 7644
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 4606 | ม. | 27 | 124362 | 22 | 101332 | 225694 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 18654 | 18654 | 5596 | 5596 | 24250
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 294 | ม. | 56 | 16464 | 26 | 7644 | 24108 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2470 | 2470 | 741 | 741 | 3211
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 118 | ชุด | 900 | 106200 | 140 | 16520 | 122720
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 3540 | ม. | 32 | 113280 | 11 | 38940 | 152220 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 1180 | ม. | 40 | 47200 | 12 | 14160 | 61360 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 8024 | 8024 | 2407 | 2407 | 10431
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 4720 | ม. | 27 | 127440 | 22 | 103840 | 231280 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 19116 | 19116 | 5735 | 5735 | 24851
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 55 | ม. | 14 | 770 | 11 | 605 | 1375
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 439630 |  | 183607 | 623237
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-6CMR1,C2-6CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 427.5 | 855 | Inclded |  | 855
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 807.5 | 1615 | Inclded |  | 1615
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 325 | ม. | 37 | 12025 | 5 | 1625 | 13650
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 601.25 | 601 | 180 | 180 | 781
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 325 | ม. | 27 | 8775 | 22 | 7150 | 15925 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1316 | 1316 | 395 | 395 | 1711
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 327917 |  | 20616 | 348533
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-6CMR1,C2-6CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--6RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--6RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB)
| - C1-6TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-6TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (7FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 7
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 447045 |  | 65100 | 512145
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 60194 |  | 8000 | 68194
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 121112 |  | 82455 | 203567
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 103726 |  | 76978 | 180704
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 48074 |  | 10100 | 58174
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 532878 |  | 77310 | 610188
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 956211 |  | 123706 | 1079917
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 389650 |  | 162061 | 551711
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 327919 |  | 20616 | 348535
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 60040 |  | 22388 | 82428
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 7 |  |  |  |  | 4472705 |  | 918723 | 5391428
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-7DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C1-7DC2
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.3 | C1-7DC3
3.1.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
3.1.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.4 | C2-7DC1
3.1.4.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 16A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.4.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.4.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.5 | C2-7DC2
3.1.5.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 16A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 |  |  | 5000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
3.1.5.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.1.5.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 447045 |  | 65100 | 512145
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-7EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 50/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-7EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 50/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 1 | ชุด | 15435 | 15435 |  |  | 15435
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-7EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 100/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 212190 |  | 30060 | 242250
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-7PC1, 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| C1-7PK1, 100A 30 CCT. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 1500 | 1500 | 8500
| - MCCB 1P, 16A |  | 24 | ชุด | 138 | 3312 |  |  | 3312
| C2-7PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 11 | ชุด | 138 | 1518 |  |  | 1518
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - MCCB 3P, 40A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires) | [7 empty] | 0
| C1-7EPC1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| C1-7EPK1 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 1P, 20A |  |  | ชุด | 138 | 0 |  |  | 0
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-7EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 4800 | 4800 | 1500 | 1500 | 6300
| - MCCB 3P, 32A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  | 2 | ชุด | 1288 | 2576 |  |  | 2576
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| - | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 60194 |  | 8000 | 68194
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 3105 | ม. | 9 | 27945 | 7 | 21735 | 49680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 5435 | ม. | 14 | 76090 | 10 | 54350 | 130440 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 290 | ม. | 39 | 11310 | 16 | 4640 | 15950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - 4 มม² |  |  | ม. | 50 | 0 | 14 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 5767 | 5767 | 1730 | 1730 | 7497
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 121112 |  | 82455 | 203567
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 2850 | ม. | 27 | 76950 | 22 | 62700 | 139650 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 60 | ม. | 55 | 3300 | 28 | 1680 | 4980 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 12037.5 | 12038 | 3611 | 3611 | 15649
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 817 | ม. | 14 | 11438 | 11 | 8987 | 20425 |  | 0.14828 | 809.5862
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 103726 |  | 76978 | 180704
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 30 | ชุด | 90 | 2700 | 80 | 2400 | 5100 |  | 0.0054446 | 29.7278
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 22 | ชุด | 197 | 4334 | 90 | 1980 | 6314 |  | 0.0039927 | 21.8004
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  | 8 | ชุด | 130 | 1040 | 90 | 720 | 1760 |  | 0.0014519 | 7.9274
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
| - 3P, 63A. |  | 4 | ชุด | 8000 | 32000 | 1000 | 4000 | 36000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 48074 |  | 10100 | 58174
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--7LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--7LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) | [9 empty] | 0 | 0
| - A1 |  | 46 | ชุด | 420 | 19320 | 115 | 5290 | 24610
| - A2 |  | 13 | ชุด | 500 | 6500 | 115 | 1495 | 7995
| - A1A |  | 18 | ชุด | 550 | 9900 | 115 | 2070 | 11970
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  | 40 | ชุด | 2090 | 83600 | 135 | 5400 | 89000
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  | 107 | ชุด | 1200 | 128400 | 135 | 14445 | 142845
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  | 156 | ชุด | 1200 | 187200 | 135 | 21060 | 208260
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 17 | ชุด | 1830 | 31110 | 500 | 8500 | 39610
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 30 | ชุด | 920 | 27600 | 250 | 7500 | 35100
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 25168 | 25168 | 7550 | 7550 | 32718
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 532878 |  | 77310 | 610188
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 4 | ชุด | 2750 | 11000 | 250 | 1000 | 12000
3.9.13 | Isolator Module |  | 4 | ชุด | 2250 | 9000 | 250 | 1000 | 10000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 129 | ชุด | 3600 | 464400 | 200 | 25800 | 490200
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 8 | ชุด | 350 | 2800 | 200 | 1600 | 4400
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | 200 | 1200 | 26400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 17 | ชุด | 2200 | 37400 | 200 | 3400 | 40800
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14648 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 129 | ม. | 14 | 1806 | 11 | 1419 | 3225
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 956211 |  | 123706 | 1079917
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  | 98 | ชุด | 200 | 19600 | 90 | 8820 | 28420
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-7FR1, C2-7FR1)
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)
3.10.3.1 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 4900 | ม. | 24 | 117600 | 5 | 24500 | 142100
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 5880 | 5880 | 1764 | 1764 | 7644
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 4606 | ม. | 27 | 124362 | 22 | 101332 | 225694 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 18654 | 18654 | 5596 | 5596 | 24250
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 294 | ม. | 56 | 16464 | 26 | 7644 | 24108 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2470 | 2470 | 741 | 741 | 3211
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 104 | ชุด | 900 | 93600 | 140 | 14560 | 108160
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 3120 | ม. | 32 | 99840 | 11 | 34320 | 134160 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 1040 | ม. | 40 | 41600 | 12 | 12480 | 54080 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 7072 | 7072 | 2122 | 2122 | 9194
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 4160 | ม. | 27 | 112320 | 22 | 91520 | 203840 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 16848 | 16848 | 5054 | 5054 | 21902
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 55 | ม. | 14 | 770 | 11 | 605 | 1375
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 389650 |  | 162061 | 551711
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-7CMR1,C2-7CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 2 | ชุด | 21375 | 42750 | Inclded |  | 42750
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 4 | ชุด | 9025 | 36100 | Inclded |  | 36100
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 325 | ม. | 37 | 12025 | 5 | 1625 | 13650
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 601 | 601 | 180 | 180 | 781
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 325 | ม. | 27 | 8775 | 22 | 7150 | 15925 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1316 | 1316 | 395 | 395 | 1711
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 327919 |  | 20616 | 348535
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-7CMR1,C2-7CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--7RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--7RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB)
| - C1-7TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-7TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490
3.14 | ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Panic Alarm System)
3.14.1 | Emergency Pull Cord |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 150 | 300 | 6700
3.14.2 | Lamp with Buzzer |  | 2 | ชุด | 2640 | 5280 | 150 | 300 | 5580
3.14.3 | TIEV Cable
| - TIEV 4C 0.65 sq.mm. |  | 650 | ม. | 10 | 6500 | 5 | 3250 | 9750
3.14.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 650 | ม. | 56 | 36400 | 26 | 16900 | 53300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5460 | 5460 | 1638 | 1638 | 7098
3.14.6 | Testing & Commissioning |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.14 |  |  |  |  | 60040 |  | 22388 | 82428

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (8FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 8
3.1 | Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 277195 |  | 26040 | 303235
3.2 | Essential Distribution Board |  | 1 | งาน |  | 397260 |  | 40080 | 437340
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB) |  | 1 | งาน |  | 41610 |  | 5000 | 46610
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 157605 |  | 102942 | 260547
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 121366 |  | 88611 | 209977
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 20537 |  | 8790 | 29327
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System) |  | 1 | งาน |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 408663 |  | 82716 | 491379
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 803053 |  | 115889 | 918942
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System) |  | 1 | งาน |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System) |  | 1 | งาน |  | 104050 |  | 38941 | 142991
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System) |  | 1 | งาน |  | 352619 |  | 20616 | 373235
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 619316 |  | 63174 | 682490
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น 8 |  |  |  |  | 3897624 |  | 769574 | 4667198
3.1 | Distribution Board
3.1.1 | C1-8DC1
3.1.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 |  |  | 5000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
3.1.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 5 | ชุด | 15435 | 77175 |  |  | 77175
3.1.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
3.1.2 | C2-8DC1
3.1.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA
| - MCCB 3P, 16A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 20A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 3P, 125A. |  | 3 | ชุด | 5000 | 15000 |  |  | 15000
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  | 1 | ชุด | 8600 | 8600 |  |  | 8600
3.1.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 300/5A |  | 3 | ชุด | 660 | 1980 |  |  | 1980
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.1.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 43400 | 43400 | 13020 | 13020 | 56420
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 277195 |  | 26040 | 303235
3.2 | Essential Distribution Board
3.2.1 | C1-8EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.1.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 5000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  | 1 | ชุด | 5700 | 5700 |  |  | 5700
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 8600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 11500 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 20200 | 0 |  |  | 0
3.2.1.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.1.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.2 | C1-8EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.2.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 50A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 225A. |  | 1 | ชุด | 5700 | 5700 |  |  | 5700
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  | 1 | ชุด | 5700 | 5700 |  |  | 5700
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.2.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) | [7 empty] | 0
| - CT 500/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 2 | ชุด | 15435 | 30870 |  |  | 30870
3.2.2.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.3 | C2-8EDC1 | [7 empty] | 0
3.2.3.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 |  |  | 2600
| - MCCB 3P, 100A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 125A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 160A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.3.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 4 | ชุด | 15435 | 61740 |  |  | 61740
3.2.3.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
3.2.4 | C2-8EDC2 | [7 empty] | 0
3.2.4.1 | CB, IC ≥ 25 kA | [7 empty] | 0
| - MCCB 3P, 32A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 40A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 50A. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 |  |  | 4800
| - MCCB 3P, 63A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 80A. |  |  | ชุด | 2600 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 100A. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
| - MCCB 3P, 125A. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 |  |  | 2400
| - MCCB 3P, 160A. |  |  | ชุด | 2400 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 175A. |  |  | ชุด | 3000 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 200A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 250A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 320A. |  | 1 | ชุด | 5700 | 5700 |  |  | 5700
| - MCCB 3P, 400A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 500A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 630A. |  |  | ชุด | 5700 | 0 |  |  | 0
3.2.4.2 | อุปกรณ์เครื่องวัด (Metering) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| - CT 200/5A |  | 3 | ชุด | 600 | 1800 |  |  | 1800
| - Pilot Lamp |  | 3 | ชุด | 120 | 360 |  |  | 360
| - ฟิวส์ควบคุม (Control Fuse) |  | 3 | ชุด | 100 | 300 |  |  | 300
| - Digital Meter |  | 2 | ชุด | 15435 | 30870 |  |  | 30870
3.2.4.3 | ตู้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Cubicle w/ Busbar & Acc.) |  | 1 | ls | 33400 | 33400 | 10020 | 10020 | 43420
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 397260 |  | 40080 | 437340
3.3 | แผงสวิทช์ย่อยและเซอร์กิต เบรคเกอร์ (Panelboard & CB)
3.3.1 | Main Lug, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-8PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 15 | ชุด | 138 | 2070 |  |  | 2070
| - MCCB 3P, 16A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 32A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| - MCCB 3P, 40A |  |  | ชุด | 680 | 0 |  |  | 0
| C2-8PC1, 100A 18 CCT. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 1000 | 1000 | 6500
| - MCCB 1P, 16A |  | 12 | ชุด | 138 | 1656 |  |  | 1656
| - MCCB 3P, 16A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| - MCCB 3P, 32A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
| - MCCB 3P, 40A |  | 1 | ชุด | 680 | 680 |  |  | 680
3.3.2 | Main CB, Panelboard (3 Ø, 4 Wires)
| C1-8EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 18 | ชุด | 138 | 2484 |  |  | 2484
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| C2-8EPC1 100A 24 CCT. |  | 1 | ชุด | 6800 | 6800 | 1500 | 1500 | 8300
| - MCCB 3P, 50A Main |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 |  |  | 3000
| - MCCB 1P, 16A |  | 18 | ชุด | 138 | 2484 |  |  | 2484
| - MCCB 1P, 20A |  | 1 | ชุด | 138 | 138 |  |  | 138
| - RCBO 30mA, 1P, 16A |  |  | ชุด | 1288 | 0 |  |  | 0
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 41610 |  | 5000 | 46610
3.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.4.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 2900 | ม. | 9 | 26100 | 7 | 20300 | 46400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 6935 | ม. | 14 | 97090 | 10 | 69350 | 166440 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 690 | ม. | 39 | 26910 | 16 | 11040 | 37950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3944.2 | 39
3.4.2 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 41 | 0 | 12 | 0 | 0
| - Accessories |  | 1 | ls | 7505 | 7505 | 2252 | 2252 | 9757
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| - | [7 empty] | 0
| - | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 157605 |  | 102942 | 260547
3.5 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.5.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 3160 | ม. | 27 | 85320 | 22 | 69520 | 154840 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - 20 มม. Ø |  | 70 | ม. | 38 | 2660 | 28 | 1960 | 4620 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 115.2 | 38
| - 25 มม. Ø |  | 140 | ม. | 55 | 7700 | 28 | 3920 | 11620 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 55
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 95 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 285.6 | 95
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14352 | 14352 | 4306 | 4306 | 18658
3.5.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 809.5862 | ม. | 14 | 11334 | 11 | 8905 | 20239
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| - | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 121366 |  | 88611 | 209977
3.6 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.6.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 31 | ชุด | 90 | 2790 | 80 | 2480 | 5270
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  | 28 | ชุด | 130 | 3640 | 90 | 2520 | 6160
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 31 | ชุด | 197 | 6107 | 90 | 2790 | 8897
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.6.2 | Junction Box |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
3.6.3 | CB BOX |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 2P, 20A. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 500 | 1000 | 9000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 20537 |  | 8790 | 29327
3.7 | ระบบควบคุมแสงสว่าง (Lighting Control System)
3.7.1 | Linghting Control Panel No.
| - C1--8LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
| - C2--8LCP1 |  | 1 | ชุด | 97780 | 97780 | 4889 | 4889 | 102669
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.7 |  |  |  |  | 195560 |  | 9778 | 205338
3.8 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 117 | ชุด | 420 | 49140 | 115 | 13455 | 62595
| - A2 |  | 57 | ชุด | 500 | 28500 | 115 | 6555 | 35055
| - A1A |  | 190 | ชุด | 550 | 104500 | 115 | 21850 | 126350
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  | 58 | ชุด | 1860 | 107880 | 135 | 7830 | 115710
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - Exit & Fire Exit Sign |  | 25 | ชุด | 1830 | 45750 | 500 | 12500 | 58250
| - Emergency Battery Light |  | 6 | ชุด | 1620 | 9720 | 500 | 3000 | 12720
| - Remote Lamp |  | 43 | ชุด | 920 | 39560 | 250 | 10750 | 50310
| - Central Battery |  | 2 | ชุด | 2180 | 4360 | 500 | 1000 | 5360
| - Accessories |  | 1 | ls | 19253 | 19253 | 5776 | 5776 | 25029
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.8 |  |  |  |  | 408663 |  | 82716 | 491379
3.9 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.9.1 | Remote Graphic Annunciator |  | 2 | ชุด | 43500 | 87000 | 4350 | 8700 | 95700
3.9.2 | Monitor Module For Manual |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.3 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.4 | Monitor Module For SV |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.5 | Monitor Module For Flow Switch |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
3.9.6 | Monitor Module For Pressure Switch |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.9.7 | Control Module For Speaker |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.8 | Control Module For Strobe Light |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.9 | Control Module For Alarm Zone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.10 | Control Module For Lift |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.11 | Control Module For Telephone |  | 2 | ชุด | 2750 | 5500 | 250 | 500 | 6000
3.9.12 | Control Module For Other |  | 16 | ชุด | 2750 | 44000 | 250 | 4000 | 48000
3.9.13 | Isolator Module |  | 2 | ชุด | 2250 | 4500 | 250 | 500 | 5000
3.9.14 | Addressable Smoke Detector |  | 82 | ชุด | 3600 | 295200 | 200 | 16400 | 311600
3.9.15 | Manual Station w/ Key Switch |  | 6 | ชุด | 5000 | 30000 | 500 | 3000 | 33000
3.9.16 | Fireman Telephone Outlet |  | 12 | ชุด | 350 | 4200 | 200 | 2400 | 6600
3.9.17 | Fire Alarm Speaker |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | 200 | 1200 | 26400
3.9.18 | Fire Alarm Speaker w/ Strobe Light |  | 11 | ชุด | 2200 | 24200 | 200 | 2200 | 26400
3.9.19 | Remote Terminal Unit |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.9.20 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 814 | ม. | 82 | 66748 | 12 | 9768 | 76516
| - IEC01 1.5 มม² |  | 646 | ม. | 6 | 3876 | 6 | 3876 | 7752
| - Twisted Pairs With Shield 16 AWG. FR. |  | 488 | ม. | 18 | 8784 | 8 | 3904 | 12688
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 3970 | 3970 | 1191 | 1191 | 5161
3.9.21 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 323 | ม. | 27 | 8721 | 22 | 7106 | 15827 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1308.15 | 1308 | 392 | 392 | 1700
3.9.22 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 1302 | ม. | 75 | 97650 | 28 | 36456 | 134106 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 14647.5 | 14648 | 4394 | 4394 | 19042
3.9.23 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 82 | ม. | 14 | 1148 | 11 | 902 | 2050
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.9 |  |  |  |  | 803053 |  | 115889 | 918942
3.10 | ระบบสายสื่อสารข้อมูล (Data Cabling System)
3.10.1 | เต้ารับข้อมูล (RJ45 Cat. 6 A Modular Jack) |  | 98 | ชุด | 200 | 19600 | 90 | 8820 | 28420
3.10.2 | Floor Rack Rack (C1-8FR1, C2-8FR1)
| - Rack 19", 42 U |  | 2 | ชุด | 27500 | 55000 | 8300 | 16600 | 71600
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  | 0 | 6000
| - UTP Cat.6 Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 5700 | 11400 |  | 0 | 11400
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 48 | ชุด | 255 | 12240 |  |  | 12240
| - UTP Cat.6 Patch Cord |  | 48 | ชุด | 190 | 9120 |  |  | 9120
3.10.3 | สายส่งข้อมูล (Cable & Wire)
3.10.3.1 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4 Pairs |  | 4900 | ม. | 24 | 117600 | 5 | 24500 | 142100
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 5880 | 5880 | 1764 | 1764 | 7644
3.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) | [7 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 4606 | ม. | 27 | 124362 | 22 | 101332 | 225694 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 18654 | 18654 | 5596 | 5596 | 24250
3.10.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 294 | ม. | 56 | 16464 | 26 | 7644 | 24108 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2470 | 2470 | 741 | 741 | 3211
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.10 |  |  |  |  | 398790 |  | 166997 | 565787
3.11 | ระบบเสียงและประกาศเรียก (Public Address System)
3.11.1 | ลำโพงติดฝ้า (Ceiling Loudspeaker) |  | 24 | ชุด | 900 | 21600 | 140 | 3360 | 24960
3.11.2 | ปุ่มปรับเสียง (Volume Control) |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 200 | 400 | 8000
3.11.3 | ขั้วต่อสาย (Sound Terminal Box) |  | 2 | ชุด | 5000 | 10000 | 500 | 1000 | 11000
3.11.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - IEC 53 2C-1.5 มม² |  | 720 | ม. | 32 | 23040 | 11 | 7920 | 30960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 3183 | 32
| - IEC 53 3C-1.5 มม² |  | 240 | ม. | 40 | 9600 | 12 | 2880 | 12480 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 4039 | 40
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 1632 | 1632 | 490 | 490 | 2122
3.11.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 960 | ม. | 27 | 25920 | 22 | 21120 | 47040 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 3888 | 3888 | 1166 | 1166 | 5054
3.11.6 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  | 55 | ม. | 14 | 770 | 11 | 605 | 1375
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 3.11 |  |  |  |  | 104050 |  | 38941 | 142991
3.12 | ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Access Control System)
3.12.1 | Floor Rack (C1-8CMR1,C2-8CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.12.2 | Control Equipment
| - Access Controls Controller (2 Reader) |  | 2 | ชุด | 46645 | 93290 | 5000 | 10000 | 103290
| - Card Reader |  | 4 | ชุด | 21375 | 85500 | Inclded |  | 85500
| - Electric Magnetic Door Lock |  | 2 | ชุด | 9025 | 18050 | Inclded |  | 18050
| - Emergency Manual Break Glass |  | 2 | ชุด | 1995 | 3990 | Inclded |  | 3990
| - Exit Push Button |  | 2 | ชุด | 428 | 856 | Inclded |  | 856
| - Access Buzzer |  | 2 | ชุด | 808 | 1616 | Inclded |  | 1616
3.12.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - UTP Cat. 6 A 4 Pairs |  | 325 | ม. | 37 | 12025 | 5 | 1625 | 13650
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 601 | 601 | 180 | 180 | 781
3.12.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 325 | ม. | 27 | 8775 | 22 | 7150 | 15925 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 1316 | 1316 | 395 | 395 | 1711
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.12 |  |  |  |  | 352619 |  | 20616 | 373235
3.13 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.13.1 | Floor Rack (C1-8CMR1,C2-8CMR1)
| - Switch |  | 2 | ชุด | 28700 | 57400 | 287 | 574 | 57974
| - UTP Patch Panel 24 Port |  | 2 | ชุด | 25000 | 50000 | 250 | 500 | 50500
| - UTP Patch Cord |  | 48 | ชุด | 400 | 19200 | 4 | 192 | 19392
| - Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด
| - Power Supply |  |  | ชุด
3.13.2 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1--7RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 83990 | 83990 | 8399 | 8399 | 92389
| - C2--7RPUA1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 228010 | 228010 | 22801 | 22801 | 250811
3.13.3 | Terminal Box (TB)
| - C1-7TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
| - C2-7TBA1 |  | 5 | ชุด | 3500 | 17500 | 350 | 1750 | 19250
3.13.4 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 440 | ม. | 103 | 45320 | 21 | 9240 | 54560
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 20 | ม. | 139 | 2780 | 21 | 420 | 3200
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2405 | 2405 | 722 | 722 | 3127
3.13.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 262 | ม. | 316 | 82792 | 50 | 13100 | 95892
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 12419 | 12419 | 3726 | 3726 | 16145
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
-
| รวมราคารายการที่ 3.13 |  |  |  |  | 619316 |  | 63174 | 682490

## 03.EE-ศูนย์ประชุม (RFL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
3. | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ดาดฟ้า
3.1 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  | 1 | งาน |  | 4725 |  | 3568 | 8293
3.2 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway) |  | 1 | งาน |  | 12179 |  | 8140 | 20319
3.3 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet) |  | 1 | งาน |  | 1148 |  | 680 | 1828
3.4 | โคมไฟฟ้า (Luminaire) |  | 1 | งาน |  | 17760 |  | 4260 | 22020
3.5 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) |  | 1 | งาน |  | 52638 |  | 9056 | 61694
3.6 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS) |  | 1 | งาน |  | 235902 |  | 29508 | 265410
| รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้น ดาดฟ้า |  |  |  |  | 324352 |  | 55212 | 379564
3.1 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
3.1.1 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 2.5 มม² |  | 500 | ม. | 9 | 4500 | 7 | 3500 | 8000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - Accessories |  | 1 | ls | 225 | 225 | 68 | 68 | 293
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.1 |  |  |  |  | 4725 |  | 3568 | 8293
3.2 | รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)
3.2.1 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 275 | ม. | 27 | 7425 | 22 | 6050 | 13475 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 1114 | 1114 | 334 | 334 | 1448
3.2.2 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 50 | ม. | 56 | 2800 | 26 | 1300 | 4100 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 169.2 | 56
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 420 | 420 | 126 | 126 | 546
3.2.3 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 15 มม. Ø |  | 30 | ม. | 14 | 420 | 11 | 330 | 750
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.2 |  |  |  |  | 12179 |  | 8140 | 20319
3.3 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
3.3.1 | สวิทช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)
| - 15A 250V, Single Pole Switch |  | 4 | ชุด | 90 | 360 | 80 | 320 | 680
| - 15A 250V, 2-Way Switch |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Single Outlet |  |  | ชุด | 162 | 0 | 90 | 0 | 0
| - 15A 250V, Duplex Outlet |  | 4 | ชุด | 197 | 788 | 90 | 360 | 1148
| - Floor Outlet, Duplex |  |  | ชุด | 1500 | 0 | 265 | 0 | 0
| - Power Outlet |  |  | ชุด | 320 | 0 | 200 | 0 | 0
3.4.2 | Junction Box |  |  | ชุด | 130 | 0 | 90 | 0 | 0
3.4.3 | Junction Box (WP) |  |  | ชุด | 150 | 0 | 90 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.3 |  |  |  |  | 1148 |  | 680 | 1828
3.4 | โคมไฟฟ้า (Luminaire)
| - A1 |  | 4 | ชุด | 420 | 1680 | 115 | 460 | 2140
| - A2 |  |  | ชุด | 500 | 0 | 115 | 0 | 0
| - A1A |  | 20 | ชุด | 550 | 11000 | 115 | 2300 | 13300
| - A2A |  |  | ชุด | 750 | 0 | 135 | 0 | 0
| - D3OD |  |  | ชุด | 2090 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-09 |  |  | ชุด | 650 | 0 | 20 | 0 | 0
| - L-13 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-15 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-17 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-18 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-19 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-20 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-21 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-22 |  |  | ชุด | 1250 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-23 |  |  | ชุด | 1860 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-24 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - L-25 |  |  | ชุด | 1200 | 0 | 135 | 0 | 0
| - Exit & Fire Exit Sign |  |  | ชุด | 1830 | 0 | 500 | 0 | 0
| - Emergency Battery Light |  | 2 | ชุด | 1620 | 3240 | 500 | 1000 | 4240
| - Remote Lamp |  | 2 | ชุด | 920 | 1840 | 250 | 500 | 2340
| - Central Battery |  |  | ชุด | 2180 | 0 | 500 | 0 | 0
| - Accessories |  |  | ls | 888 | 0 | 266 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 3.4 |  |  |  |  | 17760 |  | 4260 | 22020
3.5 | ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)
3.5.1 | Monitor Module For Manual |  | 1 | ชุด | 1850 | 1850 | 250 | 250 | 2100
3.5.2 | Monitor Module For Key Switch Zone |  | 1 | ชุด | 1850 | 1850 | 250 | 250 | 2100
3.5.3 | Monitor Module For SV |  | 1 | ชุด | 1850 | 1850 | 250 | 250 | 2100
3.5.4 | Monitor Module For Flow Switch |  | 1 | ชุด | 1850 | 1850 | 250 | 250 | 2100
3.5.5 | Monitor Module For Beam |  |  | ชุด | 1850 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.6 | Control Module For Speaker |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.7 | Control Module For Strobe Light |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.8 | Control Module For Alarm Zone |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.9 | Control Module For Lift |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.10 | Control Module For Telephone |  |  | ชุด | 2750 | 0 | 250 | 0 | 0
3.5.11 | Control Module For Other |  | 3 | ชุด | 2750 | 8250 | 250 | 750 | 9000
3.5.12 | Addressable Smoke Detector |  | 2 | ชุด | 3600 | 7200 | 200 | 400 | 7600
3.5.13 | Beam Smoke Detector (Receiver) |  |  | ชุด | 33500 | 0 | 500 | 0 | 0
3.5.14 | Beam Smoke Detector(Transmitter) |  |  | ชุด | 33500 | 0 | 500 | 0 | 0
3.5.15 | Fireman Telephone Outlet |  | 1 | ชุด | 350 | 350 | 200 | 200 | 550
3.5.16 | Fire Alarm Speaker |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 200 | 200 | 4400
3.5.17 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - FR 2C-2.5 มม² |  | 150 | ม. | 82 | 12300 | 12 | 1800 | 14100
3.7.18 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.19 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 20 มม. Ø |  | 150 | ม. | 75 | 11250 | 28 | 4200 | 15450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 1688 | 1688 | 506 | 506 | 2194
3.5.20 | ท่ออ่อน (Flexible Conduit) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 14 | 0 | 11 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.5 |  |  |  |  | 52638 |  | 9056 | 61694
3.6 | ระบบบริหารจัดการอาคาร (Building Management System : BMS)
3.6.1 | Remote Processing Unit (DDC)
| - C1-RRPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 81070 | 81070 | 8107 | 8107 | 89177
| - C2-RRPUS1 WITH MARSHALLING BOX |  | 1 | ชุด | 81070 | 81070 | 8107 | 8107 | 89177
3.6.2 | Terminal Box (TB)
| - C1-RTBS1 |  |  | ชุด | 3500 | 0 | 350 | 0 | 0
| - C2-RTBA1 |  |  | ชุด | 3500 | 0 | 350 | 0 | 0
3.6.3 | สายไฟฟ้า (Cable & Wire)
| - CCV 12C-1.0 มม² |  | 200 | ม. | 103 | 20600 | 21 | 4200 | 24800
| - CCVs 12C-1.0 มม² |  | 158 | ม. | 139 | 21962 | 21 | 3318 | 25280
| - Accessoreis |  | 1 | ls | 2128 | 2128 | 638 | 638 | 2766
3.6.5 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 80 | ม. | 316 | 25280 | 50 | 4000 | 29280
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 3792 | 3792 | 1138 | 1138 | 4930
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 3.6 |  |  |  |  | 235902 |  | 29508 | 265410

## 04.SUM-TV.ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) Main Equipment |  | 1 | งาน |  | 717306 |  | 196008 | 913314
2 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B2 |  | 1 | งาน |  | 1634675 |  | 60323 | 1694998
3 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B1 |  | 1 | งาน |  | 1629500 |  | 60120 | 1689620
4 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 1 |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
5 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 2 |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
6 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 3 |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
7 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 4 |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
8 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 5 |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
9 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 6 |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
10 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 7 |  | 1 | งาน |  | 682998 |  | 46947 | 729945
11 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 8 |  | 1 | งาน |  | 361085 |  | 22108 | 383193
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  |  |  |  | 9420699 |  | 690120 | 10110819

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (Main)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) Main Equipment
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 717306 |  | 196008 | 913314
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) Main Equipment |  |  |  |  | 717306 |  | 196008 | 913314
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | Main CCTV Rack (MCCR, Central Command Room อาคารทิศเหนือ)
| - Network Switch |  |  | ชุด | 68500 | 0 | 685 | 0 | 0
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 1 | ชุด | 3598 | 3598 | 36 | 36 | 3634
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 24 | ชุด | 245 | 5880 | 2 | 48 | 5928
| - Rack 19 " 42 U |  |  | ชุด | 22500 | 0 | 225 | 0 | 0
4.1.2 | Main Communication Rack (C-MCR)
| - Network Switch |  | 2 | ชุด | 68500 | 137000 | 685 | 1370 | 138370
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  | 10 | ชุด | 3598 | 35980 | 36 | 360 | 36340
| - Fiber Optic Patch Cord |  | 240 | ชุด | 245 | 58800 | 2 | 480 | 59280
| - Rack 19 " 42 U |  | 1 | ชุด | 22500 | 22500 | 225 | 225 | 22725
4.1.3 | Computer Workstation |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 |  | 0 | 45000
4.1.4 | Printer (Ink Jet) |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 |  | 0 | 7500
4..1.1 | Fiber Optic Cable
| - 12 Core OS2 Single Mode |  | 3200 | ม. | 27 | 86400 | 12 | 38400 | 124800
| - Accessories |  | 1 | ls | 4320 | 4320 | 1296 | 1296 | 5616
4.1.2 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 100 มม. x 100 มม. |  | 350 | ม. | 316 | 110600 | 50 | 17500 | 128100
| - 200 มม. x 100 มม. |  | 350 | ม. | 455 | 159250 | 69 | 24150 | 183400
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 40478 | 40478 | 12143 | 12143 | 52621
4.1.3 | Testing & Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 100000 | 100000 | 100000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 717306 |  | 196008 | 913314

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (B2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B2
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 1634675 |  | 60323 | 1694998
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B2 |  |  |  |  | 1634675 |  | 60323 | 1694998
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 4 | ชุด | 22110 | 88440 | 500 | 2000 | 90440
4.1.2 | IP CCTV Camera Fixed Type |  | 17 | ชุด | 31000 | 527000 | 500 | 8500 | 535500
4.1.3 | IP CCTV Camera Pan,Tilt,Zoom With Dome Housing |  | 9 | ชุด | 91800 | 826200 | 500 | 4500 | 830700
4.1.3 | Floor Rack (C1-B2CMR1,C2-B2CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
| - Power Supply |  |  | ชุด | Included
4.1.4 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1500 | ม. | 22 | 33000 | 5 | 7500 | 40500
4..1.5 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1500 | ม. | 27 | 40500 | 22 | 33000 | 73500 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
4.1.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 6075 | 6075 | 1823 | 1823 | 7898
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 1634675 |  | 60323 | 1694998

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (B1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B1
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 1629500 |  | 60120 | 1689620
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น B1 |  |  |  |  | 1629500 |  | 60120 | 1689620
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 4 | ชุด | 22110 | 88440 | 500 | 2000 | 90440
4.1.2 | IP CCTV Camera Fixed Type |  | 17 | ชุด | 31000 | 527000 | 500 | 8500 | 535500
4.1.3 | IP CCTV Camera Pan,Tilt,Zoom With Dome Housing |  | 9 | ชุด | 91800 | 826200 | 500 | 4500 | 830700
4.1.4 | Floor Rack (C1-B1CMR1,C2-B1CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.5 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1500 | ม. | 22 | 33000 | 5 | 7500 | 40500
4..1.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1500 | ม. | 24 | 36000 | 22 | 33000 | 69000 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 912.1 | 9
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5400 | 5400 | 1620 | 1620 | 7020
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 1629500 |  | 60120 | 1689620

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (1FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 1
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 1 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 26 | ชุด | 22110 | 574860 | 500 | 13000 | 587860
4.1.2 | Floor Rack (C1-1CMR1,C2-1CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1300 | ม. | 22 | 28600 | 5 | 6500 | 35100
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1300 | ม. | 27 | 35100 | 22 | 28600 | 63700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5265 | 5265 | 1580 | 1580 | 6845
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (2FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 2
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 2 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 26 | ชุด | 22110 | 574860 | 500 | 13000 | 587860
4.1.2 | Floor Rack (C1-2CMR1,C2-2CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1300 | ม. | 22 | 28600 | 5 | 6500 | 35100
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1300 | ม. | 27 | 35100 | 22 | 28600 | 63700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5265 | 5265 | 1580 | 1580 | 6845
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (3FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 3
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 757285 |  | 52680 | 809965
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 3 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 26 | ชุด | 22110 | 574860 | 500 | 13000 | 587860
4.1.2 | Floor Rack (C1-3CMR1,C2-3CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1300 | ม. | 22 | 28600 | 5 | 6500 | 35100
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1300 | ม. | 27 | 35100 | 22 | 28600 | 63700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 5265 | 5265 | 1580 | 1580 | 6845
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 757285 |  | 52680 | 809965

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (4FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 4
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 4 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 24 | ชุด | 22110 | 530640 | 500 | 12000 | 542640
4.1.2 | Floor Rack (C1-4CMR1,C2-4CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1200 | ม. | 22 | 26400 | 5 | 6000 | 32400
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1200 | ม. | 27 | 32400 | 22 | 26400 | 58800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 4860 | 4860 | 1458 | 1458 | 6318
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (5FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 5
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 5 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 24 | ชุด | 22110 | 530640 | 500 | 12000 | 542640
4.1.2 | Floor Rack (C1-5CMR1,C2-5CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1200 | ม. | 22 | 26400 | 5 | 6000 | 32400
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1200 | ม. | 27 | 32400 | 22 | 26400 | 58800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 4860 | 4860 | 1458 | 1458 | 6318
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (6FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 6
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 707760 |  | 48858 | 756618
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 6 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 24 | ชุด | 22110 | 530640 | 500 | 12000 | 542640
4.1.2 | Floor Rack (C1-6CMR1,C2-6CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1200 | ม. | 22 | 26400 | 5 | 6000 | 32400
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1200 | ม. | 27 | 32400 | 22 | 26400 | 58800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 4860 | 4860 | 1458 | 1458 | 6318
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 707760 |  | 48858 | 756618

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (7FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 7
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 682998 |  | 46947 | 729945
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 7 |  |  |  |  | 682998 |  | 46947 | 729945
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 23 | ชุด | 22110 | 508530 | 500 | 11500 | 520030
4.1.2 | Floor Rack (C1-7CMR1,C2-7CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 1150 | ม. | 22 | 25300 | 5 | 5750 | 31050
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 1150 | ม. | 27 | 31050 | 22 | 25300 | 56350 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 4658 | 4658 | 1397 | 1397 | 6055
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 682998 |  | 46947 | 729945

## 04.TV.ศูนย์ประชุม (8FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
4. | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 8
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) |  | 1 | งาน |  | 361085 |  | 22108 | 383193
| รวมราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System) ชั้น 8 |  |  |  |  | 361085 |  | 22108 | 383193
4.1 | ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)
4.1.1 | IP CCTV Camera Fixed Type With Dome Housing |  | 10 | ชุด | 22110 | 221100 | 500 | 5000 | 226100
4.1.2 | Floor Rack (C1-8CMR1,C2-8CMR1) |  | 2 | ชุด | 56730 | 113460 | 1500 | 3000 | 116460
| - Fiber Optic Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - Access Switch |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Panel 24 Port |  |  | ชุด | Included
| - UTP Patch Cord |  |  | ชุด | Included
| - Floor Rack 19 ", 15U |  |  | ชุด | Included
4.1.3 | UTP Cable
| - UTP Cat. 6A 4Pairs |  | 500 | ม. | 22 | 11000 | 5 | 2500 | 13500
4..1.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 500 | ม. | 27 | 13500 | 22 | 11000 | 24500 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564 | 79.8 | 27
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2025 | 2025 | 608 | 608 | 2633
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 4.1 |  |  |  |  | 361085 |  | 22108 | 383193

## 05.SUM-SAN ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล
1 | งานระบบสุขาภิบาล (Main) |  | 1 | งาน |  | 6466746 |  | 1436991 | 7903737
2 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 |  | 1 | งาน |  | 365591 |  | 124304 | 489895
3 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 |  | 1 | งาน |  | 80652 |  | 34049 | 114701
4 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 |  | 1 | งาน |  | 4713112 |  | 1354279 | 6067391
5 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 |  | 1 | งาน |  | 668052 |  | 220785 | 888837
6 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 |  | 1 | งาน |  | 586356 |  | 200453 | 786809
7 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 |  | 1 | งาน |  | 592619 |  | 198061 | 790680
8 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 |  | 1 | งาน |  | 620272 |  | 209937 | 830209
9 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 |  | 1 | งาน |  | 599032 |  | 204016 | 803048
10 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 7 |  | 1 | งาน |  | 595789 |  | 202984 | 798773
11 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 8 |  | 1 | งาน |  | 146514 |  | 64400 | 210914
12 | งานระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา |  | 1 | งาน |  | 186670 |  | 69656 | 256326
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล |  |  |  |  | 15621405 |  | 4319915 | 19941320

## 05.SAN ศูนย์ประชุม(Main)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล (Main)
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 1149837 |  | 230560 | 1380397
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 2417601 |  | 526477 | 2944078
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 1241610 |  | 377030 | 1618640
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 925459 |  | 184344 | 1109803
5.5 | ระบบน้ำต้นไม้ (Irrigation Water System) |  | 1 | งาน |  | 264013 |  | 65408 | 329421 | 7684497
5.6 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบสุขาภิบาล |  | 1 | งาน |  | 259426 |  | 42732 | 302158
5.7 | หมวดงานเชื่อมต่อกับระบบ BAS (ระบบสุขาภิบาล) |  | 1 | งาน |  | 208800 |  | 10440 | 219240
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล (Main) |  |  |  |  | 6466746 |  | 1436991 | 7903737
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized Steel Pipes, ASTM A-53 Grade A Schedule 40 w/ PE Lining)
ท่อ Main Riser
| - 80 มม. ฦ |  | 55 | ม. | 836 | 45980 | 175 | 9625 | 55605 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 5013 | 836
| - 100 มม. ฦ |  | 261 | ม. | 1088 | 283968 | 250 | 65250 | 349218 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 6526 | 1088
| - 150 มม. ฦ |  | 77 | ม. | 1772 | 136444 | 400 | 30800 | 167244 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 10633 | 1772
| - Fitting |  | 1 | ls | 233196 | 233196 | 69959 | 69959 | 303155
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 93278 | 93278 | 27984 | 27984 | 121262
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 46639 | 46639 | 13992 | 13992 | 60631
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 1316 | 10528 | 200 | 1600 | 12128 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 100 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 2592 | 5184 | 800 | 1600 | 6784
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 6734 | 6734 | 1200 | 1200 | 7934
5.1.4 | Flexible Pipe Connector
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 7824 | 7824 | 1200 | 1200 | 9024
5.1.5 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 4100 | 20500 | 200 | 1000 | 21500
5.1.6 | Dirt Pocket
| - 25 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 440 | 2640 | 125 | 750 | 3390
5.1.7 | Pressure Reducing Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 10920 | 43680 | 200 | 800 | 44480
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 37917 | 151668 | 600 | 2400 | 154068
5.1.8 | Digital Water Meter
| - 150 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 30787 | 61574 | 1200 | 2400 | 63974
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 1149837 |  | 230560 | 1380397
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | เครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage Water pump)
| - C1-B2SWP-01, 02 (Flowrate 30 cu.m./hr @ 25 m.H2o TDH) |  | 2 | ชุด | 159665 | 319330 | 15966.5 | 31933 | 351263
| - C2-B2SWP-01, 02 (Flowrate 30 cu.m./hr @ 25 m.H2o TDH) |  | 2 | ชุด | 159665 | 319330 | 15966.5 | 31933 | 351263
| - C1-B2KWP-01, 02 (Flowrate 10 cu.m./hr @ 25 m.H2o TDH) |  | 2 | ชุด | 52855 | 105710 | 5285.5 | 10571 | 116281
| - C2-B2KWP-01, 02 (Flowrate 10 cu.m./hr @ 25 m.H2o TDH) |  | 2 | ชุด | 52855 | 105710 | 5285.5 | 10571 | 116281
5.2.2 | ท่อ HDPE ชั้น PN 10 (HDPE Pipe PN 10) มอก. (ท่อสูบน้ำเสีย)
| - 100 มม. Ø |  | 33 | ม. | 295 | 9735 | 120 | 3960 | 13695
| - 150 มม. Ø |  | 369 | ม. | 617 | 227673 | 250 | 92250 | 319923
| - 200 มม. Ø |  | 75 | ม. | 962 | 72150 | 350 | 26250 | 98400
| - Fitting |  | 1 | ls | 123823 | 123823 | 37147 | 37147 | 160970
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 61912 | 61912 | 18574 | 18574 | 80486
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 30956 | 30956 | 9287 | 9287 | 40243
5.2.3 | ท่อ PP Class B (Main Riser)
| - 100 มม. Ø |  | 117 | ม. | 316 | 36972 | 120 | 14040 | 51012
| - 150 มม. Ø |  | 152 | ม. | 631 | 95912 | 250 | 38000 | 133912
| - 200 มม. Ø |  | 130 | ม. | 1108 | 144040 | 350 | 45500 | 189540
| - Fitting |  | 1 | ls | 110770 | 110770 | 33231 | 33231 | 144001
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 55385 | 55385 | 16616 | 16616 | 72001
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 27692 | 27692 | 8308 | 8308 | 36000
5.2.4 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (Riser)
| - 80 มม. Ø |  | 97 | ม. | 90 | 8730 | 75 | 7275 | 16005 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 126 | ม. | 146 | 18396 | 100 | 12600 | 30996 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - 200 มม. Ø |  | 105 | ม. | 496 | 52080 | 300 | 31500 | 83580 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1983.8 | 496
| - Fitting |  | 1 | ls | 31682 | 31682 | 9505 | 9505 | 41187
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 23762 | 23762 | 7129 | 7129 | 30891
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 7921 | 7921 | 2377 | 2377 | 10298
5.2.5 | Gate Valve 150 PSI WOG (For Sewage Water Pump)
| - 100 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 17798 | 142384 | 800 | 6400 | 148784
| - 150 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 17798 | 71192 | 1200 | 4800 | 75992
5.2.6 | Check Valve, Swing Type 150 PSI WOG (For Sewage Water Pump)
| - 150 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 13600 | 108800 | 1200 | 9600 | 118400
5.2.7 | Cast Iron Manhole Cover, Light Duty Type (ชนิดกันกลิ่น)
| - 1000 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 14680 | 88080 | 720 | 4320 | 92400
5.2.8 | Flexible Pipe Connector
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 7824 | 7824 | 1200 | 1200 | 9024
| - 200 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 9650 | 9650 | 1600 | 1600 | 11250
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 2417601 |  | 526477 | 2944078
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | เครื่องสูบระบายน้ำ (Drainage Pump)
| - C1-B2DNP-01, 02 (Flowrate 20 cu.m./hr @ 15 m.H2o TDH) |  | 2 | ชุด | 41250 | 82500 | 4125 | 8250 | 90750
5.3.2 | ท่อ HDPE ชั้น PN 10 (HDPE Pipe PN 10) มอก. (ท่อระบายน้ำจากเครื่องสูบระบายน้ำ)
| - 100 มม. Ø |  | 127 | ม. | 409 | 51943 | 200 | 25400 | 77343
| - Fitting |  | 1 | ls | 20777 | 20777 | 6234 | 6234 | 27011
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10389 | 10389 | 3117 | 3117 | 13506
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 5194 | 5194 | 1559 | 1559 | 6753
5.3.3 | ท่อ PP Class B (Main Riser)
| - 80 มม. Ø |  | 115 | ม. | 258 | 29670 | 75 | 8625 | 38295
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ม. | 316 | 1264 | 120 | 480 | 1744
| - 150 มม. Ø |  | 728 | ม. | 631 | 459368 | 250 | 182000 | 641368
| - Fitting |  | 1 | ls | 196121 | 196121 | 58837 | 58837 | 254958
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 98060.4 | 98060 | 29419 | 29419 | 127479
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 49030 | 49030 | 14709 | 14709 | 63739
5.3.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 200 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 1388 | 24984 | 400 | 7200 | 32184
5.3.5 | Flexible Pipe Connector
| - 200 มม. Ø |  | 16 | ชุด | 9650 | 154400 | 1600 | 25600 | 180000
5.3.6 | Gate Valve 150 PSI WOG (For Drainage Water Pump)
| - 100 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 9545 | 19090 | 800 | 1600 | 20690
5.3.7 | Check Valve, Swing Type 150 PSI WOG (For Drainage Water Pump)
| - 100 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 13500 | 27000 | 800 | 1600 | 28600
5.3.8 | Flexible Pipe Connector, Non-Pressure (For Drainage Water Pump)
| - 100 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 3940 | 11820 | 800 | 2400 | 14220
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 1241610 |  | 377030 | 1618640
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized Steel Pipes, ASTM A-53 Grade A Schedule 40 w/ PE Lining)(Main Riser)
| - 80 มม. ฦ |  | 36 | ม. | 836 | 30096 | 175 | 6300 | 36396
| - 100 มม. ฦ |  | 264 | ม. | 1088 | 287232 | 250 | 66000 | 353232
| - 150 มม. ฦ |  | 33 | ม. | 1772 | 58476 | 400 | 13200 | 71676
| - Fitting |  | 1 | ls | 187902 | 187902 | 56371 | 56371 | 244273
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 75161 | 75161 | 22549 | 22549 | 97710
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 37580 | 37580 | 11274 | 11274 | 48854
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 100 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 2592 | 5184 | 800 | 1600 | 6784
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 6734 | 6734 | 1200 | 1200 | 7934
5.4.4 | Flexible Pipe Connector
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 7824 | 7824 | 1200 | 1200 | 9024
5.4.5 | Automatic Air Vent
| - 20 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 150 | 150 | 2550
5.4.6 | Pressure Gauge |  | 1 | ชุด | 735 | 735 | 100 | 100 | 835
5.4.7 | Pressure Reducing Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 10920 | 43680 | 200 | 800 | 44480
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 37917 | 151668 | 600 | 2400 | 154068
5.4.8 | Digital Water Meter
| - 150 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 30787 | 30787 | 1200 | 1200 | 31987
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 925459 |  | 184344 | 1109803
5.5 | ระบบน้ำต้นไม้ (Irrigation Water System)
5.5.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized Steel Pipes, ASTM A-53 Grade A Schedule 40 w/ PE Lining)
| - 80 มม. ฦ |  | 167 | ม. | 836 | 139612 | 175 | 29225 | 168837
| - Fitting |  | 1 | ls | 69806 | 69806 | 20942 | 20942 | 90748
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 27922 | 27922 | 8377 | 8377 | 36299
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 13961 | 13961 | 4189 | 4189 | 18150
5.5.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 80 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 1899 | 5697 | 600 | 1800 | 7497
5.5.3 | Dirt Pocket
| - 25 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 440 | 440 | 125 | 125 | 565
5.5.4 | Flexible Pipe Connector
| - 80 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 4175 | 4175 | 600 | 600 | 4775
5.5.5 | Automatic Air Vent
| - 20 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 150 | 150 | 2550
| รวมราคารายการที่ 5.5 |  |  |  |  | 264013 |  | 65408 | 329421
5.6 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบสุขาภิบาล
5.6.1 | Panel Board Wiring & Conduit
| - C1-B1ESP1 |  | 1 | ชุด | 60960 | 60960 | 6096 | 6096 | 67056
| - C2-B2ESP1 |  | 1 | ชุด | 60960 | 60960 | 6096 | 6096 | 67056
| - C1-B1ESP2 |  | 1 | ชุด | 60960 | 60960 | 6096 | 6096 | 67056
5.6.2 | Low Smoke Cable (LSHF Cable)
| - 2.5 มม² |  | 160 | ม. | 30 | 4800 | 12 | 1920 | 6720
| - 4 มม² |  | 520 | ม. | 42 | 21840 | 14 | 7280 | 29120
| - 6 มม² |  | 360 | ม. | 43 | 15480 | 16 | 5760 | 21240
| - Accessories |  | 1 | ls | 1332 | 1332 | 400 | 400 | 1732
5.6.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 20 มม. Ø |  | 45 | ม. | 75 | 3375 | 26 | 1170 | 4545 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  | 150 | ม. | 101 | 15150 | 28 | 4200 | 19350 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  | 90 | ม. | 131 | 11790 | 32 | 2880 | 14670 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 391.8 | 131
| - Fitting, Hanger & support |  | 1 | ls | 2779 | 2779 | 834 | 834 | 3613
| รวมราคารายการที่ 5.6 |  |  |  |  | 259426 |  | 42732 | 302158
5.7 | หมวดงานเชื่อมต่อกับระบบ BAS (ระบบสุขาภิบาล)
5.7.1 | Sensor
| - Level Switch |  | 4 | ชุด | 45000 | 180000 | 2250 | 9000 | 189000
| - Flow Sensor Controller |  | 4 | ชุด | 7200 | 28800 | 360 | 1440 | 30240
| รวมราคารายการที่ 5.7 |  |  |  |  | 208800 |  | 10440 | 219240

## 05.SAN ศูนย์ประชุม(B2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น B2
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 45014 |  | 23146 | 68160
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 318613 |  | 100479 | 419092
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 1964 |  | 679 | 2643
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น B2 |  |  |  |  | 365591 |  | 124304 | 489895
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 387 | ม. | 35 | 13545 | 30 | 11610 | 25155
| - 25 มม. ฦ |  | 127 | ม. | 46 | 5842 | 30 | 3810 | 9652
| - 32 มม. ฦ |  | 16 | ม. | 76 | 1216 | 30 | 480 | 1696
| - Fitting |  | 1 | ls | 10302 | 10302 | 3091 | 3091 | 13393
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 4121 | 4121 | 1237 | 1237 | 5358
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 2060 | 2060 | 618 | 618 | 2678
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 32 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1984 | 3968 | 250 | 500 | 4468 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 12 | ชุด | 210 | 2520 | 100 | 1200 | 3720
5.1.4 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 12 | ชุด | 120 | 1440 | 50 | 600 | 2040
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 45014 |  | 23146 | 68160
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B)
| - 100 มม. Ø |  | 41 | ม. | 316 | 12956 | 120 | 4920 | 17876
| - 150 มม. Ø |  | 107 | ม. | 789 | 84423 | 250 | 26750 | 111173
| - 200 มม. Ø |  | 52 | ม. | 1385 | 72020 | 350 | 18200 | 90220
| - Fitting |  | 1 | ls | 67760 | 67760 | 20328 | 20328 | 88088
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 33880 | 33880 | 10164 | 10164 | 44044
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 16940 | 16940 | 5082 | 5082 | 22022
5.2.3 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (Branch)
| - 65 มม. Ø |  | 91 | ม. | 65 | 5915 | 50 | 4550 | 10465 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 40 | ม. | 90 | 3600 | 75 | 3000 | 6600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - Fitting |  | 1 | ls | 3806 | 3806 | 1142 | 1142 | 4948
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 2854.5 | 2855 | 857 | 857 | 3712
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 951.5 | 952 | 286 | 286 | 1238
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 100 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 375 | 2250 | 200 | 1200 | 3450
| - 150 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 713 | 5704 | 300 | 2400 | 8104
| - 200 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1388 | 5552 | 400 | 1600 | 7152
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 318613 |  | 100479 | 419092
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 80 มม. Ø |  | 3 | ม. | 385 | 1155 | 145 | 435 | 1590 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2308.95 | 385
| - Fitting |  | 1 | ls | 462 | 462 | 139 | 139 | 601
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 231 | 231 | 70 | 70 | 301
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 116 | 116 | 35 | 35 | 151
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 1964 |  | 679 | 2643

## 05.SAN ศูนย์ประชุม(B1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น B1
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 62802 |  | 27132 | 89934
5.2 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 17850 |  | 6917 | 24767
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น B1 |  |  |  |  | 80652 |  | 34049 | 114701
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch+Main
| - 20 มม. ฦ |  | 443 | ม. | 35 | 15505 | 30 | 13290 | 28795
| - 25 มม. ฦ |  | 84 | ม. | 46 | 3864 | 30 | 2520 | 6384
| - 32 มม. ฦ |  | 16 | ม. | 76 | 1216 | 30 | 480 | 1696
| - Fitting |  | 1 | ls | 10293 | 10293 | 3088 | 3088 | 13381
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 4117 | 4117 | 1236 | 1236 | 5353
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 2059 | 2059 | 618 | 618 | 2677
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 18 | ชุด | 880 | 15840 | 150 | 2700 | 18540 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1984 | 3968 | 250 | 500 | 4468 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 18 | ชุด | 210 | 3780 | 100 | 1800 | 5580
5.1.14 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 18 | ชุด | 120 | 2160 | 50 | 900 | 3060
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 62802 |  | 27132 | 89934
5.2 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.2.1 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 80 มม. Ø |  | 20 | ม. | 385 | 7700 | 145 | 2900 | 10600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 2308.95 | 385
| - Fitting |  | 1 | ls | 3080 | 3080 | 924 | 924 | 4004
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1540 | 1540 | 462 | 462 | 2002
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 770 | 770 | 231 | 231 | 1001
5.2.2 | ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain)
| - 80 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 595 | 4760 | 300 | 2400 | 7160
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 17850 |  | 6917 | 24767

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 176015 |  | 53892 | 229907
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 579812 |  | 191620 | 771432
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 3855567 |  | 1079272 | 4934839
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 101718 |  | 29495 | 131213
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 |  |  |  |  | 4713112 |  | 1354279 | 6067391
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 608 | ม. | 35 | 21280 | 30 | 18240 | 39520
| - 25 มม. ฦ |  | 31 | ม. | 46 | 1426 | 30 | 930 | 2356
| - 40 มม. ฦ |  | 37 | ม. | 113 | 4181 | 50 | 1850 | 6031
| - 50 มม. ฦ |  | 54 | ม. | 193 | 10422 | 75 | 4050 | 14472
| - 65 มม. ฦ |  | 24 | ม. | 287 | 6888 | 100 | 2400 | 9288
| - 80 มม. ฦ |  | 15 | ม. | 562 | 8430 | 120 | 1800 | 10230
| - Fitting |  | 1 | ls | 26314 | 26314 | 7895 | 7895 | 34209
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10525 | 10525 | 3158 | 3158 | 13683
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5263 | 5263 | 1579 | 1579 | 6842
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 7 | ชุด | 880 | 6160 | 150 | 1050 | 7210 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. ฦ |  | 10 | ชุด | 1316 | 13160 | 200 | 2000 | 15160 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 4040 | 12120 | 400 | 1200 | 13320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 210 | 1680 | 100 | 800 | 2480
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
| - 80 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 1899 | 9495 | 600 | 3000 | 12495
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 120 | 960 | 50 | 400 | 1360
5.1.7 | Water Meter
| - 25 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 1925 | 9625 | 200 | 1000 | 10625 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 176015 |  | 53892 | 229907
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 260 | ม. | 127 | 33020 | 40 | 10400 | 43420
| - 80 มม. Ø |  | 37 | ม. | 258 | 9546 | 75 | 2775 | 12321
| - 100 มม. Ø |  | 221 | ม. | 395 | 87295 | 120 | 26520 | 113815
| - 150 มม. Ø |  | 208 | ม. | 789 | 164112 | 250 | 52000 | 216112
| - 200 มม. Ø |  | 10 | ม. | 1385 | 13850 | 350 | 3500 | 17350
| - Fitting |  | 1 | ls | 123129 | 123129 | 36939 | 36939 | 160068
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 61565 | 61565 | 18470 | 18470 | 80035
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 30782 | 30782 | 9235 | 9235 | 40017
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (Branch)
| - 32 มม. Ø |  | 181 | ม. | 20 | 3620 | 30 | 5430 | 9050 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 17 | ม. | 26 | 442 | 30 | 510 | 952 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 57 | ม. | 41 | 2337 | 40 | 2280 | 4617 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 80 | ม. | 65 | 5200 | 50 | 4000 | 9200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 22 | ม. | 90 | 1980 | 75 | 1650 | 3630 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 10 | ม. | 146 | 1460 | 100 | 1000 | 2460 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 6016 | 6016 | 1805 | 1805 | 7821
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 4512 | 4512 | 1354 | 1354 | 5866
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1504 | 1504 | 452 | 452 | 1956
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 38 | ชุด | 466 | 17708 | 200 | 7600 | 25308
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ชุด | 180 | 2160 | 100 | 1200 | 3360
| - 80 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 270 | 1620 | 150 | 900 | 2520
| - 100 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 375 | 2250 | 200 | 1200 | 3450
| - 150 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 713 | 5704 | 300 | 2400 | 8104
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 579812 |  | 191620 | 771432
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 7 | ม. | 127 | 889 | 40 | 280 | 1169
| - 80 มม. Ø |  | 12 | ม. | 258 | 3096 | 75 | 900 | 3996
| - 100 มม. Ø |  | 88 | ม. | 316 | 27808 | 120 | 10560 | 38368
| - 150 มม. Ø |  | 95 | ม. | 631 | 59945 | 250 | 23750 | 83695
| - 200 มม. Ø |  | 1238 | ม. | 1385 | 1714630 | 350 | 433300 | 2147930
| - Fitting |  | 1 | ls | 903184 | 903184 | 270956 | 270956 | 1174140
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 361274 | 361274 | 108383 | 108383 | 469657
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 180637 | 180637 | 54192 | 54192 | 234829
5.3.2 | ท่อ HDPE ชั้น PN 10 (HDPE Pipe PN 10) มอก. (ท่อระบายน้ำออกนอกอาคาร)
| - 200 มม. Ø |  | 192 | ม. | 1221 | 234432 | 460 | 88320 | 322752
| - Fitting |  | 1 | ls | 93772.8 | 93773 | 28132 | 28132 | 121905
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 46886.4 | 46886 | 14066 | 14066 | 60952
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 23443.2 | 23443 | 7033 | 7033 | 30476
5.3.3 | ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 3 | ชุด | 638 | 1914 | 200 | 600 | 2514
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 595 | 2380 | 300 | 1200 | 3580
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 648 | 2592 | 400 | 1600 | 4192
5.3.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 200 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 1388 | 24984 | 400 | 7200 | 32184
5.3.5 | Flexible Pipe Connector
| - 200 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 9650 | 173700 | 1600 | 28800 | 202500
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 3855567 |  | 1079272 | 4934839
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 235 | ม. | 46 | 10810 | 30 | 7050 | 17860
| - 40 มม. ฦ |  | 14 | ม. | 113 | 1582 | 50 | 700 | 2282
| - 50 มม. ฦ |  | 19 | ม. | 193 | 3667 | 75 | 1425 | 5092
| - 65 มม. ฦ |  | 48 | ม. | 287 | 13776 | 100 | 4800 | 18576
| - 80 มม. ฦ |  | 8 | ม. | 562 | 4496 | 120 | 960 | 5456
| - Fitting |  | 1 | ls | 17166 | 17166 | 5150 | 5150 | 22316
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 6866 | 6866 | 2060 | 2060 | 8926
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 3433 | 3433 | 1030 | 1030 | 4463
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
| - 80 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 1899 | 11394 | 600 | 3600 | 14994
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 101718 |  | 29495 | 131213

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 173144 |  | 55657 | 228801
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 388161 |  | 133484 | 521645
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 2076 |  | 755 | 2831
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 104671 |  | 30889 | 135560
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 2 |  |  |  |  | 668052 |  | 220785 | 888837
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 693 | ม. | 35 | 24255 | 30 | 20790 | 45045
| - 25 มม. ฦ |  | 55 | ม. | 46 | 2530 | 30 | 1650 | 4180
| - 40 มม. ฦ |  | 12 | ม. | 113 | 1356 | 50 | 600 | 1956
| - 50 มม. ฦ |  | 80 | ม. | 193 | 15440 | 75 | 6000 | 21440
| - 65 มม. ฦ |  | 25 | ม. | 287 | 7175 | 100 | 2500 | 9675
| - 80 มม. ฦ |  | 9 | ม. | 562 | 5058 | 120 | 1080 | 6138
| - Fitting |  | 1 | ls | 27907 | 27907 | 8373 | 8373 | 36280
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 11163 | 11163 | 3349 | 3349 | 14512
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5581 | 5581 | 1675 | 1675 | 7256
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 150 | 900 | 6180 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. ฦ |  | 10 | ชุด | 1316 | 13160 | 200 | 2000 | 15160 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2610 | 2610 | 300 | 300 | 2910 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 4070 | 8140 | 400 | 800 | 8940 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 210 | 1260 | 100 | 600 | 1860
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
| - 80 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1899 | 3798 | 600 | 1200 | 4998
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 120 | 720 | 50 | 300 | 1020
5.1.7 | Water Meter
| - 25 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 1925 | 9625 | 200 | 1000 | 10625 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 173144 |  | 55657 | 228801
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 259 | ม. | 127 | 32893 | 40 | 10360 | 43253
| - 80 มม. Ø |  | 39 | ม. | 258 | 10062 | 75 | 2925 | 12987
| - 100 มม. Ø |  | 181 | ม. | 395 | 71495 | 120 | 21720 | 93215
| - 150 มม. Ø |  | 103 | ม. | 789 | 81267 | 250 | 25750 | 107017
| - Fitting |  | 1 | ls | 78287 | 78287 | 23487 | 23487 | 101774
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 39143 | 39143 | 11743 | 11743 | 50886
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 19572 | 19572 | 5872 | 5872 | 25444
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 208 | ม. | 20 | 4160 | 30 | 6240 | 10400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 6 | ม. | 26 | 156 | 30 | 180 | 336 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 51 | ม. | 41 | 2091 | 40 | 2040 | 4131 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 95 | ม. | 65 | 6175 | 50 | 4750 | 10925 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 19 | ม. | 90 | 1710 | 75 | 1425 | 3135 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 16 | ม. | 146 | 2336 | 100 | 1600 | 3936 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 6651 | 6651 | 1996 | 1996 | 8647
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 4988 | 4988 | 1497 | 1497 | 6485
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1663 | 1663 | 499 | 499 | 2162
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 40 | ชุด | 466 | 18640 | 200 | 8000 | 26640
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 180 | 1440 | 100 | 800 | 2240
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 270 | 1080 | 150 | 600 | 1680
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 375 | 1500 | 200 | 800 | 2300
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 713 | 2852 | 300 | 1200 | 4052
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 388161 |  | 133484 | 521645
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 5 | ม. | 127 | 635 | 40 | 200 | 835
| - Fitting |  | 1 | ls | 318 | 318 | 96 | 96 | 414
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 127 | 127 | 39 | 39 | 166
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 64 | 64 | 20 | 20 | 84
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 466 | 932 | 200 | 400 | 1332
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 2076 |  | 755 | 2831
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 270 | ม. | 46 | 12420 | 30 | 8100 | 20520
| - 40 มม. ฦ |  | 16 | ม. | 113 | 1808 | 50 | 800 | 2608
| - 50 มม. ฦ |  | 20 | ม. | 193 | 3860 | 75 | 1500 | 5360
| - 65 มม. ฦ |  | 60 | ม. | 287 | 17220 | 100 | 6000 | 23220
| - 80 มม. ฦ |  | 9 | ม. | 562 | 5058 | 120 | 1080 | 6138
| - Fitting |  | 1 | ls | 20183 | 20183 | 6055 | 6055 | 26238
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8073 | 8073 | 2422 | 2422 | 10495
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4037 | 4037 | 1212 | 1212 | 5249
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1742 | 6968 | 500 | 2000 | 8968
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 104671 |  | 30889 | 135560

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL3)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 144283 |  | 50072 | 194355
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 323069 |  | 114996 | 438065
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 12591 |  | 3996 | 16587
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 106413 |  | 31389 | 137802
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 3 |  |  |  |  | 586356 |  | 200453 | 786809
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 734 | ม. | 35 | 25690 | 30 | 22020 | 47710
| - 25 มม. ฦ |  | 23 | ม. | 46 | 1058 | 30 | 690 | 1748
| - 40 มม. ฦ |  | 71 | ม. | 113 | 8023 | 50 | 3550 | 11573
| - 50 มม. ฦ |  | 20 | ม. | 193 | 3860 | 75 | 1500 | 5360
| - 65 มม. ฦ |  | 27 | ม. | 287 | 7749 | 100 | 2700 | 10449
| - 80 มม. ฦ |  | 8 | ม. | 562 | 4496 | 120 | 960 | 5456
| - Fitting |  | 1 | ls | 25438 | 25438 | 7632 | 7632 | 33070
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10175 | 10175 | 3053 | 3053 | 13228
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5088 | 5088 | 1527 | 1527 | 6615
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 880 | 4400 | 150 | 750 | 5150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 2610 | 5220 | 300 | 600 | 5820 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 4010 | 12030 | 400 | 1200 | 13230 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 210 | 1890 | 100 | 900 | 2790
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 | 50 | 450 | 1530
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 144283 |  | 50072 | 194355
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 264 | ม. | 127 | 33528 | 40 | 10560 | 44088
| - 80 มม. Ø |  | 40 | ม. | 258 | 10320 | 75 | 3000 | 13320
| - 100 มม. Ø |  | 137 | ม. | 395 | 54115 | 120 | 16440 | 70555
| - 150 มม. Ø |  | 73 | ม. | 789 | 57597 | 250 | 18250 | 75847
| - Fitting |  | 1 | ls | 62224 | 62224 | 18668 | 18668 | 80892
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 31112 | 31112 | 9334 | 9334 | 40446
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 15556 | 15556 | 4667 | 4667 | 20223
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 242 | ม. | 20 | 4840 | 30 | 7260 | 12100 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 14 | ม. | 26 | 364 | 30 | 420 | 784 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 46 | ม. | 41 | 1886 | 40 | 1840 | 3726 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 88 | ม. | 65 | 5720 | 50 | 4400 | 10120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 32 | ม. | 90 | 2880 | 75 | 2400 | 5280 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม. | 146 | 2044 | 100 | 1400 | 3444 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 7094 | 7094 | 2129 | 2129 | 9223
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 5320 | 5320 | 1596 | 1596 | 6916
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1773 | 1773 | 532 | 532 | 2305
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 39 | ชุด | 466 | 18174 | 200 | 7800 | 25974
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 10 | ชุด | 180 | 1800 | 100 | 1000 | 2800
| - 80 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 270 | 1620 | 150 | 900 | 2520
| - 100 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 375 | 2250 | 200 | 1200 | 3450
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 713 | 2852 | 300 | 1200 | 4052
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 323069 |  | 114996 | 438065
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 51 | ม. | 127 | 6477 | 40 | 2040 | 8517
| - Fitting |  | 1 | ls | 3238.5 | 3239 | 972 | 972 | 4211
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1295 | 1295 | 389 | 389 | 1684
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 648 | 648 | 195 | 195 | 843
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 466 | 932 | 200 | 400 | 1332
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 12591 |  | 3996 | 16587
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 270 | ม. | 46 | 12420 | 30 | 8100 | 20520
| - 40 มม. ฦ |  | 16 | ม. | 113 | 1808 | 50 | 800 | 2608
| - 50 มม. ฦ |  | 20 | ม. | 193 | 3860 | 75 | 1500 | 5360
| - 65 มม. ฦ |  | 60 | ม. | 287 | 17220 | 100 | 6000 | 23220
| - 80 มม. ฦ |  | 9 | ม. | 562 | 5058 | 120 | 1080 | 6138
| - Fitting |  | 1 | ls | 20183 | 20183 | 6055 | 6055 | 26238
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8073 | 8073 | 2422 | 2422 | 10495
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4037 | 4037 | 1212 | 1212 | 5249
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 1742 | 8710 | 500 | 2500 | 11210
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 106413 |  | 31389 | 137802

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL4)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 143335 |  | 50273 | 193608
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 313339 |  | 106668 | 420007
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 27362 |  | 9449 | 36811
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 108583 |  | 31671 | 140254
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 4 |  |  |  |  | 592619 |  | 198061 | 790680
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 738 | ม. | 35 | 25830 | 30 | 22140 | 47970
| - 25 มม. ฦ |  | 23 | ม. | 46 | 1058 | 30 | 690 | 1748
| - 40 มม. ฦ |  | 75 | ม. | 113 | 8475 | 50 | 3750 | 12225
| - 50 มม. ฦ |  | 18 | ม. | 193 | 3474 | 75 | 1350 | 4824
| - 65 มม. ฦ |  | 29 | ม. | 287 | 8323 | 100 | 2900 | 11223
| - 80 มม. ฦ |  | 7 | ม. | 562 | 3934 | 120 | 840 | 4774
| - Fitting |  | 1 | ls | 25547 | 25547 | 7664.1 | 7664 | 33211
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10219 | 10219 | 3065.7 | 3066 | 13285
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5109 | 5109 | 1532.7 | 1533 | 6642
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 880 | 4400 | 150 | 750 | 5150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 2610 | 7830 | 300 | 900 | 8730 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 4040 | 8080 | 400 | 800 | 8880 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 210 | 1890 | 100 | 900 | 2790
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 | 50 | 450 | 1530
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 143335 |  | 50273 | 193608
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 303 | ม. | 127 | 38481 | 40 | 12120 | 50601
| - 80 มม. Ø |  | 21 | ม. | 258 | 5418 | 75 | 1575 | 6993
| - 100 มม. Ø |  | 143 | ม. | 395 | 56485 | 120 | 17160 | 73645
| - 150 มม. Ø |  | 74 | ม. | 789 | 58386 | 250 | 18500 | 76886
| - Fitting |  | 1 | ls | 63508 | 63508 | 19052.4 | 19052 | 82560
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 31754 | 31754 | 9526.2 | 9526 | 41280
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 15877 | 15877 | 4763.1 | 4763 | 20640
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 126 | ม. | 20 | 2520 | 30 | 3780 | 6300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 7 | ม. | 26 | 182 | 30 | 210 | 392 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 41 | ม. | 41 | 1681 | 40 | 1640 | 3321 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 64 | ม. | 65 | 4160 | 50 | 3200 | 7360 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 16 | ม. | 90 | 1440 | 75 | 1200 | 2640 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 7 | ม. | 146 | 1022 | 100 | 700 | 1722 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 4402 | 4402 | 1320.6 | 1321 | 5723
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 3302 | 3302 | 990.6 | 991 | 4293
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1101 | 1101 | 330.3 | 330 | 1431
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 39 | ชุด | 466 | 18174 | 200 | 7800 | 25974
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 180 | 1440 | 100 | 800 | 2240
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 270 | 1080 | 150 | 600 | 1680
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 375 | 1500 | 200 | 800 | 2300
| - 150 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 713 | 1426 | 300 | 600 | 2026
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 313339 |  | 106668 | 420007
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 83 | ม. | 127 | 10541 | 40 | 3320 | 13861
| - Fitting |  | 1 | ls | 5271 | 5271 | 1581.3 | 1581 | 6852
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 2108 | 2108 | 632.4 | 632 | 2740
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1054 | 1054 | 316 | 316 | 1370
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 466 | 8388 | 200 | 3600 | 11988
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 27362 |  | 9449 | 36811
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 272 | ม. | 46 | 12512 | 30 | 8160 | 20672
| - 40 มม. ฦ |  | 18 | ม. | 113 | 2034 | 50 | 900 | 2934
| - 50 มม. ฦ |  | 20 | ม. | 193 | 3860 | 75 | 1500 | 5360
| - 65 มม. ฦ |  | 60 | ม. | 287 | 17220 | 100 | 6000 | 23220
| - 80 มม. ฦ |  | 8 | ม. | 562 | 4496 | 120 | 960 | 5456
| - Fitting |  | 1 | ls | 20061 | 20061 | 6019 | 6019 | 26080
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8024 | 8024 | 2408 | 2408 | 10432
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4012 | 4012 | 1204 | 1204 | 5216
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 1742 | 8710 | 500 | 2500 | 11210
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2610 | 2610 | 300 | 300 | 2910 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 108583 |  | 31671 | 140254

## 05.SANศูนย์ประชุม (FL5)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 5
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 157104 |  | 54117 | 211221
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 327096 |  | 115972 | 443068
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 13963 |  | 4419 | 18382
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 122109 |  | 35429 | 157538
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 5 |  |  |  |  | 620272 |  | 209937 | 830209
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 739 | ม. | 35 | 25865 | 30 | 22170 | 48035
| - 25 มม. ฦ |  | 24 | ม. | 46 | 1104 | 30 | 720 | 1824
| - 40 มม. ฦ |  | 75 | ม. | 113 | 8475 | 50 | 3750 | 12225
| - 50 มม. ฦ |  | 18 | ม. | 193 | 3474 | 75 | 1350 | 4824
| - 65 มม. ฦ |  | 25 | ม. | 287 | 7175 | 100 | 2500 | 9675
| - 80 มม. ฦ |  | 15 | ม. | 562 | 8430 | 120 | 1800 | 10230
| - Fitting |  | 1 | ls | 27262 | 27262 | 8179 | 8179 | 35441
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10905 | 10905 | 3272 | 3272 | 14177
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5452 | 5452 | 1636 | 1636 | 7088
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 5 | ชุด | 880 | 4400 | 150 | 750 | 5150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 2610 | 7830 | 300 | 900 | 8730 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 4040 | 8080 | 400 | 800 | 8880 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 210 | 1890 | 100 | 900 | 2790
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
| - 80 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1899 | 7596 | 600 | 2400 | 9996
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 | 50 | 450 | 1530
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 157104 |  | 54117 | 211221
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 304 | ม. | 127 | 38608 | 40 | 12160 | 50768
| - 80 มม. Ø |  | 21 | ม. | 258 | 5418 | 75 | 1575 | 6993
| - 100 มม. Ø |  | 144 | ม. | 395 | 56880 | 120 | 17280 | 74160
| - 150 มม. Ø |  | 74 | ม. | 789 | 58386 | 250 | 18500 | 76886
| - Fitting |  | 1 | ls | 63717 | 63717 | 19116 | 19116 | 82833
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 31858 | 31858 | 9558 | 9558 | 41416
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 15929 | 15929 | 4779 | 4779 | 20708
5.2.3 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 239 | ม. | 20 | 4780 | 30 | 7170 | 11950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 14 | ม. | 26 | 364 | 30 | 420 | 784 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 52 | ม. | 41 | 2132 | 40 | 2080 | 4212 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 93 | ม. | 65 | 6045 | 50 | 4650 | 10695 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 31 | ม. | 90 | 2790 | 75 | 2325 | 5115 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม. | 146 | 2044 | 100 | 1400 | 3444 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 7262 | 7262 | 2179 | 2179 | 9441
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 5447 | 5447 | 1635 | 1635 | 7082
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1816 | 1816 | 545 | 545 | 2361
5.2.4 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 39 | ชุด | 466 | 18174 | 200 | 7800 | 25974
5.2.5 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 180 | 1440 | 100 | 800 | 2240
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 270 | 1080 | 150 | 600 | 1680
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 375 | 1500 | 200 | 800 | 2300
| - 150 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 713 | 1426 | 300 | 600 | 2026
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 327096 |  | 115972 | 443068
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 57 | ม. | 127 | 7239 | 40 | 2280 | 9519
| - Fitting |  | 1 | ls | 3619.5 | 3620 | 1086 | 1086 | 4706
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1447.8 | 1448 | 435 | 435 | 1883
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 723.9 | 724 | 218 | 218 | 942
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 466 | 932 | 200 | 400 | 1332
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 13963 |  | 4419 | 18382
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 273 | ม. | 46 | 12558 | 30 | 8190 | 20748
| - 40 มม. ฦ |  | 19 | ม. | 113 | 2147 | 50 | 950 | 3097
| - 50 มม. ฦ |  | 21 | ม. | 193 | 4053 | 75 | 1575 | 5628
| - 65 มม. ฦ |  | 56 | ม. | 287 | 16072 | 100 | 5600 | 21672
| - 80 มม. ฦ |  | 17 | ม. | 562 | 9554 | 120 | 2040 | 11594
| - Fitting |  | 1 | ls | 22192 | 22192 | 6658 | 6658 | 28850
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8877 | 8877 | 2664 | 2664 | 11541
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4438 | 4438 | 1332 | 1332 | 5770
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1742 | 6968 | 500 | 2000 | 8968
| - 80 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1899 | 7596 | 600 | 2400 | 9996
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2610 | 2610 | 300 | 300 | 2910 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 122109 |  | 35429 | 157538

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL6)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 6
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 147063 |  | 51357 | 198420
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 327060 |  | 115938 | 442998
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 16934 |  | 5335 | 22269
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 107975 |  | 31386 | 139361
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 6 |  |  |  |  | 599032 |  | 204016 | 803048
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 759 | ม. | 35 | 26565 | 30 | 22770 | 49335
| - 25 มม. ฦ |  | 24 | ม. | 46 | 1104 | 30 | 720 | 1824
| - 40 มม. ฦ |  | 73 | ม. | 113 | 8249 | 50 | 3650 | 11899
| - 50 มม. ฦ |  | 18 | ม. | 193 | 3474 | 75 | 1350 | 4824
| - 65 มม. ฦ |  | 25 | ม. | 287 | 7175 | 100 | 2500 | 9675
| - 80 มม. ฦ |  | 10 | ม. | 562 | 5620 | 120 | 1200 | 6820
| - Fitting |  | 1 | ls | 26094 | 26094 | 7829 | 7829 | 33923
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10437 | 10437 | 3132 | 3132 | 13569
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5219 | 5219 | 1566 | 1566 | 6785
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 7 | ชุด | 880 | 6160 | 150 | 1050 | 7210 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 2610 | 7830 | 300 | 900 | 8730 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 4040 | 8080 | 400 | 800 | 8880 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.2 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 210 | 1890 | 100 | 900 | 2790
5.1.3 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
5.1.4 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.5 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 | 50 | 450 | 1530
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 147063 |  | 51357 | 198420
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 304 | ม. | 127 | 38608 | 40 | 12160 | 50768
| - 80 มม. Ø |  | 21 | ม. | 258 | 5418 | 75 | 1575 | 6993
| - 100 มม. Ø |  | 144 | ม. | 395 | 56880 | 120 | 17280 | 74160
| - 150 มม. Ø |  | 74 | ม. | 789 | 58386 | 250 | 18500 | 76886
| - Fitting |  | 1 | ls | 63717 | 63717 | 19116 | 19116 | 82833
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 31858 | 31858 | 9558 | 9558 | 41416
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 15929 | 15929 | 4779 | 4779 | 20708
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 238 | ม. | 20 | 4760 | 30 | 7140 | 11900 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 14 | ม. | 26 | 364 | 30 | 420 | 784 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 52 | ม. | 41 | 2132 | 40 | 2080 | 4212 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 93 | ม. | 65 | 6045 | 50 | 4650 | 10695 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 31 | ม. | 90 | 2790 | 75 | 2325 | 5115 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 14 | ม. | 146 | 2044 | 100 | 1400 | 3444 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - Fitting |  | 1 | ls | 7254 | 7254 | 2177 | 2177 | 9431
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 5441 | 5441 | 1633 | 1633 | 7074
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1814 | 1814 | 545 | 545 | 2359
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 39 | ชุด | 466 | 18174 | 200 | 7800 | 25974
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 180 | 1440 | 100 | 800 | 2240
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 270 | 1080 | 150 | 600 | 1680
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 375 | 1500 | 200 | 800 | 2300
| - 150 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 713 | 1426 | 300 | 600 | 2026
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 327060 |  | 115938 | 442998
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 70 | ม. | 127 | 8890 | 40 | 2800 | 11690
| - Fitting |  | 1 | ls | 4445 | 4445 | 1334 | 1334 | 5779
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1778 | 1778 | 534 | 534 | 2312
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 889 | 889 | 267 | 267 | 1156
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 466 | 932 | 200 | 400 | 1332
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 16934 |  | 5335 | 22269
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 272 | ม. | 46 | 12512 | 30 | 8160 | 20672
| - 40 มม. ฦ |  | 17 | ม. | 113 | 1921 | 50 | 850 | 2771
| - 50 มม. ฦ |  | 21 | ม. | 193 | 4053 | 75 | 1575 | 5628
| - 65 มม. ฦ |  | 58 | ม. | 287 | 16646 | 100 | 5800 | 22446
| - 80 มม. ฦ |  | 10 | ม. | 562 | 5620 | 120 | 1200 | 6820
| - Fitting |  | 1 | ls | 20376 | 20376 | 6113 | 6113 | 26489
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8150 | 8150 | 2445 | 2445 | 10595
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4075 | 4075 | 1223 | 1223 | 5298
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1742 | 6968 | 500 | 2000 | 8968
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2610 | 2610 | 300 | 300 | 2910 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 107975 |  | 31386 | 139361

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FL7)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 7
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 141056 |  | 48495 | 189551
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 341019 |  | 121000 | 462019
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 7333 |  | 2375 | 9708
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System) |  | 1 | งาน |  | 106381 |  | 31114 | 137495
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 7 |  |  |  |  | 595789 |  | 202984 | 798773
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 721 | ม. | 35 | 25235 | 30 | 21630 | 46865
| - 25 มม. ฦ |  | 25 | ม. | 46 | 1150 | 30 | 750 | 1900
| - 40 มม. ฦ |  | 48 | ม. | 113 | 5424 | 50 | 2400 | 7824
| - 50 มม. ฦ |  | 22 | ม. | 193 | 4246 | 75 | 1650 | 5896
| - 65 มม. ฦ |  | 25 | ม. | 287 | 7175 | 100 | 2500 | 9675
| - 80 มม. ฦ |  | 10 | ม. | 562 | 5620 | 120 | 1200 | 6820
| - Fitting |  | 1 | ls | 24425 | 24425 | 7328 | 7328 | 31753
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 9770 | 9770 | 2931 | 2931 | 12701
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4885 | 4885 | 1466 | 1466 | 6351
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 7 | ชุด | 880 | 6160 | 150 | 1050 | 7210 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 2610 | 7830 | 300 | 900 | 8730 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 4040 | 8080 | 400 | 800 | 8880 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 210 | 1890 | 100 | 900 | 2790
5.1.4 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1742 | 3484 | 500 | 1000 | 4484
5.1.5 | Water Hammer Arrester
| - 1- 11 FU |  | 2 | ชุด | 1095 | 2190 | 110 | 220 | 2410
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
5.1.6 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 120 | 1080 | 50 | 450 | 1530
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 141056 |  | 48495 | 189551
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 304 | ม. | 127 | 38608 | 40 | 12160 | 50768
| - 80 มม. Ø |  | 21 | ม. | 258 | 5418 | 75 | 1575 | 6993
| - 100 มม. Ø |  | 144 | ม. | 395 | 56880 | 120 | 17280 | 74160
| - 150 มม. Ø |  | 81 | ม. | 789 | 63909 | 250 | 20250 | 84159
| - Fitting |  | 1 | ls | 65926 | 65926 | 19778 | 19778 | 85704
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 32963 | 32963 | 9889 | 9889 | 42852
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 16481.5 | 16482 | 4945 | 4945 | 21427
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 32 มม. Ø |  | 234 | ม. | 20 | 4680 | 30 | 7020 | 11700 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 14 | ม. | 26 | 364 | 30 | 420 | 784 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 53 | ม. | 41 | 2173 | 40 | 2120 | 4293 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - 65 มม. Ø |  | 89 | ม. | 65 | 5785 | 50 | 4450 | 10235 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 259.35 | 65
| - 80 มม. Ø |  | 34 | ม. | 90 | 3060 | 75 | 2550 | 5610 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 359.45 | 90
| - 100 มม. Ø |  | 18 | ม. | 146 | 2628 | 100 | 1800 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - 200 มม. Ø |  | 4 | ม. | 496 | 1984 | 300 | 1200 | 3184 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1983.8 | 496
| - Fitting |  | 1 | ls | 8270 | 8270 | 2481 | 2481 | 10751
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 6202 | 6202 | 1861 | 1861 | 8063
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 2067 | 2067 | 621 | 621 | 2688
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 39 | ชุด | 466 | 18174 | 200 | 7800 | 25974
5.2.4 | ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Cleanout)
| - 50 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 180 | 1440 | 100 | 800 | 2240
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 270 | 1080 | 150 | 600 | 1680
| - 100 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 375 | 1500 | 200 | 800 | 2300
| - 150 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 713 | 1426 | 300 | 600 | 2026
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 341019 |  | 121000 | 462019
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 28 | ม. | 127 | 3556 | 40 | 1120 | 4676
| - Fitting |  | 1 | ls | 1778 | 1778 | 534 | 534 | 2312
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 711 | 711 | 214 | 214 | 925
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 356 | 356 | 107 | 107 | 463
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 466 | 932 | 200 | 400 | 1332
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 7333 |  | 2375 | 9708
5.4 | ระบบน้ำชำระสุขภัณฑ์ (Flush Water System)
5.4.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 25 มม. ฦ |  | 272 | ม. | 46 | 12512 | 30 | 8160 | 20672
| - 40 มม. ฦ |  | 19 | ม. | 113 | 2147 | 50 | 950 | 3097
| - 50 มม. ฦ |  | 21 | ม. | 193 | 4053 | 75 | 1575 | 5628
| - 65 มม. ฦ |  | 60 | ม. | 287 | 17220 | 100 | 6000 | 23220
| - 80 มม. ฦ |  | 7 | ม. | 562 | 3934 | 120 | 840 | 4774
| - Fitting |  | 1 | ls | 19933 | 19933 | 5980 | 5980 | 25913
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 7973 | 7973 | 2392 | 2392 | 10365
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 3987 | 3987 | 1197 | 1197 | 5184
5.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. ฦ |  | 4 | ชุด | 1742 | 6968 | 500 | 2000 | 8968
5.4.3 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 1316 | 2632 | 200 | 400 | 3032 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
| - 40 มม. ฦ |  | 1 | ชุด | 2610 | 2610 | 300 | 300 | 2910 | ราคากระทรวงพาณิชย์ พค. 2564
5.4.4 | Water Hammer Arrester
| - 114-154 FU |  | 4 | ชุด | 5603 | 22412 | 330 | 1320 | 23732
| รวมราคารายการที่ 5.4 |  |  |  |  | 106381 |  | 31114 | 137495

## 05.SAN อศูนย์ประชุม (FL8)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้น 8
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System) |  | 1 | งาน |  | 21822 |  | 9467 | 31289
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว |  | 1 | งาน |  | 97426 |  | 46130 | 143556
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 27266 |  | 8803 | 36069
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้น 8 |  |  |  |  | 146514 |  | 64400 | 210914
งานระบบสุขาภิบาล
5.1 | ระบบน้ำประปา (Cold Water Supply System)
5.1.1 | ท่อพีพีอาร์ (SDR11 PN 10) ท่อ Branch
| - 20 มม. ฦ |  | 184 | ม. | 35 | 6440 | 30 | 5520 | 11960
| - Fitting |  | 1 | ls | 3220 | 3220 | 966 | 966 | 4186
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1288 | 1288 | 387 | 387 | 1675
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 644 | 644 | 194 | 194 | 838
5.1.2 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. ฦ |  | 9 | ชุด | 880 | 7920 | 150 | 1350 | 9270 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
5.1.3 | Ball Valve 150 PSI WOG
| - 15 มม. ฦ |  | 7 | ชุด | 210 | 1470 | 100 | 700 | 2170
5.1.4 | ก๊อกสนาม (Hose Bibb)
| - 15 มม. ฦ |  | 7 | ชุด | 120 | 840 | 50 | 350 | 1190
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 21822 |  | 9467 | 31289
5.2 | ระบบระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง ระบายอากาศ และ ท่อน้ำทิ้งจากห้องครัว
5.2.1 | ท่อ PP Class B (PP Pipe Class B) (ท่อ Branch)
| - 50 มม. Ø |  | 19 | ม. | 127 | 2413 | 40 | 760 | 3173
| - Fitting |  | 1 | ls | 965.2 | 965 | 290 | 290 | 1255
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 482.6 | 483 | 145 | 145 | 628
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 241.3 | 241 | 73 | 73 | 314
5.2.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5) ท่อระบายอากาศ (branch)
| - 100 มม. Ø |  | 34 | ม. | 146 | 4964 | 120 | 4080 | 9044 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 582.4 | 146
| - 200 มม. Ø |  | 94 | ม. | 496 | 46624 | 300 | 28200 | 74824 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1983.8 | 496
| - Fitting |  | 1 | ls | 20635 | 20635 | 6191 | 6191 | 26826
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 15476 | 15476 | 4643 | 4643 | 20119
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 5159 | 5159 | 1548 | 1548 | 6707
5.2.3 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 466 | 466 | 200 | 200 | 666
| รวมราคารายการที่ 5.2 |  |  |  |  | 97426 |  | 46130 | 143556
5.3 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.3.1 | ท่อ PP Class B
| - 50 มม. Ø |  | 105 | ม. | 127 | 13335 | 40 | 4200 | 17535
| - Fitting |  | 1 | ls | 6668 | 6668 | 2001 | 2001 | 8669
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 2667 | 2667 | 801 | 801 | 3468
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 1334 | 1334 | 401 | 401 | 1735
5.3.2 | ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)
| - 50 มม. Ø |  | 7 | ชุด | 466 | 3262 | 200 | 1400 | 4662
| รวมราคารายการที่ 5.3 |  |  |  |  | 27266 |  | 8803 | 36069

## 05.SAN ศูนย์ประชุม (FLR)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานงานระบบสุขาภิบาล
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
5. | งานระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา
5.1 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System) |  | 1 | งาน |  | 186670 |  | 69656 | 256326
| รวมราคางานระบบสุขาภิบาล ชั้นหลังคา |  |  |  |  | 186670 |  | 69656 | 256326
5.1 | ระบบระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร (Storm Drain & Building Drain System)
5.1.1 | ท่อ PP Class B
| - 150 มม. Ø |  | 157 | ม. | 631 | 99067 | 250 | 39250 | 138317
| - Fitting |  | 1 | ls | 39627 | 39627 | 11889 | 11889 | 51516
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 19813 | 19813 | 5944 | 5944 | 25757
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาด |  | 1 | ls | 9907 | 9907 | 2973 | 2973 | 12880
5.1.2 | ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain)
| - 150 มม. Ø |  | 16 | ชุด | 1141 | 18256 | 600 | 9600 | 27856
| รวมราคารายการที่ 5.1 |  |  |  |  | 186670 |  | 69656 | 256326

## 06.SUM-FP ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
1 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย (Main Equipment) |  | 1 | งาน |  | 2142788 |  | 670474 | 2813262
2 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2 |  | 1 | งาน |  | 2842550 |  | 1056655 | 3899205
3 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1 |  | 1 | งาน |  | 2267140 |  | 804006 | 3071146
4 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1 |  | 1 | งาน |  | 2924217 |  | 465440 | 3389657
5 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2 |  | 1 | งาน |  | 1278159 |  | 403078 | 1681237
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3 |  | 1 | งาน |  | 1448497 |  | 478270 | 1926767
7 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4 |  | 1 | งาน |  | 1445511 |  | 477037 | 1922548
8 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5 |  | 1 | งาน |  | 1476991 |  | 506413 | 1983404
9 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 |  | 1 | งาน |  | 1555137 |  | 492579 | 2047716
10 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 7 |  | 1 | งาน |  | 847785 |  | 198134 | 1045919
11 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 8 |  | 1 | งาน |  | 1248592 |  | 380692 | 1629284
13 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น ดาดฟ้า |  | 1 | งาน |  | 139867 |  | 26835 | 166702
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย |  |  |  |  | 19617234 |  | 5959613 | 25576847

## 06.FP ศูนย์ประชุม(Main)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย (Main Equipment)
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 1263916 |  | 525836 | 1789752
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 558872 |  | 48638 | 607510
6.3 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 320000 |  | 96000 | 416000
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย (Main Equipment) |  |  |  |  | 2142788 |  | 670474 | 2813262
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main + Riser)
- 15 มม. Ø
- 20 มม. Ø
- 25 มม. Ø
- 50 มม. Ø
| - 65 มม. Ø |  |  | ม.
| - 80 มม. Ø |  |  | ม.
| - 100 มม. Ø |  | 170 | ม. | 499 | 84830 | 280 | 47600 | 132430
| - 150 มม. Ø |  | 447 | ม. | 877 | 392019 | 500 | 223500 | 615519
| - 200 มม. Ø |  | 78 | ม. | 1361 | 106158 | 560 | 43680 | 149838
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 233203 | 233203 | 69961 | 69961 | 303164
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 116601 | 116601 | 34980 | 34980 | 151581
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 58301 | 58301 | 17490 | 17490 | 75791
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 174902 | 174902 | 52471 | 52471 | 227373
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 124 | 0 | 50 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 210 | ม. | 259 | 54390 | 110 | 23100 | 77490 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 27195 | 27195 | 8159 | 8159 | 35354
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 10878 | 10878 | 3263 | 3263 | 14141
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 5439 | 5439 | 1632 | 1632 | 7071
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 1263916 |  | 525836 | 1789752
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Wet Pipe Alarm Valve w/ Accessories
| - 100 มม. Ø |  |  | ชุด |  |  |  |  | 0
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 38000 | 152000 | 3800 | 15200 | 167200
6.2.2 | Strainer 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 200 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 250 มม. Ø |  |  | ชุด
6.2.3 | Automatic Air Vent
| - 20 มม. Ø |  | 9 | ชุด | 2400 | 21600 | 150 | 1350 | 22950
6.2.4 | Teloscopic Expansion Joint
| - 100 มม. Ø |  |  | ชุด |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | Dirt Pocket With Flang
| - 20 มม. Ø |  | 9 | ชุด | 440 | 3960 | 200 | 1800 | 5760
6.2.6 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
6.2.7 | Butterfly Valve 250 PSI
| - 100 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 6500 | 13000 | 800 | 1600 | 14600
| - 150 มม. Ø |  | 13 | ชุด | 13100 | 170300 | 1200 | 15600 | 185900
6.2.8 | Gate Valve 250 PSI
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 471 | 0 | 150 | 0 | 0
6.2.9 | Expansion Joint
| - 200 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 14319 | 57276 | 1600 | 6400 | 63676
6.2.10 | Fire Department Connector
| - ø65 x ø65 x ø150 |  | 4 | ชุด | 10920 | 43680 | 1092 | 4368 | 48048
6.2.11 | Fire Hydrant
| - ø65 x ø65 x ø150 |  | 2 | ชุด | 9600 | 19200 | 960 | 1920 | 21120
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
6.3.6 | Sprinkler Head Spare Set
| - Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 24 | ชุด | 126 | 3024 |  |  | 3024
| - Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 24 | ชุด | 108 | 2592 |  |  | 2592
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 558872 |  | 48638 | 607510
6.3 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | ls | 320000 | 320000 | 96000 | 96000 | 416000
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 320000 |  | 96000 | 416000

## 06.FP ศูนย์ประชุม(B2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 2235310 |  | 968465 | 3203775
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 172652 |  | 14000 | 186652
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 121968 |  | 48400 | 170368
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 245720 |  | 19100 | 264820
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 66900 |  | 6690 | 73590
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B2 |  |  |  |  | 2842550 |  | 1056655 | 3899205
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Branch)
| - 25 มม. Ø |  | 1692 | ม. | 78 | 131976 | 45 | 76140 | 208116
| - 32 มม. Ø |  | 663 | ม. | 105 | 69615 | 60 | 39780 | 109395
| - 40 มม. Ø |  | 860 | ม. | 126 | 108360 | 70 | 60200 | 168560
| - 50 มม. Ø |  | 592 | ม. | 169 | 100048 | 95 | 56240 | 156288
| - 65 มม. Ø |  | 153 | ม. | 268 | 41004 | 150 | 22950 | 63954
| - 80 มม. Ø |  | 77 | ม. | 350 | 26950 | 200 | 15400 | 42350
| - 100 มม. Ø |  | 400 | ม. | 499 | 199600 | 280 | 112000 | 311600
| - 150 มม. Ø |  | 498 | ม. | 877 | 436746 | 500 | 249000 | 685746
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 445720 | 445720 | 133716 | 133716 | 579436
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 222860 | 222860 | 66858 | 66858 | 289718
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 111430 | 111430 | 33429 | 33429 | 144859
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 334290 | 334290 | 100287 | 100287 | 434577
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 2235310 |  | 968465 | 3203775
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 7330 | 29320 | 1200 | 4800 | 34120
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 172652 |  | 14000 | 186652
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 968 | ชุด | 126 | 121968 | 50 | 48400 | 170368
6.3.4 | Sidewall 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.5 | Extended Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.6 | Storage Sprinkler K= 25.2 |  |  | ชุด
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 121968 |  | 48400 | 170368
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 1140 | 1140 | 4940
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 890 | 890 | Included |  | 890
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | Included |  | 4200
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | Included |  | 8000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 1 | ชุด | 5720 | 5720 | Included |  | 5720
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | Included |  | 820
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | Included |  | 450
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 8 | ชุด | 7150 | 57200 | 2145 | 17160 | 74360
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 8 | ชุด | 890 | 7120 | Included |  | 7120
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 8 | ชุด | 4200 | 33600 | Included |  | 33600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 8 | ชุด | 8000 | 64000 | Included |  | 64000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 8 | ชุด | 5720 | 45760 | Included |  | 45760
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 8 | ชุด | 820 | 6560 | Included |  | 6560
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 8 | ชุด | 450 | 3600 | Included |  | 3600
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 245720 |  | 19100 | 264820 |  | 19
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 19 | ชุด | 2300 | 43700 | 230 | 4370 | 48070
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 | 240 | 960 | 10560
6.5.4 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  |  | ม.
| - 4 มม² |  |  | ม.
6.5.5 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)
| - 50 มม² |  |  | ม.
| - 150 มม² |  |  | ม.
6.5.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม.
| - 20 มม. Ø |  |  | ม.
6.5.7 | กล่องเดินสายไฟฟ้า (Wireway)
| - 200 มม. x 100 มม. |  |  | ม.
| - Fitting Hanger & Support |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 66900 |  | 6690 | 73590
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม(B1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 1666752 |  | 721626 | 2388378
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 117936 |  | 46800 | 164736
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 246720 |  | 19300 | 266020
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น B1 |  |  |  |  | 2267140 |  | 804006 | 3071146
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1691 | ม. | 78 | 131898 | 45 | 76095 | 207993
| - 32 มม. Ø |  | 651 | ม. | 105 | 68355 | 60 | 39060 | 107415
| - 40 มม. Ø |  | 857 | ม. | 126 | 107982 | 70 | 59990 | 167972
| - 50 มม. Ø |  | 552 | ม. | 169 | 93288 | 95 | 52440 | 145728
| - 65 มม. Ø |  | 117 | ม. | 268 | 31356 | 150 | 17550 | 48906
| - 80 มม. Ø |  | 71 | ม. | 350 | 24850 | 200 | 14200 | 39050
| - 100 มม. Ø |  | 319 | ม. | 499 | 159181 | 280 | 89320 | 248501
| - 150 มม. Ø |  | 243 | ม. | 877 | 213111 | 500 | 121500 | 334611
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 332008 | 332008 | 99602 | 99602 | 431610
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 166004 | 166004 | 49801 | 49801 | 215805
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 83002 | 83002 | 24901 | 24901 | 107903
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 249006 | 249006 | 74702 | 74702 | 323708
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 1666752 |  | 721626 | 2388378
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 250 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 250 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 936 | ชุด | 126 | 117936 | 50 | 46800 | 164736
6.3.4 | Sidewall 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.5 | Extended Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.6 | Storage Sprinkler K= 25.2 |  |  | ชุด
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 117936 |  | 46800 | 164736
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 1140 | 1140 | 4940
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 890 | 890 | Included |  | 890
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | Included |  | 4200
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | Included |  | 8000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 1 | ชุด | 5720 | 5720 | Included |  | 5720
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | Included |  | 820
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | Included |  | 450
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 8 | ชุด | 7150 | 57200 | 2145 | 17160 | 74360
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 8 | ชุด | 890 | 7120 | Included |  | 7120
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 8 | ชุด | 4200 | 33600 | Included |  | 33600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 8 | ชุด | 8000 | 64000 | Included |  | 64000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 8 | ชุด | 5720 | 45760 | Included |  | 45760
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 8 | ชุด | 820 | 6560 | Included |  | 6560
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 8 | ชุด | 450 | 3600 | Included |  | 3600
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 6000
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 246720 |  | 19300 | 266020
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
6.5.4 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  |  | ม.
| - 4 มม² |  |  | ม.
6.5.5 | สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)
| - 50 มม² |  |  | ม.
| - 150 มม² |  |  | ม.
6.5.6 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT (EMT Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม.
| - 20 มม. Ø |  |  | ม.
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL1)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 775645 |  | 335860 | 1111505
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 239732 |  | 16600 | 256332
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 60300 |  | 35450 | 95750
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 222140 |  | 16250 | 238390
6.5 | Clean Agent (Novec 1230) Fire Suppression System |  | 1 | งาน |  | 1603600 |  | 59000 | 1662600
6.6 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.7 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 1 |  |  |  |  | 2924217 |  | 465440 | 3389657
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Branch)
| - 25 มม. Ø |  | 1097 | ม. | 78 | 85566 | 45 | 49365 | 134931
| - 32 มม. Ø |  | 204 | ม. | 105 | 21420 | 60 | 12240 | 33660
| - 40 มม. Ø |  | 162 | ม. | 126 | 20412 | 70 | 11340 | 31752
| - 50 มม. Ø |  | 236 | ม. | 169 | 39884 | 95 | 22420 | 62304
| - 65 มม. Ø |  | 181 | ม. | 268 | 48508 | 150 | 27150 | 75658
| - 80 มม. Ø |  | 83 | ม. | 350 | 29050 | 200 | 16600 | 45650
| - 100 มม. Ø |  | 148 | ม. | 499 | 73852 | 280 | 41440 | 115292
| - 150 มม. Ø |  | 75 | ม. | 877 | 65775 | 500 | 37500 | 103275
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 153787 | 153787 | 46136 | 46136 | 199923
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 76893 | 76893 | 23068 | 23068 | 99961
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 38447 | 38447 | 11534 | 11534 | 49981
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 115340 | 115340 | 34602 | 34602 | 149942
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 775645 |  | 335860 | 1111505
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI
| - 25 มม. Ø |  | 9 | ชุด | 400 | 3600 | 200 | 1800 | 5400
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 80 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 6600 | 26400 | 600 | 2400 | 28800
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
6.2.8 | Preaction Valve w/ Accessories
| - 80 มม. Ø |  |  | ชุด | 262040 | 0 | 10000 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 239732 |  | 16600 | 256332
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 452 | ชุด | 126 | 56952 | 75 | 33900 | 90852
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 31 | ชุด | 108 | 3348 | 50 | 1550 | 4898
6.3.5 | Sprinkler Test Station |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 60300 |  | 35450 | 95750
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 1140 | 2280 | 9880
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 2 | ชุด | 890 | 1780 | Included |  | 1780
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 2 | ชุด | 4200 | 8400 | Included |  | 8400
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 2 | ชุด | 8000 | 16000 | Included |  | 16000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 2 | ชุด | 5720 | 11440 | Included |  | 11440
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 2 | ชุด | 820 | 1640 | Included |  | 1640
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 2 | ชุด | 450 | 900 | Included |  | 900
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use) | [9 empty] | 0
| - Stand Type Cabinet |  | 6 | ชุด | 7150 | 42900 | 2145 | 12870 | 55770 |  | 12870
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 6 | ชุด | 890 | 5340 | Included |  | 5340 |  | 0
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 6 | ชุด | 4200 | 25200 | Included |  | 25200 |  | 0
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 6 | ชุด | 8000 | 48000 | Included |  | 48000 |  | 0
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 6 | ชุด | 5720 | 34320 | Included |  | 34320
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 6 | ชุด | 820 | 4920 | Included |  | 4920
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 6 | ชุด | 450 | 2700 | Included |  | 2700
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 6000
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 6100
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 222140 |  | 16250 | 238390
6.5 | Clean Agent (Novec 1230) Fire Suppression System
6.5.1 | Room Service
| C-1MDB1 |  | 1 | งาน | 1603600 | 1603600 |  | 0 | 1603600
| Engineering And Commissioning |  | 1 | ls |  |  | 59000 | 59000 | 59000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 1603600 |  | 59000 | 1662600
6.6 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด | 2400 | 0 | 240 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.7 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.7 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL2)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 774767 |  | 335973 | 1110740
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 67320 |  | 39900 | 107220
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 200340 |  | 10925 | 211265
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 2 |  |  |  |  | 1278159 |  | 403078 | 1681237
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1373 | ม. | 78 | 107094 | 45 | 61785 | 168879
| - 32 มม. Ø |  | 168 | ม. | 105 | 17640 | 60 | 10080 | 27720
| - 40 มม. Ø |  | 87 | ม. | 126 | 10962 | 70 | 6090 | 17052
| - 50 มม. Ø |  | 149 | ม. | 169 | 25181 | 95 | 14155 | 39336
| - 65 มม. Ø |  | 165 | ม. | 268 | 44220 | 150 | 24750 | 68970
| - 80 มม. Ø |  | 152 | ม. | 350 | 53200 | 200 | 30400 | 83600
| - 100 มม. Ø |  | 143 | ม. | 499 | 71357 | 280 | 40040 | 111397
| - 150 มม. Ø |  | 62 | ม. | 877 | 54374 | 500 | 31000 | 85374
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 153611 | 153611 | 46083 | 46083 | 199694
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 76806 | 76806 | 23042 | 23042 | 99848
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 38403 | 38403 | 11521 | 11521 | 49924
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 115208 | 115208 | 34562 | 34562 | 149770
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 774767 |  | 335973 | 1110740
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 524 | ชุด | 126 | 66024 | 75 | 39300 | 105324
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 12 | ชุด | 108 | 1296 | 50 | 600 | 1896
6.3.5 | Sprinkler Test Station
-
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 67320 |  | 39900 | 107220
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 7 | ชุด | 3800 | 26600 | 1140 | 7980 | 34580
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 7 | ชุด | 890 | 6230 | Included |  | 6230
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 7 | ชุด | 4200 | 29400 | Included |  | 29400
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 7 | ชุด | 8000 | 56000 | Included |  | 56000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 7 | ชุด | 5720 | 40040 | Included |  | 40040
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 7 | ชุด | 820 | 5740 | Included |  | 5740
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 7 | ชุด | 450 | 3150 | Included |  | 3150
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use) | [9 empty] | 0
| - Stand Type Cabinet |  | 1 | ชุด | 7150 | 7150 | 2145 | 2145 | 9295 |  | 2145
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | Included |  | 3800 |  | 0
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 1 | ชุด | 890 | 890 | Included |  | 890 |  | 0
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | Included |  | 8000 |  | 0
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 1 | ชุด | 5720 | 5720 | Included |  | 5720
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | Included |  | 2800
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | Included |  | 820
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet |  |  |  | 450
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 200340 |  | 10925 | 211265
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL3)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 929177 |  | 402330 | 1331507
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 78498 |  | 46725 | 125223
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 205090 |  | 12935 | 218025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 3 |  |  |  |  | 1448497 |  | 478270 | 1926767
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1407 | ม. | 78 | 109746 | 45 | 63315 | 173061
| - 32 มม. Ø |  | 125 | ม. | 105 | 13125 | 60 | 7500 | 20625
| - 40 มม. Ø |  | 142 | ม. | 126 | 17892 | 70 | 9940 | 27832
| - 50 มม. Ø |  | 410 | ม. | 169 | 69290 | 95 | 38950 | 108240
| - 65 มม. Ø |  | 273 | ม. | 268 | 73164 | 150 | 40950 | 114114
| - 80 มม. Ø |  | 128 | ม. | 350 | 44800 | 200 | 25600 | 70400
| - 100 มม. Ø |  | 158 | ม. | 499 | 78842 | 280 | 44240 | 123082
| - 150 มม. Ø |  | 62 | ม. | 877 | 54374 | 500 | 31000 | 85374
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 184493 | 184493 | 55348 | 55348 | 239841
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 92247 | 92247 | 27674 | 27674 | 119921
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 46123 | 46123 | 13837 | 13837 | 59960
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 138370 | 138370 | 41511 | 41511 | 179881
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 929177 |  | 402330 | 1331507
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 623 | ชุด | 126 | 78498 | 75 | 46725 | 125223
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  |  | ชุด
6.3.5 | Sprinkler Test Station
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 78498 |  | 46725 | 125223
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 5 | ชุด | 3800 | 19000 | 1140 | 5700 | 24700
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 890 | 4450 | Included |  | 4450
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 5 | ชุด | 4200 | 21000 | Included |  | 21000
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 5 | ชุด | 8000 | 40000 | Included |  | 40000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 5 | ชุด | 5720 | 28600 | Included |  | 28600
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 5 | ชุด | 820 | 4100 | Included |  | 4100
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 5 | ชุด | 450 | 2250 | Included |  | 2250
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use) | [9 empty] | 0
| - Stand Type Cabinet |  | 3 | ชุด | 7150 | 21450 | 2145 | 6435 | 27885 |  | 6435
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 3 | ชุด | 890 | 2670 | Included |  | 2670 |  | 0
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 3 | ชุด | 4200 | 12600 | Included |  | 12600 |  | 0
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | Included |  | 24000 |  | 0
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 3 | ชุด | 5720 | 17160 | Included |  | 17160
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 3 | ชุด | 820 | 2460 | Included |  | 2460
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Included |  | 1350
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 205090 |  | 12935 | 218025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main |  |  | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL4)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 925687 |  | 400797 | 1326484
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 79002 |  | 47025 | 126027
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 205090 |  | 12935 | 218025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 4 |  |  |  |  | 1445511 |  | 477037 | 1922548
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1398 | ม. | 78 | 109044 | 45 | 62910 | 171954
| - 32 มม. Ø |  | 124 | ม. | 105 | 13020 | 60 | 7440 | 20460
| - 40 มม. Ø |  | 151 | ม. | 126 | 19026 | 70 | 10570 | 29596
| - 50 มม. Ø |  | 415 | ม. | 169 | 70135 | 95 | 39425 | 109560
| - 65 มม. Ø |  | 268 | ม. | 268 | 71824 | 150 | 40200 | 112024
| - 80 มม. Ø |  | 126 | ม. | 350 | 44100 | 200 | 25200 | 69300
| - 100 มม. Ø |  | 158 | ม. | 499 | 78842 | 280 | 44240 | 123082
| - 150 มม. Ø |  | 61 | ม. | 877 | 53497 | 500 | 30500 | 83997
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 183795 | 183795 | 55139 | 55139 | 238934
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 91898 | 91898 | 27569 | 27569 | 119467
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 45949 | 45949 | 13785 | 13785 | 59734
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 137846 | 137846 | 41354 | 41354 | 179200
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 925687 |  | 400797 | 1326484
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 627 | ชุด | 126 | 79002 | 75 | 47025 | 126027
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  |  | ชุด
6.3.5 | Sprinkler Test Station
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 79002 |  | 47025 | 126027
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 5 | ชุด | 3800 | 19000 | 1140 | 5700 | 24700
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 890 | 4450 | Included |  | 4450
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 5 | ชุด | 4200 | 21000 | Included |  | 21000
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 5 | ชุด | 8000 | 40000 | Included |  | 40000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 5 | ชุด | 5720 | 28600 | Included |  | 28600
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 5 | ชุด | 820 | 4100 | Included |  | 4100
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 5 | ชุด | 450 | 2250 | Included |  | 2250
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 3 | ชุด | 7150 | 21450 | 2145 | 6435 | 27885
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 3 | ชุด | 890 | 2670 | Included |  | 2670
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 3 | ชุด | 4200 | 12600 | Included |  | 12600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | Included |  | 24000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 3 | ชุด | 5720 | 17160 | Included |  | 17160
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 3 | ชุด | 820 | 2460 | Included |  | 2460
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Included |  | 1350
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 205090 |  | 12935 | 218025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main |  |  | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL5)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 934397 |  | 404833 | 1339230
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 72972 |  | 42650 | 115622
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 233890 |  | 42650 | 276540
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 5 |  |  |  |  | 1476991 |  | 506413 | 1983404
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1445 | ม. | 78 | 112710 | 45 | 65025 | 177735
| - 32 มม. Ø |  | 217 | ม. | 105 | 22785 | 60 | 13020 | 35805
| - 40 มม. Ø |  | 138 | ม. | 126 | 17388 | 70 | 9660 | 27048
| - 50 มม. Ø |  | 170 | ม. | 169 | 28730 | 95 | 16150 | 44880
| - 65 มม. Ø |  | 332 | ม. | 268 | 88976 | 150 | 49800 | 138776
| - 80 มม. Ø |  | 140 | ม. | 350 | 49000 | 200 | 28000 | 77000
| - 100 มม. Ø |  | 152 | ม. | 499 | 75848 | 280 | 42560 | 118408
| - 150 มม. Ø |  | 78 | ม. | 877 | 68406 | 500 | 39000 | 107406
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 185537 | 185537 | 55661 | 55661 | 241198
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 92769 | 92769 | 27831 | 27831 | 120600
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 46384 | 46384 | 13915 | 13915 | 60299
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 139153 | 139153 | 41746 | 41746 | 180899
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 934397 |  | 404833 | 1339230
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 532 | ชุด | 126 | 67032 | 75 | 39900 | 106932
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 55 | ชุด | 108 | 5940 | 50 | 2750 | 8690
6.3.5 | Sprinkler Test Station
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 72972 |  | 42650 | 115622
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 5 | ชุด | 3800 | 19000 | 1140 | 5700 | 24700
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 890 | 4450 | Included |  | 4450
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 5 | ชุด | 4200 | 21000 | Included |  | 21000
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 5 | ชุด | 8000 | 40000 | Included |  | 40000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 5 | ชุด | 5720 | 28600 | Included |  | 28600
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 5 | ชุด | 820 | 4100 | Included |  | 4100
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 5 | ชุด | 450 | 2250 | Included |  | 2250
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 3 | ชุด | 7150 | 21450 | 2145 | 6435 | 27885
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 3 | ชุด | 890 | 2670 | Included |  | 2670
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 3 | ชุด | 4200 | 12600 | Included |  | 12600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | Included |  | 24000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 3 | ชุด | 5720 | 17160 | Included |  | 17160
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 3 | ชุด | 820 | 2460 | Included |  | 2460
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Included |  | 1350
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  | 2 | ชุด | 14400 | 28800 | 200 | 400 | 29200
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 233890 |  | 13335 | 247225
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL6)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 971503 |  | 420614 | 1392117
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 70812 |  | 41750 | 112562
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 277090 |  | 13935 | 291025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 |  |  |  |  | 1555137 |  | 492579 | 2047716
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 1324 | ม. | 78 | 103272 | 45 | 59580 | 162852
| - 32 มม. Ø |  | 145 | ม. | 105 | 15225 | 60 | 8700 | 23925
| - 40 มม. Ø |  | 204 | ม. | 126 | 25704 | 70 | 14280 | 39984
| - 50 มม. Ø |  | 550 | ม. | 169 | 92950 | 95 | 52250 | 145200
| - 65 มม. Ø |  | 210 | ม. | 268 | 56280 | 150 | 31500 | 87780
| - 80 มม. Ø |  | 122 | ม. | 350 | 42700 | 200 | 24400 | 67100
| - 100 มม. Ø |  | 149 | ม. | 499 | 74351 | 280 | 41720 | 116071
| - 150 มม. Ø |  | 82 | ม. | 877 | 71914 | 500 | 41000 | 112914
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 192958 | 192958 | 57887 | 57887 | 250845
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 96479 | 96479 | 28944 | 28944 | 125423
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 48240 | 48240 | 14472 | 14472 | 62712
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 144719 | 144719 | 43416 | 43416 | 188135
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 971503 |  | 420614 | 1392117
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 538 | ชุด | 126 | 67788 | 75 | 40350 | 108138
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 28 | ชุด | 108 | 3024 | 50 | 1400 | 4424
6.3.5 | Sprinkler Test Station
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 70812 |  | 41750 | 112562
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 5 | ชุด | 3800 | 19000 | 1140 | 5700 | 24700
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 890 | 4450 | Included |  | 4450
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 5 | ชุด | 4200 | 21000 | Included |  | 21000
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 5 | ชุด | 8000 | 40000 | Included |  | 40000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 5 | ชุด | 5720 | 28600 | Included |  | 28600
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 5 | ชุด | 820 | 4100 | Included |  | 4100
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 5 | ชุด | 450 | 2250 | Included |  | 2250
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 3 | ชุด | 7150 | 21450 | 2145 | 6435 | 27885
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 3 | ชุด | 890 | 2670 | Included |  | 2670
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 3 | ชุด | 4200 | 12600 | Included |  | 12600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | Included |  | 24000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 3 | ชุด | 5720 | 17160 | Included |  | 17160
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 3 | ชุด | 820 | 2460 | Included |  | 2460
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Included |  | 1350
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  | 5 | ชุด | 14400 | 72000 | 200 | 1000 | 73000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 277090 |  | 13935 | 291025
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL7)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 7
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 359537 |  | 155454 | 514991
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 25326 |  | 15075 | 40401
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 227190 |  | 11325 | 238515
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 7 |  |  |  |  | 847785 |  | 198134 | 1045919
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 511 | ม. | 78 | 39858 | 45 | 22995 | 62853
| - 32 มม. Ø |  | 36 | ม. | 105 | 3780 | 60 | 2160 | 5940
| - 40 มม. Ø |  | 51 | ม. | 126 | 6426 | 70 | 3570 | 9996
| - 50 มม. Ø |  | 124 | ม. | 169 | 20956 | 95 | 11780 | 32736
| - 65 มม. Ø |  | 130 | ม. | 268 | 34840 | 150 | 19500 | 54340
| - 80 มม. Ø |  | 54 | ม. | 350 | 18900 | 200 | 10800 | 29700
| - 100 มม. Ø |  | 42 | ม. | 499 | 20958 | 280 | 11760 | 32718
| - 150 มม. Ø |  | 35 | ม. | 877 | 30695 | 500 | 17500 | 48195
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 70565 | 70565 | 21170 | 21170 | 91735
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 35283 | 35283 | 10585 | 10585 | 45868
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 17641 | 17641 | 5292 | 5292 | 22933
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 52924 | 52924 | 15877 | 15877 | 68801
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 359537 |  | 155454 | 514991
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 201 | ชุด | 126 | 25326 | 75 | 15075 | 40401
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 | Sprinkler Test Station
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 25326 |  | 15075 | 40401
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 7 | ชุด | 3800 | 26600 | 1140 | 7980 | 34580
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 7 | ชุด | 890 | 6230 | Included |  | 6230
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 7 | ชุด | 4200 | 29400 | Included |  | 29400
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 7 | ชุด | 8000 | 56000 | Included |  | 56000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 7 | ชุด | 5720 | 40040 | Included |  | 40040
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 7 | ชุด | 820 | 5740 | Included |  | 5740
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 7 | ชุด | 450 | 3150 | Included |  | 3150
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 1 | ชุด | 7150 | 7150 | 2145 | 2145 | 9295
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 890 | 890 | Included |  | 890
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | Included |  | 4200
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | Included |  | 8000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 1 | ชุด | 5720 | 5720 | Included |  | 5720
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | Included |  | 820
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | Included |  | 450
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  | 2 | ชุด | 14400 | 28800 | 200 | 400 | 29200
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 227190 |  | 11325 | 238515
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main |  |  | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FL8)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 8
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 724192 |  | 313372 | 1037564
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 76878 |  | 36095 | 112973
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 211790 |  | 14945 | 226735
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น 8 |  |  |  |  | 1248592 |  | 380692 | 1629284
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 842 | ม. | 78 | 65676 | 45 | 37890 | 103566
| - 32 มม. Ø |  | 201 | ม. | 105 | 21105 | 60 | 12060 | 33165
| - 40 มม. Ø |  | 219 | ม. | 126 | 27594 | 70 | 15330 | 42924
| - 50 มม. Ø |  | 371 | ม. | 169 | 62699 | 95 | 35245 | 97944
| - 65 มม. Ø |  | 162 | ม. | 268 | 43416 | 150 | 24300 | 67716
| - 80 มม. Ø |  | 116 | ม. | 350 | 40600 | 200 | 23200 | 63800
| - 100 มม. Ø |  | 92 | ม. | 499 | 45908 | 280 | 25760 | 71668
| - 150 มม. Ø |  | 59 | ม. | 877 | 51743 | 500 | 29500 | 81243
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 143496 | 143496 | 43049 | 43049 | 186545
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 71748 | 71748 | 21524 | 21524 | 93272
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 35874 | 35874 | 10762 | 10762 | 46636
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 107622 | 107622 | 32287 | 32287 | 139909
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 124 | 620 | 50 | 250 | 870 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 12 | ม. | 259 | 3108 | 110 | 1320 | 4428 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 1864 | 1864 | 559 | 559 | 2423
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 746 | 746 | 224 | 224 | 970
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 373 | 373 | 112 | 112 | 485
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 724192 |  | 313372 | 1037564
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 400 | 3200 | 200 | 1600 | 4800
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 13100 | 52400 | 1200 | 4800 | 57200
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1963 | 7852 | 400 | 1600 | 9452
6.2.4 | Sight Glass |  | 4 | ชุด | 900 | 3600 | 100 | 400 | 4000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 17400 | 69600 | 1200 | 4800 | 74400
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 1010 | 4040 | 100 | 400 | 4440
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 18060 | 72240 | 100 | 400 | 72640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 212932 |  | 14000 | 226932
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  | 383 | ชุด | 126 | 48258 | 75 | 28725 | 76983
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 115 | ชุด | 108 | 12420 | 50 | 5750 | 18170
6.3.5 | Sprinkler Test Station |  | 3 | ชุด | 5400 | 16200 | 540 | 1620 | 17820
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 76878 |  | 36095 | 112973
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  | 3 | ชุด | 3800 | 11400 | 1140 | 3420 | 14820
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 3 | ชุด | 890 | 2670 | Included |  | 2670
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  | 3 | ชุด | 4200 | 12600 | Included |  | 12600
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 3 | ชุด | 8000 | 24000 | Included |  | 24000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 3 | ชุด | 5720 | 17160 | Included |  | 17160
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 3 | ชุด | 820 | 2460 | Included |  | 2460
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Included |  | 1350
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 5 | ชุด | 7150 | 35750 | 2145 | 10725 | 46475
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 5 | ชุด | 890 | 4450 | Included |  | 4450
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 5 | ชุด | 4200 | 21000 | Included |  | 21000
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 5 | ชุด | 8000 | 40000 | Included |  | 40000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 5 | ชุด | 5720 | 28600 | Included |  | 28600
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 5 | ชุด | 820 | 4100 | Included |  | 4100
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 5 | ชุด | 450 | 2250 | Included |  | 2250
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 4 | ชุด | 1000 | 4000 | 200 | 800 | 4800
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 211790 |  | 14945 | 226735
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 230 | 920 | 10120
6.5.2 | Flow Switch |  | 4 | ชุด | 3400 | 13600 | 340 | 1360 | 14960
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 22800 |  | 2280 | 25080
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  |  | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.FP ศูนย์ประชุม (FLR)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
6 | งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น ดาดฟ้า
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 41182 |  | 17680 | 58862
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 57331 |  | 4500 | 61831
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System) |  | 1 | งาน |  | 8424 |  | 1940 | 10364
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher) |  | 1 | งาน |  | 27230 |  | 2145 | 29375
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย |  | 1 | งาน |  | 5700 |  | 570 | 6270
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0
| รวมราคางานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ชั้น ดาดฟ้า |  |  |  |  | 139867 |  | 26835 | 166702
งานระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
6.1 | งานท่อน้ำ (Piping Work)
6.1.1 | ท่อเหล็กดำ Sch.40 A53, GR.A มีตะเข็บ (ท่อ Main แนวราบ)
| - 25 มม. Ø |  | 35 | ม. | 78 | 2730 | 45 | 1575 | 4305
| - 32 มม. Ø |  | 15 | ม. | 105 | 1575 | 60 | 900 | 2475
| - 40 มม. Ø |  | 25 | ม. | 126 | 3150 | 70 | 1750 | 4900
| - 50 มม. Ø |  | 15 | ม. | 169 | 2535 | 95 | 1425 | 3960
| - 65 มม. Ø |  | 30 | ม. | 268 | 8040 | 150 | 4500 | 12540
| - 80 มม. Ø |  | 5 | ม. | 350 | 1750 | 200 | 1000 | 2750
| - 100 มม. Ø |  |  | ม. | 499 | 0 | 280 | 0 | 0
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 877 | 0 | 500 | 0 | 0
| - 200 มม. Ø |  |  | ม. | 1361 | 0 | 560 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ม. | 2212 | 0 | 700 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 7912 | 7912 | 2374 | 2374 | 10286
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 3956 | 3956 | 1187 | 1187 | 5143
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 1978 | 1978 | 593 | 593 | 2571
| - ทาสีท่อดับเพลิง |  | 1 | ls | 5934 | 5934 | 1780 | 1780 | 7714
6.1.2 | ท่อเหล็กอาบสังกะสีชั้น B (Galvanized Steel Pipe Class B) มอก.277-2532
| - 25 มม. Ø |  | 1 | ม. | 124 | 124 | 50 | 50 | 174 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 745.96 | 124
| - 50 มม. Ø |  | 3 | ม. | 259 | 777 | 110 | 330 | 1107 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 1554.48 | 259
| - Fitting |  | 1 | ls | 451 | 451 | 135 | 135 | 586
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 180 | 180 | 54 | 54 | 234
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 90 | 90 | 27 | 27 | 117
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 6.1 |  |  |  |  | 41182 |  | 17680 | 58862
6.2 | วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)
6.2.1 | Ball Valve 150 PSI |  |  |  |  | 0 |  | 0
| - 25 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 400 | 800 | 200 | 400 | 1200
6.2.2 | Butterfly Valve 175 PSI
| - 150 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 13100 | 13100 | 1200 | 1200 | 14300
6.2.3 | Gate Valve 175 PSI
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1963 | 1963 | 400 | 400 | 2363
6.2.4 | Sight Glass |  | 1 | ชุด | 900 | 900 | 100 | 100 | 1000
6.2.5 | Wafer Check Valve
| - 150 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1200 | 1200 | 18600
6.2.6 | Pressure Gauge
| - 15 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 1010 | 1010 | 100 | 100 | 1110
6.2.7 | Pressure Relief Valve
| - 15 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 18060 | 18060 | 100 | 100 | 18160
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| Test Station |  | 1 | ชุด | 4098 | 4098 | 1000 | 1000 | 5098
| รวมราคารายการที่ 6.2 |  |  |  |  | 57331 |  | 4500 | 61831
6.3 | ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)
6.3.1 | Pendent (Recessed Type) 12.7 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.2 | Pendent (Recessed Type) 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.3 | Standard Sidewall 13.5 มม. ฦ, 135 ฐF |  |  | ชุด
6.3.4 | Up-Right 12.7 มม. ฦ, 165 ฐF |  | 28 | ชุด | 108 | 3024 | 50 | 1400 | 4424
6.3.5 | Sprinkler Test Station |  | 1 | ชุด | 5400 | 5400 | 540 | 540 | 5940
| รวมราคารายการที่ 6.3 |  |  |  |  | 8424 |  | 1940 | 10364
6.4 | ตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงชนิดมือถือ (Fire Hose Cabinet & Portable Fire Extinguisher)
6.4.1 | Fire Hose Cabinet
| - Recess Type Cabinet |  |  | ชุด | 3800 | 0 | 1140 | 0 | 0
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 890 | 0 | Included |  | 0
| - 25 mm Ø x 30 m Automatic Hose & Reel |  |  | ชุด | 4200 | 0 | Included |  | 0
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  |  | ชุด | 8000 | 0 | Included |  | 0
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  |  | ชุด | 5720 | 0 | Included |  | 0
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  |  | ชุด | 820 | 0 | Included |  | 0
| - 25 mm Ø Ball Valve |  |  | ชุด | 450 | 0 | Included |  | 0
6.4.2 | FHC-2 (Occupant's Use & Parking Lot Use)
| - Stand Type Cabinet |  | 1 | ชุด | 7150 | 7150 | 2145 | 2145 | 9295
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  | 1 | ชุด | 890 | 890 | Included |  | 890
| - 25 mm Øx 30 m Automatic Hose & Reel |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | Included |  | 4200
| - 25 mm Ø Pressure Regulating Valve |  | 1 | ชุด | 8000 | 8000 | Included |  | 8000
| - 65 mm Ø Angle Hose Valve w/Pressure Restricting |  | 1 | ชุด | 5720 | 5720 | Included |  | 5720
| - 65 mm Ø Coupling Adaptor w/Cap & Chain |  | 1 | ชุด | 820 | 820 | Included |  | 820
| - 25 mm Ø Ball Valve |  | 1 | ชุด | 450 | 450 | Included |  | 450
6.4.3 | Fire Extinguisher Cabinet
| - CO2 Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 1000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Dry Chemical Portable Fire Extinguisher @ 4.5 kg. |  |  | ชุด | 6000 | 0 | 200 | 0 | 0
| - Wet Chemical Portable Fire Extinguisher |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 6.4 |  |  |  |  | 27230 |  | 2145 | 29375
6.5 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย
6.5.1 | Supervisory Switch |  | 1 | ชุด | 2300 | 2300 | 230 | 230 | 2530
6.5.2 | Flow Switch |  | 1 | ชุด | 3400 | 3400 | 340 | 340 | 3740
6.5.3 | Pressure Switch |  |  | ชุด
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 6.5 |  |  |  |  | 5700 |  | 570 | 6270
6.6 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | ls | Included FP Main
| รวมราคารายการที่ 6.6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.SUM-AC ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
1 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Main Equipment) |  | 1 | งาน |  | 13074386 |  | 3708302 | 16782688
2 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B2 |  | 1 | งาน |  | 8592232 |  | 1512686 | 10104918
3 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B1 |  | 1 | งาน |  | 10265023 |  | 2132603 | 12397626
4 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 1 |  | 1 | งาน |  | 7790480 |  | 1473576 | 9264056
5 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 2 |  | 1 | งาน |  | 8526652 |  | 1615639 | 10142291
6 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 3 |  | 1 | งาน |  | 7403948 |  | 1193603 | 8597551
7 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 4 |  | 1 | งาน |  | 6880959 |  | 1007634 | 7888593
8 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 5 |  | 1 | งาน |  | 7069564 |  | 999702 | 8069266
9 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 6 |  | 1 | งาน |  | 7238684 |  | 1131495 | 8370179
10 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 7 |  | 1 | งาน |  | 2244611 |  | 511966 | 2756577
11 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 8 |  | 1 | งาน |  | 18354702 |  | 2556336 | 20911038
12 | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ดาดฟ้า |  | 1 | งาน |  | 862975 |  | 153895 | 1016870
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ |  |  |  |  | 98304216 |  | 17997437 | 116301653

## 06.AC ศูนย์ประชุม (Main)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Main Equipment)
7.1 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 700000 |  | 3000 | 703000 |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 46
7.2 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 1218859 |  | 384195 | 1603054 |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 67
7.3 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 1221272 |  | 492128 | 1713400 |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 78
7.4 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 2998075 |  | 235695 | 3233770 |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 127
7.5 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 3380228 |  | 2242209 | 5622437 |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 139
7.6 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 964592 |  | 309075 | 1273667 |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 145
7.7 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 483200 |  | 42000 | 525200 |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 155
7.8 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | งาน |  | 2108160 |  | Included | 2108160 |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 159
[11 empty] | รวมราคารายการที่ | 0
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Main Equipment) |  |  |  |  | 13074386 |  | 3708302 | 16782688
7.1 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.1.1 | Water Differential Pressure Transmitter (DPT) |  |  | ชุด | 6900 | 0 | 500 | 0 | 0
7.1.2 | BTU Meter
| - 200 มม. Ø |  |  | ชุด | 111100 | 0 | 1500 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 300000 | 300000 | 1500 | 1500 | 301500
| - 300 มม. Ø |  | 1 | ชุด | 400000 | 400000 | 1500 | 1500 | 401500
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 700000 |  | 3000 | 703000
7.2 | งานท่อ (Piping Work)
7.2.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
7.2.1.1 | ท่อ Main + Riser
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - 200 มม. Ø |  | 168 | ม. | 1361 | 228648 | 560 | 94080 | 322728
| - 250 มม. Ø |  | 168 | ม. | 2654 | 445872 | 750 | 126000 | 571872
| - 450 มม. Ø |  |  | ม. | 4742 | 0 | 1350 | 0 | 0
| - 800 มม. Ø |  |  | ม. | 15522 | 0 | 2400 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 337260 | 337260 | 101178 | 101178 | 438438
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 134904 | 134904 | 40471 | 40471 | 175375
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 67452 | 67452 | 20236 | 20236 | 87688
7.2.3.1 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 50 มม. Ø |  | 64 | ม. | 41 | 2624 | 25 | 1600 | 4224 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 1050 | 1050 | 315 | 315 | 1365
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 787 | 787 | 236 | 236 | 1023
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 262 | 262 | 79 | 79 | 341
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 1218859 |  | 384195 | 1603054
7.3 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.3.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 50 มม. Ø |  | 64 | ม. | 148 | 9472 | 52 | 3328 | 12800
7.3.2 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 156 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  | 80 | ม. | 685 | 54800 | 260 | 20800 | 75600
| - 450 มม. Ø |  | 1000 | ม. | 1157 | 1157000 | 468 | 468000 | 1625000
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 1221272 |  | 492128 | 1713400
7.4 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.4.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 25 มม. Ø |  | 0.91041 | ชุด | 1316 | 1198 | 200 | 182 | 1380 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 10.9249 | ชุด | 1985 | 21686 | 250 | 2731 | 24417 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  | 0.91041 | ชุด | 2610 | 2376 | 300 | 273 | 2649 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  | 2.7312 | ชุด | 4040 | 11034 | 350 | 956 | 11990 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.4.2 | Butterfly Valve 150 PSI WOG
| - 65 มม. Ø |  | 17.2978 | ชุด | 1862 | 32208 | 500 | 8649 | 40857
| - 80 มม. Ø |  | 30.0435 | ชุด | 2159 | 64864 | 600 | 18026 | 82890
| - 100 มม. Ø |  | 64.639 | ชุด | 2657 | 171746 | 800 | 51711 | 223457
| - 150 มม. Ø |  | 6.8281 | ชุด | 4205 | 28712 | 1200 | 8194 | 36906
| - 200 มม. Ø |  | 5.4624 | ชุด | 7871 | 42995 | 1600 | 8740 | 51735
| - 250 มม. Ø |  | 10.9249 | ชุด | 15255 | 166659 | 2000 | 21850 | 188509
| - 350 มม. Ø |  |  | ชุด | 35044 | 0 | 2800 | 0 | 0
| - 450 มม. Ø |  | 6.3729 | ชุด | 61110 | 389445 | 3200 | 20393 | 409838
7.4.3 | Butterfly Valve w/ Motorized 150 PSI WOG
| - 150 มม. Ø |  |  | ชุด | 16435 | 0 | 1200 | 0 | 0
| - 450 มม. Ø |  | 12.7457 | ชุด | 112665 | 1435996 | 3600 | 45885 | 1481881
7.4.4 | Balancing Valve w/ Flow Measuring Port
| - 32 มม. Ø |  |  | ชุด | 2653 | 0 | 250 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4403 | 0 | 400 | 0 | 0
| - 65 มม. Ø |  |  | ชุด | 9996 | 0 | 500 | 0 | 0
| - 80 มม. Ø |  |  | ชุด | 13874 | 0 | 600 | 0 | 0
| - 100 มม. Ø |  |  | ชุด | 17829 | 0 | 800 | 0 | 0
| - 150 มม. Ø |  |  | ชุด | 24556 | 0 | 1200 | 0 | 0
| - 200 มม. Ø |  |  | ชุด | 61754 | 0 | 1600 | 0 | 0
| - 250 มม. Ø |  |  | ชุด | 95186 | 0 | 2000 | 0 | 0
| - 450 มม. Ø |  |  | ชุด | 230000 | 0 | 3600 | 0 | 0
7.4.5 | Check Valve 150 PSI WOG
| - 200 มม. Ø |  |  | ชุด | 13020 | 0 | 1600 | 0 | 0
7.4.6 | Strainer 150 PSI WOG
| - 100 มม. Ø |  | 0.91041 | ชุด | 7706 | 7016 | 800 | 728 | 7744
| - 150 มม. Ø |  |  | ชุด | 16269 | 0 | 1200 | 0 | 0
| - 200 มม. Ø |  | 1.3656 | ชุด | 24181 | 33022 | 1600 | 2185 | 35207
7.4.7 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 200 มม. Ø |  | 2.7312 | ชุด | 7730 | 21112 | 1400 | 3824 | 24936
| - 450 มม. Ø |  | 12.7457 | ชุด | 30500 | 388744 | 2500 | 31864 | 420608
7.4.8 | Water Meter
| - 100 มม. Ø |  | 2.7312 | ชุด | 20200 | 55171 | 800 | 2185 | 57356
| - 150 มม. Ø |  | 3.1864 | ชุด | 35300 | 112481 | 1200 | 3824 | 116305
7.4.9 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 200 | 400 | 5200
7.4.10 | Dirt Pocket |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  | 15.4769 | ชุด | 440 | 6810 | 200 | 3095 | 9905
7.4.11 | Pressure Gauge |  |  | ชุด | 1452 | 0 | 100 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 2998075 |  | 235695 | 3233770
7.5 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.5.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 514 | ม.² | 314 | 161396 | 269 | 138266 | 299662
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 603 | ม.² | 381 | 229743 | 323 | 194769 | 424512
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 3897 | ม.² | 443 | 1726371 | 377 | 1469169 | 3195540
| - Fitting |  | 1 | ls | 847004 | 847004 | 254101 | 254101 | 1101105
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 317627 | 317627 | 95288 | 95288 | 412915
7.5.2 | ท่อลมทนไฟ (Fire rated duct)
| - แผ่นเหล็กดำ หนา 2มม. |  | 241 | ม. | 407 | 98087 | 376 | 90616 | 188703
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 3380228 |  | 2242209 | 5622437
7.6 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.6.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 5014 | ม.² | 148 | 742072 | 45 | 225630 | 967702
7.6.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 222520 | 222520 | 83445 | 83445 | 305965
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 964592 |  | 309075 | 1273667
7.7 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.7.1 | Pressurized Air Register
| - 1100x1100 มม. |  | 20 | ชุด | 6050 | 121000 | 500 | 10000 | 131000
| - 1250x1000 มม. |  | 10 | ชุด | 6250 | 62500 | 500 | 5000 | 67500
| - 1650x1650 มม. |  | 18 | ชุด | 13610 | 244980 | 500 | 9000 | 253980
7.7.2 | Counter Weight Relief Damper
| - 900x850 มม. |  | 18 | ชุด | 2290 | 41220 | 500 | 9000 | 50220
| - 500x500 มม. |  | 18 | ชุด | 750 | 13500 | 500 | 9000 | 22500
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 483200 |  | 42000 | 525200
7.8 | ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) |  | 1 | ls |  | 2108160 |  | Included | 2108160
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 2108160 |  | Included | 2108160

## 06.AC ศูนย์ประชุม (B2FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B2
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 29212 |  | 3242 | 32454 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 45
7.2 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 300600 |  | 4500 | 305100 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 59
7.3 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 4118110 |  | 357580 | 4475690 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84
7.4 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 24000 |  | 10085 | 34085 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 99
7.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 15921 |  | 4780 | 20701 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 109
7.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 3520 |  | 600 | 4120 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 119
7.7 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 1437396 |  | 943799 | 2381195 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 134
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 143
7.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 934270 |  | 53650 | 987920 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 178
7.10 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 1729203 |  | 134450 | 1863653 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 199
7.11 | Variable Speed Controller |  | 1 | งาน | Included | 0 |  | 0 | included |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 209
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B2 |  |  |  |  | 8592232 |  | 1512686 | 10104918
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.1.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C1-B2F-01, (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 1381 | 1381 | 15187 |  | C1C-B2F-01 | 350 | 1 | 5.2
| - C2-B2F-01, (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 1381 | 1381 | 15187 |  | C2C-B2F-01 | 350 | 1 | 5.2
7.1.2 | Network Thermostat |  |  | ชุด | 3000 | 0 | Included |  | 0
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 2 | ชุด | 800 | 1600 | 240 | 480 | 2080
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 29212 |  | 3242 | 32454
7.2 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.2.1 | Automatic Control Valve
7.2.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 3300 | 6600 | 150 | 300 | 6900
7.2.2 | CO Sensor |  | 14 | ชุด | 18000 | 252000 | 150 | 2100 | 254100
| Temp. Sensor |  | 14 | ชุด | 3000 | 42000 | 150 | 2100 | 44100
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 300600 |  | 4500 | 305100
7.3 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.3.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-B2MAF-01, (11,950 / 19,900 L/s) |  | 1 | ชุด | 265135 | 265135 | 28750 | 28750 | 293885 |  | C1-B2MAF-01 | 11,950 / 19,900 | 1
| - C1-B2MAF-02, (11,950 / 19,900 L/s) |  | 1 | ชุด | 265135 | 265135 | 28750 | 28750 | 293885 |  | C1-B2MAF-02 | 11,950 / 19,900 | 1
| - C1-B2EAF-01, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C1-B2EAF-01 | 14,900 / 24,850 | 1
| - C1-B2EAF-02, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C1-B2EAF-02 | 14,900 / 24,850 | 1
| - C1-B2EAF-03, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C1-B2EAF-03 | 14,900 / 24,850 | 1
| - C2-B2MAF-01, (11,950 / 19,900 L/s) |  | 1 | ชุด | 265135 | 265135 | 28750 | 28750 | 293885 |  | C2-B2MAF-01 | 11,950 / 19,900 | 1
| - C2-B2MAF-02, (11,950 / 19,900 L/s) |  | 1 | ชุด | 265135 | 265135 | 28750 | 28750 | 293885 |  | C2-B2MAF-02 | 11,950 / 19,900 | 1
| - C2-B2EAF-01, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C2-B2EAF-01 | 14,900 / 24,850 | 1
| - C2-B2EAF-02, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C2-B2EAF-02 | 14,900 / 24,850 | 1
| - C2-B2EAF-03, (14,900 / 24,850 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C2-B2EAF-03 | 14,900 / 24,850 | 1
7.3.2 | พัดลมชนิด Jet Fan
| - C1-B2JEF-01 To 15, (1550 L/s) |  | 15 | ชุด | 42640 | 639600 | 1950 | 29250 | 668850
| - C2-B2JEF-01 To 13, (1550 L/s) |  | 13 | ชุด | 42640 | 554320 | 1950 | 25350 | 579670
7.3.3 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1C-B2EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C1C-B2EAF-01 | 115 | 1
| - C1C-B2EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C1C-B2EAF-02 | 115 | 1
| - C2C-B2EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C2C-B2EAF-01 | 115 | 1
| - C2C-B2EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C2C-B2EAF-02 | 115 | 1
7.3.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 38 | ชุด | 1200 | 45600 | 360 | 13680 | 59280
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 4118110 |  | 357580 | 4475690
7.4 | งานท่อ (Piping Work)
7.4.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  | 182 | ม. | 69.5 | 12649 | 30 | 5460 | 18109
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 103.5 | 0 | 45 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 6324.5 | 6325 | 1897.35 | 1897 | 8222
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 2530 | 2530 | 759 | 759 | 3289
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 1265 | 1265 | 380 | 380 | 1645
7.4.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 20 มม. Ø |  | 57 | ม. | 12 | 684 | 25 | 1425 | 2109 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 48.23 | 12
| - 35 มม. Ø |  |  | ม. | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - Fitting |  | 1 | ls | 274 | 274 | 82.2 | 82 | 356
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 205 | 205 | 61.5 | 62 | 267
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 68 | 68 | 20.4 | 20 | 88
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 24000 |  | 10085 | 34085
7.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.5.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 57 | ม. | 59 | 3363 | 20 | 1140 | 4503
| - 35 มม. Ø |  |  | ม. | 92 | 0 | 33 | 0 | 0
7.5.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 182 | ม. | 69 | 12558 | 20 | 3640 | 16198
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 85 | 0 | 26 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 15921 |  | 4780 | 20701
7.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.6.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 150 | 600 | 4120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.6.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 1470 | 0 | 200 | 0 | 0
7.6.3 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 0 | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 3520 |  | 600 | 4120
7.7 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.7.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) Exhaust Air Duct
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 7 | ม.² | 218 | 1526 | 194 | 1358 | 2884
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 52 | ม.² | 263 | 13676 | 259 | 13468 | 27144
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 178 | ม.² | 314 | 55892 | 269 | 47882 | 103774
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 494 | ม.² | 381 | 188214 | 323 | 159562 | 347776
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 1508 | ม.² | 443 | 668044 | 377 | 568516 | 1236560
| - Fitting |  | 1 | ls | 370941 | 370941 | 111282 | 111282 | 482223
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 139103 | 139103 | 41731 | 41731 | 180834
7.7.2 | Fire Rated Duct |  |  | ม.² |  | 0 |  | 0 | 0
| - Fitting |  |  | ls |  | 0 |  | 0 | 0
| - Hanger & Support |  |  | ls |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 1437396 |  | 943799 | 2381195
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.8.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 148 | 0 | 45 | 0 | 0
7.8.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.9.1 | Air Grille
| - 200x200 มม. |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 | 100 | 400 | 2400 |  | 200x200 | 4
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 2200 |  | 500x500 | 2
| - 600x550 มม. |  | 4 | ชุด | 1100 | 4400 | 100 | 400 | 4800 |  | 600x550 | 4
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 800x350 มม. |  | 2 | ชุด | 1120 | 2240 | 100 | 200 | 2440 |  | 800x350 | 2
| - 900x850 มม. |  | 6 | ชุด | 3030 | 18180 | 100 | 600 | 18780 |  | 900x850 | 6
7.9.6 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 100 | 800 | 4800 |  | 300x200 | 8
| - 450x450 มม. |  | 8 | ชุด | 1000 | 8000 | 100 | 800 | 8800 |  | 450x450 | 8
7.9.6 | Air Louver
| - 2200x650 มม. |  | 24 | ชุด | 10500 | 252000 | 500 | 12000 | 264000 |  | 2200x650 | 24
| - 2300x650 มม. |  | 32 | ชุด | 10500 | 336000 | 500 | 16000 | 352000 |  | 2300x650 | 32
7.9.6 | Fire Damper
| - 250x200 มม. |  | 4 | ชุด | 1100 | 4400 | 300 | 1200 | 5600 |  | 250x200 | 4
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 3250 | 13000 | 300 | 1200 | 14200 |  | 650x650 | 4
| - 900x850 มม. |  | 6 | ชุด | 4375 | 26250 | 300 | 1800 | 28050 |  | 900x850 | 6
| - 1150x1950 มม. |  | 1 | ชุด | 7750 | 7750 | 325 | 325 | 8075 |  | 1150x1950 | 1
| - 1300x1950 มม. |  | 1 | ชุด | 8125 | 8125 | 325 | 325 | 8450 |  | 1300x1950 | 1
| - 1600x1200 มม. |  | 1 | ชุด | 7000 | 7000 | 325 | 325 | 7325 |  | 1600x1200 | 1
| - 1900x1200 มม. |  | 3 | ชุด | 7750 | 23250 | 325 | 975 | 24225 |  | 1900x1200 | 3
| - 2200x650 มม. |  | 1 | ชุด | 7125 | 7125 | 325 | 325 | 7450 |  | 2200x650 | 1
| - 2500x650 มม. |  | 11 | ชุด | 7850 | 86350 | 325 | 3575 | 89925 |  | 2500x650 | 11
7.9.7 | Volume Damper
| - 800x500 มม. |  | 56 | ชุด | 2000 | 112000 | 200 | 11200 | 123200 |  | 800x500 | 56
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 934270 |  | 53650 | 987920
7.10 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.10.1 | Panel Board No.
| - C1C-B2EAP1 |  | 1 | ชุด | 403974 | 403974 | 1500 | 1500 | 405474
| - C1C-B2EAP2 |  | 1 | ชุด | 393694 | 393694 | 1500 | 1500 | 395194
| - C2C-B2EAP1 |  | 1 | ชุด | 174184 | 174184 | 1500 | 1500 | 175684
| - C2C-B2EAP2 |  | 1 | ชุด | 359728 | 359728 | 1500 | 1500 | 361228
7.10.2 | Low Smoke Cable (LSHF Cable)
| - 2.5 มม² |  | 68.794 | ม. | 30 | 2064 | 12 | 826 | 2890
| - 10 มม² |  | 114.3803 | ม. | 78 | 8922 | 25 | 2860 | 11782
| - 16 มม² |  | 354.7449 | ม. | 110 | 39022 | 30 | 10642 | 49664
| - 25 มม² |  | 34.397 | ม. | 165 | 5676 | 35 | 1204 | 6880
7.10.3 | Fire Rated (FR Cable)
| - 2.5 มม² |  | 5130.1244 | ม. | 41 | 210335 | 12 | 61561 | 271896
7.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 23.0004 | ม. | 56 | 1288 | 28 | 644 | 1932 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 1288.2294 | ม. | 75 | 96617 | 32 | 41223 | 137840 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 40 มม. Ø |  | 103.3313 | ม. | 160 | 16533 | 42 | 4340 | 20873 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 17166 | 17166 | 5150 | 5150 | 22316
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 1729203 |  | 134450 | 1863653
7.11 | Variable Speed Controller
7.11.1 | Variable Speed Driver IP20
| - 22 kW |  |  | ชุด | inclueded |  |  | 0 | 0
| - 30 kW |  |  | ชุด | inclueded |  |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.AC ศูนย์ประชุม (B1FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B1
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 29212 |  | 3242 | 32454 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 45
7.2 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 279600 |  | 4200 | 283800 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 58
7.3 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 3859240 |  | 310910 | 4170150 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 82
7.4 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 2268676 |  | 657670 | 2926346 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 106
7.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 265387 |  | 243904 | 509291 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 130
7.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 3520 |  | 600 | 4120 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 140
7.7 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 1134639 |  | 743699 | 1878338 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 154
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 163
7.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 714525 |  | 42650 | 757175 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 189
7.10 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 1710224 |  | 125728 | 1835952 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 213
7.11 | Variable Speed Controller |  | 1 | งาน | Included | 0 |  | 0 | included |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 222
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น B1 |  |  |  |  | 10265023 |  | 2132603 | 12397626
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.1.1 | Ceiling Mounted Cassette Type
| - C1-B1F-01, (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 1381 | 1381 | 15187 |  | C1C-B1F-01 | 350 | 1 | 5.2
| - C2-B1F-01, (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 1381 | 1381 | 15187 |  | C2C-B1F-01 | 350 | 1 | 5.2
7.1.2 | Network Thermostat |  |  | ชุด | 3000 | 0 | 300 | 0 | 0
7.1.5 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 2 | ชุด | 800 | 1600 | 240 | 480 | 2080
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 29212 |  | 3242 | 32454
7.2 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.2.1 | Automatic Control Valve
7.2.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 3300 | 6600 | 150 | 300 | 6900
| - 25 มม. ฦ |  |  | ชุด
7.2.2 | CO Sensor |  | 13 | ชุด | 18000 | 234000 | 150 | 1950 | 235950
| Temp. Sensor |  | 13 | ชุด | 3000 | 39000 | 150 | 1950 | 40950
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 279600 |  | 4200 | 283800
7.3 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.3.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-B1MAF-01, (13,400 / 22,500 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 28750 | 28750 | 326125 |  | C1-B1MAF-01 | 13,400 / 22,500 | 1
| - C1-B1MAF-01, (13,400 / 22,500 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 28750 | 28750 | 326125 |  | C1-B1MAF-01 | 13,400 / 22,500 | 1
| - C1-B1EAF-01, (16,800 / 24,000 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C1-B1EAF-01 | 16,800 / 24,000 | 1
| - C1-B1EAF-02, (16,800 / 24,000 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C1-B1EAF-02 | 16,800 / 24,000 | 1
| - C2-B1MAF-01, (13,400 / 22,500 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 28750 | 28750 | 326125 |  | C2-B1MAF-01 | 13,400 / 22,500 | 1
| - C2-B1MAF-02, (13,400 / 22,500 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 28750 | 28750 | 326125 |  | C2-B1MAF-02 | 13,400 / 22,500 | 1
| - C2-B1EAF-01, (16,800 / 24,000 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C2-B1EAF-01 | 16,800 / 24,000 | 1
| - C2-B1EAF-02, (16,800 / 24,000 L/s) |  | 1 | ชุด | 302315 | 302315 | 28750 | 28750 | 331065 |  | C2-B1EAF-02 | 16,800 / 24,000 | 1
7.3.2 | พัดลมชนิด Jet Fan
| - C1-B1JEF-01 To 17, (1550 L/s) |  | 17 | ชุด | 42640 | 724880 | 1950 | 33150 | 758030
| - C2-B1JEF-01 To 16, (1550 L/s) |  | 16 | ชุด | 42640 | 682240 | 1950 | 31200 | 713440
7.3.3 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1C-B1EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C1C-B1EAF-01 | 115 | 1
| - C1C-B1EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C1C-B1EAF-02 | 115 | 1
| - C2C-B1EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C2C-B1EAF-01 | 115 | 1
| - C2C-B1EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 450 | 450 | 1490 |  | C2C-B1EAF-02 | 115 | 1
7.3.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 41 | ชุด | 1200 | 49200 | 360 | 14760 | 63960
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 3859240 |  | 310910 | 4170150
7.4 | งานท่อ (Piping Work)
7.4.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  | 173 | ม. | 69.5 | 12024 | 30 | 5190 | 17214
| - 25 มม. Ø |  | 184 | ม. | 103.5 | 19044 | 45 | 8280 | 27324
| - 200 มม. Ø |  | 191 | ม. | 1763 | 336733 | 560 | 106960 | 443693
| - 250 มม. Ø |  | 241 | ม. | 2654 | 639614 | 700 | 168700 | 808314
| - 300 มม. Ø |  | 72 | ม. | 3505 | 252360 | 900 | 64800 | 317160
| - 400 มม. Ø |  |  | ม. | 5425 | 0 | 1200 | 0 | 0
| - 450 มม. Ø |  |  | ม. | 6864 | 0 | 1350 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 629888 | 629888 | 188966 | 188966 | 818854
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 251955 | 251955 | 75587 | 75587 | 327542
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 125978 | 125978 | 37793 | 37793 | 163771
7.4.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 20 มม. Ø |  | 50 | ม. | 12 | 600 | 25 | 1250 | 1850 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 48.23 | 12
| - 35 มม. Ø |  |  | ม. | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 41 | 0 | 25 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - 80 มม. Ø |  |  | ม. | 90 | 0 | 33 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 359.45 | 90
| - Fitting |  | 1 | ls | 240 | 240 | 72 | 72 | 312
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 180 | 180 | 54 | 54 | 234
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 60 | 60 | 18 | 18 | 78
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 2268676 |  | 657670 | 2926346
7.5 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.5.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  | 50 | ม. | 69 | 3450 | 26 | 1300 | 4750
| - 35 มม. Ø |  |  | ม. | 92 | 0 | 33 | 0 | 0
7.7.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 173 | ม. | 69 | 11937 | 20 | 3460 | 15397
| - 25 มม. Ø |  | 184 | ม. | 85 | 15640 | 26 | 4784 | 20424
7.7.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 108 | 0 | 33 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 164 | 0 | 39 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 200 | 0 | 52 | 0 | 0
| - 65 มม. Ø |  |  | ม. | 256 | 0 | 65 | 0 | 0
| - 80 มม. Ø |  |  | ม. | 302 | 0 | 78 | 0 | 0
| - 100 มม. Ø |  |  | ม. | 367 | 0 | 104 | 0 | 0
7.7.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 200 มม. Ø |  | 191 | ม. | 465 | 88815 | 465 | 88815 | 177630
| - 250 มม. Ø |  | 241 | ม. | 465 | 112065 | 465 | 112065 | 224130
| - 300 มม. Ø |  | 72 | ม. | 465 | 33480 | 465 | 33480 | 66960
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 265387 |  | 243904 | 509291
7.6 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.6.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 150 | 600 | 4120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.6.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 1470 | 0 | 200 | 0 | 0
7.6.3 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 3520 |  | 600 | 4120
7.7 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.7.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) Exhaust Air Duct
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 26 | ม.² | 218 | 5668 | 194 | 5044 | 10712
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 4 | ม.² | 263 | 1052 | 259 | 1036 | 2088
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 104 | ม.² | 314 | 32656 | 269 | 27976 | 60632
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 482 | ม.² | 381 | 183642 | 323 | 155686 | 339328
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 1149 | ม.² | 443 | 509007 | 377 | 433173 | 942180
| - Fitting |  | 1 | ls | 292810 | 292810 | 87843 | 87843 | 380653
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 109804 | 109804 | 32941 | 32941 | 142745
7.7.2 | Fire Rated Duct |  |  | ม.² |  | 0 |  | 0 | 0
| - Fitting |  |  | ls |  | 0 |  | 0 | 0
| - Hanger & Support |  |  | ls |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 1134639 |  | 743699 | 1878338
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.8.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 148 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136.2 | 0 | 0
7.10.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  |  | ls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.9 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.9.1 | Air Grille
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 200x200 มม. |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 | 100 | 400 | 2400 |  | 200x200 | 4
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 2200 |  | 500x500 | 2
| - 900x850 มม. |  | 5 | ชุด | 1750 | 8750 | 100 | 500 | 9250 |  | 900x850 | 5
| - 800x350 มม. |  | 2 | ชุด | 1150 | 2300 | 100 | 200 | 2500 |  | 800x350 | 2
7.9.6 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 100 | 800 | 4800 |  | 300x200 | 8
7.9.6 | Air Louver
| - 2200x650 มม. |  | 18 | ชุด | 10500 | 189000 | 500 | 9000 | 198000 |  | 2200x650 | 18
| - 2300x650 มม. |  | 26 | ชุด | 10500 | 273000 | 500 | 13000 | 286000 |  | 2300x650 | 26
7.9.6 | Fire Damper
| - 250x200 มม. |  | 4 | ชุด | 1200 | 4800 | 300 | 1200 | 6000 |  | 250x200 | 4
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2800 | 11200 | 300 | 1200 | 12400 |  | 650x650 | 4
| - 900x850 มม. |  | 6 | ชุด | 4375 | 26250 | 300 | 1800 | 28050 |  | 900x850 | 6
| - 1150x1200 มม. |  | 3 | ชุด | 5875 | 17625 | 325 | 975 | 18600 |  | 1150x1200 | 3
| - 1700x1300 มม. |  | 1 | ชุด | 7500 | 7500 | 325 | 325 | 7825 |  | 1700x1300 | 1
| - 1700x1950 มม. |  | 2 | ชุด | 9125 | 18250 | 325 | 650 | 18900 |  | 1700x1950 | 2
| - 2500x650 มม. |  | 2 | ชุด | 7875 | 15750 | 325 | 650 | 16400 |  | 2500x650 | 2
| - 2500x700 มม. |  | 2 | ชุด | 8000 | 16000 | 325 | 650 | 16650 |  | 2500x700 | 2
| - 3000x550 มม. |  | 4 | ชุด | 8875 | 35500 | 325 | 1300 | 36800 |  | 3000x550 | 4
7.9.7 | Volume Damper
| - 800x500 มม. |  | 44 | ชุด | 1600 | 70400 | 200 | 8800 | 79200 |  | 800x500 | 44
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 714525 |  | 42650 | 757175
7.10 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.10.1 | Panel Board No.
| - C1C-B1EAP1 |  | 1 | ชุด | 403974 | 403974 | 1500 | 1500 | 405474
| - C1C-B1EAP2 |  | 1 | ชุด | 393694 | 393694 | 1500 | 1500 | 395194
| - C2C-B1EAP1 |  | 1 | ชุด | 174184 | 174184 | 1500 | 1500 | 175684
| - C2C-B1EAP2 |  | 1 | ชุด | 359728 | 359728 | 1500 | 1500 | 361228
7.10.2 | Low Smoke Cable (LSHF Cable)
| - 2.5 มม² |  | 68.794 | ม. | 30 | 2064 | 12 | 826 | 2890
| - 6 มม² |  | 114.3803 | ม. | 58 | 6634 | 16 | 1830 | 8464
| - 10 มม² |  | 354.7449 | ม. | 78 | 27670 | 25 | 8869 | 36539
| - 16 มม² |  | 34.397 | ม. | 110 | 3784 | 30 | 1032 | 4816
| - 25 มม² |  |  | ม. | 165 | 0 | 35 | 0 | 0
7.10.3 | Fire Rated (FR Cable)
| - 2.5 มม² |  | 5130.1244 | ม. | 41 | 210335 | 12 | 61561 | 271896
7.10.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 23.0004 | ม. | 56 | 1288 | 26 | 598 | 1886 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 1288.2294 | ม. | 75 | 96617 | 28 | 36070 | 132687 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 32 มม. Ø |  | 103.3313 | ม. | 131 | 13536 | 38 | 3927 | 17463 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 16716 | 16716 | 5015 | 5015 | 21731
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 1710224 |  | 125728 | 1835952
7.11 | Variable Speed Controller
7.11.1 | Variable Speed Driver IP20
| - 15 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
| - 22 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
| - 30 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 06.AC ศูนย์ประชุม (1FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 1
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 930500 |  | 12431 | 942931 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 0
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3584100 |  | 389010 | 3973110 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 0
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 84212 |  | 12320 | 96532 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 174924 |  | 4800 | 179724 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 96
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 69810 |  | 6300 | 76110 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 113
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 17800 |  | 3050 | 20850 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 122
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 316947 |  | 121986 | 438933 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 146
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 138568 |  | 39533 | 178101 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 164
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 161056 |  | 23100 | 184156 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 189
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 955985 |  | 607374 | 1563359 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 214
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 359080 |  | 114600 | 473680 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 222
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 683540 |  | 93500 | 777040 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 288
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 313958 |  | 45572 | 359530 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.13 | 323
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 1 |  |  |  |  | 7790480 |  | 1473576 | 9264056
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C2-1OAU-01, (263.4 kW,4000 L/s) |  | 1 | ชุด | 915100 | 915100 | 9151 | 9151 | 924251
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | Included |  | 1800
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 | 720 | 2880 | 12480
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 1 | ชุด | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 4400
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 930500 |  | 12431 | 942931
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-1A-01, (105 kW,6700 L/s) |  | 1 | ชุด | 366400 | 366400 | 36640 | 36640 | 403040 |  | C1-1A-01 | 6700 | 1 | 105
| - C1-1A-02, (60 kW,3800 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500 |  | C1-1A-02 | 3800 | 1 | 60
| - C1-1A-03, (32 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-03 | 1800 | 1 | 32
| - C1-1A-04, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-04 | 1200 | 1 | 21
| - C1-1A-05, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-05 | 1200 | 1 | 21
| - C1-1A-06, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-06 | 1200 | 1 | 21
| - C1-1A-07, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-07 | 1200 | 1 | 21
| - C1-1A-08, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-08 | 1200 | 1 | 21
| - C1-1A-09, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C1-1A-09 | 1200 | 1 | 21
| - C2-1A-01, (105 kW,6700 L/s) |  | 1 | ชุด | 366400 | 366400 | 36640 | 36640 | 403040 |  | C2-1A-01 | 6700 | 1 | 105
| - C2-1A-02, (42.2 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 406500 | 406500 | 40650 | 40650 | 447150 |  | C2-1A-02 | 2700 | 1 | 42.2
| - C2-1A-03, (42.2 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-03 | 2700 | 1 | 42.2
| - C2-1A-04, (32 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-04 | 1800 | 1 | 32
| - C2-1A-05, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-05 | 1200 | 1 | 21
| - C2-1A-06, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-06 | 1200 | 1 | 21
| - C2-1A-07, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-07 | 1200 | 1 | 21
| - C2-1A-08, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140 |  | C2-1A-08 | 1200 | 1 | 21
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 17 | ชุด | 1200 | 20400 | Included |  | 20400
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 68 | ชุด | 2400 | 163200 | 720 | 48960 | 212160
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3584100 |  | 389010 | 3973110
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C2-1F-01, (13.4 kW,730 L/s) |  | 1 | ชุด | 21200 | 21200 | 2120 | 2120 | 23320 |  | C2-1F-01 | 730 | 1 | 13.4
| - C2-1F-02 (ST.BY), (13.4 kW,730 L/s) |  | 1 | ชุด | 21200 | 21200 | 2120 | 2120 | 23320 |  | C2-1F-02 (ST.BY) | 730 | 1 | 13.4
| - C2-1F-03, (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 2120 | 2120 | 15926 |  | C2-1F-03 | 190 | 1 | 3.5
| - C2-1F-04 (ST.BY), (3.5 kW,190 L/s) |  | 1 | ชุด | 13806 | 13806 | 2120 | 2120 | 15926 |  | C2-1F-04 (ST.BY) | 190 | 1 | 3.5
7.3.2 | Network Thermostat |  |  | ชุด |  |  |  | 0 | 0
7.3.3 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| - Room Thermostat w/ 3 Speed Switch |  | 2 | ชุด | 700 | 1400 |  | 0 | 1400
7.3.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 16 | ชุด | 800 | 12800 | 240 | 3840 | 16640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 84212 |  | 12320 | 96532
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 3672 | 7344 | 150 | 300 | 7644
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 18 | ชุด | 9310 | 167580 | 250 | 4500 | 172080
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 174924 |  | 4800 | 179724
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-1EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-1EAF-01 | 115 | 1
| - C1-1EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-1EAF-02 | 115 | 1
| - C2-1EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-1EAF-01 | 115 | 1
| - C2-1EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-1EAF-02 | 115 | 1
| - C2-1EAF-05, (240 L/s) |  | 1 | ชุด | 2550 | 2550 | 500 | 500 | 3050 |  | C2-1EAF-05 | 240 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Inline Centrifugal Fan
| - C1-1EAF-03, (775 L/s) |  | 1 | ชุด | 17300 | 17300 | 710 | 710 | 18010 |  | C1-1EAF-03 | 775 | 1
| - C1-1EAF-04, (595 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C1-1EAF-04 | 595 | 1
| - C2-1EAF-03, (670 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C2-1EAF-03 | 670 | 1
| - C2-1EAF-04, (490 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C2-1EAF-04 | 490 | 1
7.5.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 4 | ชุด | 800 | 3200 | 240 | 960 | 4160
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 69810 |  | 6300 | 76110
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.6.1 | Pre-Filter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| -Type PF-3 |  | 19 | ชุด | 800 | 15200 | 150 | 2850 | 18050
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | 200 | 200 | 2800
7.6.3 | Diff . Press . Switch |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
7.6.4 | Inclined Manometer |  |  | ชุด |  | 0 |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 17800 |  | 3050 | 20850
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  | 7 | ม. | 69.5 | 487 | 30 | 210 | 697
| - 25 มม. Ø |  | 37 | ม. | 103.5 | 3830 | 45 | 1665 | 5495
| - 32 มม. Ø |  | 178 | ม. | 140 | 24920 | 60 | 10680 | 35600
| - 50 มม. Ø |  | 126 | ม. | 225 | 28350 | 95 | 11970 | 40320
| - 65 มม. Ø |  | 92 | ม. | 357 | 32844 | 150 | 13800 | 46644
| - 80 มม. Ø |  | 34 | ม. | 467 | 15878 | 200 | 6800 | 22678
| - 100 มม. Ø |  | 101 | ม. | 650 | 65650 | 280 | 28280 | 93930
| - Fitting |  | 1 | ls | 85980 | 85980 | 25794 | 25794 | 111774
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 34392 | 34392 | 10318 | 10318 | 44710
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 17196 | 17196 | 5159 | 5159 | 22355
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 20 มม. Ø |  | 21 | ม. | 12 | 252 | 30 | 630 | 882 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 48.23 | 12
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 179 | ม. | 20 | 3580 | 30 | 5370 | 8950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 8 | ม. | 26 | 208 | 30 | 240 | 448 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 2 | ม. | 41 | 82 | 40 | 80 | 162 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 1649 | 1649 | 495 | 495 | 2144
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1237 | 1237 | 371 | 371 | 1608
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 412 | 412 | 124 | 124 | 536
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 316947 |  | 121986 | 438933
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  | 21 | ม. | 69 | 1449 | 26 | 546 | 1995
| - 35 มม. Ø |  | 179 | ม. | 92 | 16468 | 33 | 5907 | 22375
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 7 | ม. | 69 | 483 | 20 | 140 | 623
| - 25 มม. Ø |  | 37 | ม. | 85 | 3145 | 26 | 962 | 4107
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 178 | ม. | 108 | 19224 | 33 | 5874 | 25098
| - 40 มม. Ø |  | 8 | ม. | 164 | 1312 | 39 | 312 | 1624
| - 50 มม. Ø |  | 128 | ม. | 200 | 25600 | 52 | 6656 | 32256
| - 65 มม. Ø |  | 92 | ม. | 256 | 23552 | 65 | 5980 | 29532
| - 80 มม. Ø |  | 34 | ม. | 302 | 10268 | 78 | 2652 | 12920
| - 100 มม. Ø |  | 101 | ม. | 367 | 37067 | 104 | 10504 | 47571
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 138568 |  | 39533 | 178101
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 150 | 600 | 4120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 36 | ชุด | 1984 | 71424 | 250 | 9000 | 80424 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 36 | ชุด | 1850 | 66600 | 250 | 9000 | 75600
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 1084 | 19512 | 250 | 4500 | 24012
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
'7.9.5 | Pressure Snubber w/ Valve |  |  | ชุด |  |  |  | 0 | 0
'7.9.6 | Thermometer |  |  | ชุด |  |  |  | 0 | 0
'7.9.7 | Drain Valve w/ Vent |  |  | ชุด |  |  |  | 0 | 0
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 161056 |  | 23100 | 184156
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) Supply & Return Air Duct
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 257 | ม.² | 218 | 56026 | 194 | 49858 | 105884
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 631 | ม.² | 263 | 165953 | 259 | 163429 | 329382
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 684 | ม.² | 314 | 214776 | 269 | 183996 | 398772
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 330 | ม.² | 381 | 125730 | 323 | 106590 | 232320
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 8 | ม.² | 443 | 3544 | 377 | 3016 | 6560
| - Fitting |  | 1 | ls | 226412 | 226412 | 67924 | 67924 | 294336
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 84904 | 84904 | 25471 | 25471 | 110375
7.10.2 | Flexible Round Duct w/ 25mm. 16kg/m³ Fiberglass Insulation
| - 150 มม. Ø |  | 1 | ม. | 300 | 300 | 30 | 30 | 330
| - 200 มม. Ø |  | 2 | ม. | 380 | 760 | 40 | 80 | 840
| - 250 มม. Ø |  | 10 | ม. | 480 | 4800 | 50 | 500 | 5300
| - 350 มม. Ø |  | 87 | ม. | 640 | 55680 | 60 | 5220 | 60900
| - 500 มม. Ø |  | 18 | ม. | 950 | 17100 | 70 | 1260 | 18360
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 955985 |  | 607374 | 1563359
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 1910 | ม.² | 148 | 282680 | 45 | 85950 | 368630
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 76400 | 76400 | 28650 | 28650 | 105050
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 359080 |  | 114600 | 473680
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 400 | 800 | 100 | 200 | 1000 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 100 | 800 | 4800 |  | 200x200 | 8
| - 250x200 มม. |  | 2 | ชุด | 400 | 800 | 100 | 200 | 1000 |  | 250x200 | 2
| - 300x250 มม. |  | 30 | ชุด | 500 | 15000 | 100 | 3000 | 18000 |  | 300x250 | 30
| - 650x650 มม. |  | 5 | ชุด | 1300 | 6500 | 100 | 500 | 7000 |  | 650x650 | 5
| - 600x300 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 2200 |  | 600x300 | 2
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1100 | 2200 | 100 | 200 | 2400 |  | 500x500 | 2
| - 900x850 มม. |  | 5 | ชุด | 1800 | 9000 | 100 | 500 | 9500 |  | 900x850 | 5
| - 1200x600 มม. |  | 10 | ชุด | 1800 | 18000 | 200 | 2000 | 20000 |  | 1200x600 | 10
| - 1400x1000 มม. |  | 2 | ชุด | 2520 | 5040 | 200 | 400 | 5440 |  | 1400x1000 | 2
| - 1500x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2200 | 4400 | 200 | 400 | 4800 |  | 1500x600 | 2
| - 1500x1250 มม. |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | 200 | 200 | 3000 |  | 1500x1250 | 1
| - 2200x1800 มม. |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 200 | 200 | 4400 |  | 2200x1800 | 1
| - 2500x1400 มม. |  | 1 | ชุด | 4100 | 4100 | 200 | 200 | 4300 |  | 2500x1400 | 1
7.12.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 8 | ชุด | 500 | 4000 | 100 | 800 | 4800 |  | 300x200 | 8
| - 350x200 มม. |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 | 100 | 400 | 2400 |  | 350x200 | 4
| - 400x250 มม. |  | 22 | ชุด | 600 | 13200 | 100 | 2200 | 15400 |  | 400x250 | 22
7.12.3 | Air Louver
| - 500x300 มม. |  | 12 | ชุด | 700 | 8400 | 100 | 1200 | 9600 |  | 500x300 | 12
7.12.4 | Air Jet Nozzle Diffuser
| - ø100 |  | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 500 | 1000 | 3400
| - ø350 |  | 8 | ชุด | 4200 | 33600 | 500 | 4000 | 37600
| - 300x250 มม. | [6 empty] | 0 | 0
7.12.5 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
| - ø250 |  | 12 | ชุด | 2500 | 30000 | 500 | 6000 | 36000
| - ø350 |  | 80 | ชุด | 3500 | 280000 | 500 | 40000 | 320000
| - ø500 |  | 14 | ชุด | 500 | 7000 | 500 | 7000 | 14000
7.12.6 | Fire Damper
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 |  |  | 0 | 0 |  | 500x500 | 2
| - 900x850 มม. |  | 6 | ชุด | 4375 | 26250 | 300 | 1800 | 28050 |  | 900x850 | 6
| - 150x150 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 300 | 600 | 2600 |  | 150x150 | 2
| - 250x200 มม. |  | 18 | ชุด | 1100 | 19800 | 300 | 5400 | 25200 |  | 250x200 | 18
| - 350x200 มม. |  | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 300 | 300 | 1600 |  | 350x200 | 1
| - 350x250 มม. |  | 2 | ชุด | 1300 | 2600 | 300 | 600 | 3200 |  | 350x250 | 2
| - 500x250 มม. |  | 1 | ชุด | 16000 | 16000 | 300 | 300 | 16300 |  | 500x250 | 1
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 3250 | 13000 | 300 | 1200 | 14200 |  | 650x650 | 4
| - 850x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | 300 | 300 | 3100 |  | 850x300 | 1
| - 900x850 มม. |  | 6 | ชุด | 4375 | 26250 | 300 | 1800 | 28050 |  | 900x850 | 6
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3875 | 7750 | 325 | 650 | 8400 |  | 1150x400 | 2
| - 1150x500 มม. |  | 3 | ชุด | 4125 | 12375 | 325 | 975 | 13350 |  | 1150x500 | 3
| - 1250x450 มม. |  | 2 | ชุด | 4250 | 8500 | 325 | 650 | 9150 |  | 1250x450 | 2
| - 1350x400 มม. |  | 2 | ชุด | 4375 | 8750 | 325 | 650 | 9400 |  | 1350x400 | 2
| - 1400x450 มม. |  | 1 | ชุด | 4625 | 4625 | 325 | 325 | 4950 |  | 1400x450 | 1
| - 1400x500 มม. |  | 2 | ชุด | 4750 | 9500 | 325 | 650 | 10150 |  | 1400x500 | 2
| - 1450x400 มม. |  | 2 | ชุด | 4625 | 9250 | 325 | 650 | 9900 |  | 1450x400 | 2
| - 2100x400 มม. |  | 2 | ชุด | 6250 | 12500 | 325 | 650 | 13150 |  | 2100x400 | 2
7.12.7 | Volume Damper
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 2800 | 5600 | 250 | 500 | 6100 |  | 1150x400 | 2
| - 1150x500 มม. |  | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | 250 | 250 | 3450 |  | 1150x500 | 1
| - 1250x450 มม. |  | 1 | ชุด | 3250 | 3250 | 250 | 250 | 3500 |  | 1250x450 | 1
| - 1350x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3250 | 6500 | 250 | 500 | 7000 |  | 1350x400 | 2
| - 1400x500 มม. |  | 1 | ชุด | 3250 | 3250 | 250 | 250 | 3500 |  | 1400x500 | 1
| - 1450x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3250 | 3250 | 250 | 250 | 3500 |  | 1450x400 | 1
7.12.8 | Gravity Damper
| - 850x300 มม. |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 200 | 200 | 1700 |  | 850x300 | 1
| - 1050x300 มม. |  | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | 200 | 200 | 2000 |  | 1050x300 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 2000 | 4000 | 200 | 400 | 4400 |  | 1150x400 | 2
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 683540 |  | 93500 | 777040
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-1AP1 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C1-1AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-1AP3 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-1AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-1AP6 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-1AP5 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-1AP1 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C2-1AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-1AP3 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-1AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-1AP5 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-1AP6 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 720 | ม. | 9 | 6480 | 7 | 5040 | 11520 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 165 | ม. | 14 | 2310 | 10 | 1650 | 3960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 270 | ม. | 23 | 6210 | 12 | 3240 | 9450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.3 | Fire Resistance Cable (LSHF Cable)
| - 2.5 มม² |  |  | ม. |  | 0 |  | 0 | 0
7.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 180 | ม. | 56 | 10080 | 26 | 4680 | 14760 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 45 | ม. | 75 | 3375 | 28 | 1260 | 4635 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  | 30 | ม. | 101 | 3030 | 32 | 960 | 3990 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2473 | 2473 | 742 | 742 | 3215
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 313958 |  | 45572 | 359530

## 06.AC ศูนย์ประชุม (2FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 2
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 942500 |  | 13631 | 956131
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3985000 |  | 433300 | 4418300
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 47200 |  | 5400 | 52600 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 85
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 202854 |  | 5550 | 208404 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 96
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 70360 |  | 5800 | 76160 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 110
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 19400 |  | 3350 | 22750 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 118
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 435150 |  | 185506 | 620656 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 142
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 175959 |  | 49719 | 225678 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 160
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 187312 |  | 26850 | 214162 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 185
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 1028758 |  | 624826 | 1653584 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 210
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 362276 |  | 115620 | 477896 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 217
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 787125 |  | 101725 | 888850 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 271
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 282758 |  | 44362 | 327120 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.13 | 303
[12 empty] | รวมราคารายการที่ | 0
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 2 |  |  |  |  | 8526652 |  | 1615639 | 10142291
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C2-2OAU-01, (272.4 kW,4065 L/s) |  | 1 | ชุด | 915100 | 915100 | 9151 | 9151 | 924251
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 1 | ชุด | 1800 | 1800 |  |  | 1800
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 | 720 | 2880 | 12480
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 4 | ชุด | 4000 | 16000 | 400 | 1600 | 17600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 942500 |  | 13631 | 956131
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-2A-01, (93.2 kW,6200 L/s) |  | 1 | ชุด | 315600 | 315600 | 31560 | 31560 | 347160 | =
| - C1-2A-02, (42 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-2A-03, (31.7 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-04, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-05, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-06, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-07, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-08 , (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-2A-09 , (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-2A-01, (93.2 kW,6200 L/s) |  | 1 | ชุด | 315600 | 315600 | 31560 | 31560 | 347160
| - C2-2A-03, (28 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-2A-04, (28 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-2A-02, (42 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 266400 | 266400 | 26640 | 26640 | 293040
| - C2-2A-05, (24.2 kW,1550 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-2A-06, (24.2 kW,1550 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-2A-07, (31.7 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-2A-08, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-2A-09, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-2A-10, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-2A-11, (21 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 20 | ชุด | 1800 | 36000 | Included |  | 36000
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 80 | ชุด | 2400 | 192000 | 720 | 57600 | 249600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3985000 |  | 433300 | 4418300
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Exposed Type
| - C2-2F-01 To 02, (5.5 kW,270 L/s) |  | 2 | ชุด | 17400 | 34800 | 1740 | 3480 | 38280 |  | C2-2F-01 To 02 | 270 | 2 | 5.5
7.3.2 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| -Network Thermostat |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 |  |  | 6000
7.3.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 800 | 6400 | 240 | 1920 | 8320
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 47200 |  | 5400 | 52600
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 3672 | 7344 | 150 | 300 | 7644
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 21 | ชุด | 9310 | 195510 | 250 | 5250 | 200760
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 202854 |  | 5550 | 208404
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-2EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-2EAF-01 | 115 | 1
| - C1-2EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-2EAF-02 | 115 | 1
| - C2-2EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-2EAF-01 | 115 | 1
| - C2-2EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-2EAF-02 | 115 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Inline Centrifugal Fan
| - C1-2EAF-03, (775 L/s) |  | 1 | ชุด | 17300 | 17300 | 710 | 710 | 18010 |  | C1-2EAF-03 | 775 | 1
| - C1-2EAF-04, (595 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C1-2EAF-04 | 595 | 1
| - C2-2EAF-03, (775 L/s) |  | 1 | ชุด | 17300 | 17300 | 710 | 710 | 18010 |  | C2-2EAF-03 | 775 | 1
| - C2-2EAF-04, (595 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C2-2EAF-04 | 595 | 1
7.5.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 4 | ls | 800 | 3200 | 240 | 960 | 4160
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 70360 |  | 5800 | 76160
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.5.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 21 | ชุด | 800 | 16800 | 150 | 3150 | 19950
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | 200 | 200 | 2800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 19400 |  | 3350 | 22750
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  | 10 | ม. | 69.5 | 695 | 30 | 300 | 995
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 103.5 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 211 | ม. | 140 | 29540 | 60 | 12660 | 42200
| - 40 มม. Ø |  | 32 | ม. | 168 | 5376 | 70 | 2240 | 7616
| - 50 มม. Ø |  | 75 | ม. | 225 | 16875 | 95 | 7125 | 24000
| - 65 มม. Ø |  | 104 | ม. | 357 | 37128 | 150 | 15600 | 52728
| - 80 มม. Ø |  | 58 | ม. | 467 | 27086 | 200 | 11600 | 38686
| - 100 มม. Ø |  | 186 | ม. | 650 | 120900 | 280 | 52080 | 172980
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 118800 | 118800 | 35640 | 35640 | 154440
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 47520 | 47520 | 27449 | 27449 | 74969
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 23760 | 23760 | 13724.5 | 13725 | 37485
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 25 มม. Ø |  | 3 | ม. | 16 | 48 | 30 | 90 | 138 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 183 | ม. | 20 | 3660 | 30 | 5490 | 9150 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 17 | ม. | 26 | 442 | 30 | 510 | 952 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - Fitting |  | 1 | ls | 1660 | 1660 | 498 | 498 | 2158
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1245 | 1245 | 374 | 374 | 1619
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 415 | 415 | 125 | 125 | 540
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 435150 |  | 185506 | 620656
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  | 3 | ม. | 69 | 207 | 26 | 78 | 285
| - 35 มม. Ø |  | 183 | ม. | 92 | 16836 | 33 | 6039 | 22875
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 10 | ม. | 69 | 690 | 20 | 200 | 890
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 85 | 0 | 26 | 0 | 0
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 211 | ม. | 108 | 22788 | 33 | 6963 | 29751
| - 40 มม. Ø |  | 49 | ม. | 164 | 8036 | 39 | 1911 | 9947
| - 50 มม. Ø |  | 75 | ม. | 200 | 15000 | 52 | 3900 | 18900
| - 65 มม. Ø |  | 104 | ม. | 256 | 26624 | 65 | 6760 | 33384
| - 80 มม. Ø |  | 58 | ม. | 302 | 17516 | 78 | 4524 | 22040
| - 100 มม. Ø |  | 186 | ม. | 367 | 68262 | 104 | 19344 | 87606
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 175959 |  | 49719 | 225678
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 150 | 600 | 4120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 42 | ชุด | 1984 | 83328 | 250 | 10500 | 93828 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 42 | ชุด | 1850 | 77700 | 250 | 10500 | 88200
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 21 | ชุด | 1084 | 22764 | 250 | 5250 | 28014
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 187312 |  | 26850 | 214162
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 233 | ม.² | 218 | 50794 | 194 | 45202 | 95996
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 645 | ม.² | 263 | 169635 | 259 | 167055 | 336690
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 624 | ม.² | 314 | 195936 | 269 | 167856 | 363792
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 417 | ม.² | 381 | 158877 | 323 | 134691 | 293568
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 8 | ม.² | 443 | 3544 | 377 | 3016 | 6560
| - Fitting |  | 1 | ls | 231514 | 231514 | 69454 | 69454 | 300968
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 86818 | 86818 | 26045 | 26045 | 112863
7.10.2 | ท่อลมกลมชนิดหุ้มฉนวน (Spiral Round Duct w/ 9-mm Closed Cell Foam Insulation)
| - 350 มม. Ø |  | 4 | ม. | 640 | 2560 | 88 | 352 | 2912
| - Fitting |  |  | ls |  |  |  | 0 | 0
| - Hanger & Support |  |  | ls |  |  |  | 0 | 0
7.10.3 | Flexible Round Duct w/ 25mm. 16kg/m³ Fiberglass Insulation
| - 150 มม. Ø |  | 4 | ม. | 300 | 1200 | 30 | 120 | 1320
| - 200 มม. Ø |  | 3 | ม. | 380 | 1140 | 40 | 120 | 1260
| - 250 มม. Ø |  | 8 | ม. | 480 | 3840 | 50 | 400 | 4240
| - 350 มม. Ø |  | 100 | ม. | 640 | 64000 | 60 | 6000 | 70000
| - 450 มม. Ø |  | 3 | ม. | 850 | 2550 | 70 | 210 | 2760
| - 500 มม. Ø |  | 35 | ม. | 950 | 33250 | 75 | 2625 | 35875
| - 550 มม. Ø |  | 21 | ม. | 1100 | 23100 | 80 | 1680 | 24780
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 1028758 |  | 624826 | 1653584
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 1927 | ม.² | 148 | 285196 | 45 | 86715 | 371911
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 77080 | 77080 | 28905 | 28905 | 105985
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 362276 | 29131 | 115620 | 477896
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 250x200 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 250x200 | 2
| - 300x250 มม. |  | 32 | ชุด | 500 | 16000 | 100 | 3200 | 19200 |  | 300x250 | 32
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 500x200 มม. |  | 4 | ชุด | 700 | 2800 | 100 | 400 | 3200 |  | 500x200 | 4
| - 1600x500 มม. |  | 8 | ชุด | 2100 | 16800 | 200 | 1600 | 18400 |  | 1600x500 | 8
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 200 | 400 | 2400 |  | 500x500 | 2
| - 1200x600 มม. |  | 10 | ชุด | 1800 | 18000 | 200 | 2000 | 20000 |  | 1200x600 | 10
| - 1400x1000 มม. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 200 | 400 | 5200 |  | 1400x1000 | 2
| - 1500x600 มม. |  | 4 | ชุด | 2100 | 8400 | 200 | 800 | 9200 |  | 1500x600 | 4
| - 1550x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2050 | 4100 | 200 | 400 | 4500 |  | 1550x500 | 2
| - 2000x1600 มม. |  | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 200 | 200 | 3800 |  | 2000x1600 | 1
| - 2400x1600 มม. |  | 1 | ชุด | 4000 | 4000 | 200 | 200 | 4200 |  | 2400x1600 | 1
7.12.2 | Transfer Air Grille |  |  |  |  | 0
| - 300x200 มม. |  | 12 | ชุด | 500 | 6000 | 100 | 1200 | 7200 |  | 300x200 | 12
| - 350x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 350x200 | 10
| - 400x250 มม. |  | 12 | ชุด | 600 | 7200 | 100 | 1200 | 8400 |  | 400x250 | 12
7.12.3 | Air Louver
| - 500x300 มม. |  | 6 | ชุด | 700 | 4200 | 100 | 600 | 4800 |  | 500x300 | 6
7.12.4 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 5 | ชุด | 1500 | 7500 | 500 | 2500 | 10000
| - ø200 |  | 3 | ชุด | 2000 | 6000 | 500 | 1500 | 7500
| - ø250 |  | 12 | ชุด | 2500 | 30000 | 500 | 6000 | 36000
| - ø350 |  | 82 | ชุด | 3500 | 287000 | 500 | 41000 | 328000
| - ø450 |  | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 500 | 1000 | 4000
| - ø500 |  | 24 | ชุด | 5000 | 120000 | 500 | 12000 | 132000
| - ø550 |  | 12 | ชุด | 5500 | 66000 | 500 | 6000 | 72000
7.12.5 | Fire Damper
| - 250x200 มม. |  | 18 | ชุด | 1100 | 19800 | 300 | 5400 | 25200 |  | 250x200 | 18
| - 300x250 มม. |  | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 300 | 300 | 1600 |  | 300x250 | 1
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 550x300 มม. |  | 2 | ชุด | 2100 | 4200 | 300 | 600 | 4800 |  | 550x300 | 2
| - 600x350 มม. |  | 1 | ชุด | 2300 | 2300 | 300 | 300 | 2600 |  | 600x350 | 1
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 3250 | 13000 | 300 | 1200 | 14200 |  | 650x650 | 4
| - 1050x300 มม. |  | 1 | ชุด | 3375 | 3375 | 325 | 325 | 3700 |  | 1050x300 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 5 | ชุด | 3875 | 19375 | 325 | 1625 | 21000 |  | 1150x400 | 5
| - 1250x650 มม. |  | 1 | ชุด | 4750 | 4750 | 325 | 325 | 5075 |  | 1250x650 | 1
| - 1400x400 มม. |  | 1 | ชุด | 4500 | 4500 | 325 | 325 | 4825 |  | 1400x400 | 1
| - 1600x400 มม. |  | 4 | ชุด | 5000 | 20000 | 325 | 1300 | 21300 |  | 1600x400 | 4
| - 1750x500 มม. |  | 5 | ชุด | 5625 | 28125 | 325 | 1625 | 29750 |  | 1750x500 | 5
7.12.6 | Volume Damper
| - 850x400 มม. |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 250 | 500 | 4100 |  | 850x400 | 2
| - 1100x300 มม. |  | 2 | ชุด | 2000 | 4000 | 250 | 500 | 4500 |  | 1100x300 | 2
| - 1150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2800 | 2800 | 250 | 250 | 3050 |  | 1150x400 | 1
| - 1600x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 250 | 250 | 4050 |  | 1600x400 | 1
| - 1750x500 มม. |  | 2 | ชุด | 4500 | 9000 | 250 | 500 | 9500 |  | 1750x500 | 2
7.12.7 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 200 | 400 | 4000 |  | 1050x300 | 2
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 787125 |  | 101725 | 888850
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-2AP1 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C1-2AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-2AP3 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-2AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-2AP5 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-2AP6 |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2750
| - C2-2AP1 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C2-2AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-2AP3 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-2AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-2AP5 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-2AP6 |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2750
|  |  |  | ชุด |  |  |  |  | 0
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 1020 | ม. | 9 | 9180 | 7 | 7140 | 16320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 60 | ม. | 14 | 840 | 10 | 600 | 1440 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 270 | ม. | 23 | 6210 | 12 | 3240 | 9450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 240 | ม. | 56 | 13440 | 26 | 6240 | 19680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 30 | ม. | 75 | 2250 | 28 | 840 | 3090 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  | 30 | ม. | 101 | 3030 | 32 | 960 | 3990 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2808 | 2808 | 842 | 842 | 3650
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 282758 |  | 44362 | 327120

## 06.AC ศูนย์ประชุม (3FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 3
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 1410300 |  | 20355 | 1430655 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 0
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3599500 |  | 387790 | 3987290 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 0
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 59100 |  | 6930 | 66030 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 178596 |  | 4950 | 183546 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 94
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 51760 |  | 4780 | 56540 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 108
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 20400 |  | 3250 | 23650 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 118
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 497371 |  | 210191 | 707562 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 142
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 199625 |  | 53546 | 253171 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 161
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 162816 |  | 23400 | 186216 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 187
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 514387 |  | 345808 | 860195 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 197
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 180292 |  | 57540 | 237832 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 204
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 233450 |  | 30975 | 264425 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 261
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 296351 |  | 44088 | 340439
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 3 |  |  |  |  | 7403948 |  | 1193603 | 8597551
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C1-3OAU-01, (204.1 kW,3100 L/s) |  | 1 | ชุด | 739400 | 739400 | 7394 | 7394 | 746794
| - C2-3OAU-01, (184.4 kW,2800 L/s) |  | 1 | ชุด | 640100 | 640100 | 6401 | 6401 | 646501
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | Include |  | 3600
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 2400 | 19200 | 720 | 5760 | 24960
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 400 | 800 | 8800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 1410300 |  | 20355 | 1430655
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-3A-01, (40.4557823129252 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C1-3A-02 W/DRAIN PUMP, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-3A-03 W/DRAIN PUMP, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-3A-04 W/DRAIN PUMP, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-3A-05 W/DRAIN PUMP, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-3A-06, (38.4 kW,2500 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-3A-07, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-3A-08, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-3A-09, (49.4 kW,3060 L/s) |  | 1 | ชุด | 211600 | 211600 | 21160 | 21160 | 232760
| - C2-3A-01, (40.5 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C2-3A-02 W/DRAIN PUMP, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C2-3A-03 W/DRAIN PUMP, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C2-3A-04 W/DRAIN PUMP, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C2-3A-05, (118.2 kW,6100 L/s) |  | 1 | ชุด | 406600 | 406600 | 40660 | 40660 | 447260
| - C2-3A-06, (21.4 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C2-3A-07, (21.4 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 16 | ชุด | 1800 | 28800 | Included |  | 28800
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 64 | ชุด | 2400 | 153600 | 720 | 46080 | 199680
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3599500 |  | 387790 | 3987290
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type | [6 empty] | 0 | 0
| - C2-3F-01, (9 kW,560 L/s) |  | 1 | ชุด | 18300 | 18300 | 1830 | 1830 | 20130 |  | C2-3F-01 | 560 | 1 | 9
| - C2-3F-02 To 03, (4.5 kW,270 L/s) |  | 2 | ชุด | 11100 | 22200 | 1110 | 2220 | 24420 |  | C2-3F-02 To 03 | 270 | 2 | 4.5
|  |  |  | ชุด |  |  |  | 0 | 0
7.3.2 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| - Network Thermostat |  | 3 | ชุด | 3000 | 9000 |  |  | 9000
7.3.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 12 | ชุด | 800 | 9600 | 240 | 2880 | 12480
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 59100 |  | 6930 | 66030
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 3672 | 11016 | 150 | 450 | 11466
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 18 | ชุด | 9310 | 167580 | 250 | 4500 | 172080
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 178596 |  | 4950 | 183546
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-3EAF-03, (1370 L/s) |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 1000 | 1000 | 21000 |  | C1-3EAF-03 | 1370 | 1
| - C2-3EAF-03, (1470 L/s) |  | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 1300 | 1300 | 27300 |  | C2-3EAF-03 | 1470 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-3EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-3EAF-01 | 115 | 1
| - C1-3EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-3EAF-02 | 115 | 1
| - C2-3EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-3EAF-01 | 115 | 1
| - C2-3EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-3EAF-02 | 115 | 1
7.5.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 2 | ls | 800 | 1600 | 240 | 480 | 2080
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 51760 |  | 4780 | 56540
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.6.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 19 | ชุด | 800 | 15200 | 150 | 2850 | 18050
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
7.6.2 | Medium Filter
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 20400 |  | 3250 | 23650
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69.5 | 0 | 30 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 103.5 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 14 | ม. | 140 | 1960 | 60 | 840 | 2800
| - 40 มม. Ø |  | 187 | ม. | 168 | 31416 | 70 | 13090 | 44506
| - 50 มม. Ø |  | 85 | ม. | 225 | 19125 | 95 | 8075 | 27200
| - 65 มม. Ø |  | 73 | ม. | 357 | 26061 | 150 | 10950 | 37011
| - 80 มม. Ø |  | 181 | ม. | 467 | 84527 | 200 | 36200 | 120727
| - 100 มม. Ø |  | 169 | ม. | 650 | 109850 | 280 | 47320 | 157170
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 136469.5 | 136470 | 40941 | 40941 | 177411
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 54587.8 | 54588 | 31483 | 31483 | 86071
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 27293.9 | 27294 | 15742 | 15742 | 43036
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 128 | ม. | 20 | 2560 | 30 | 3840 | 6400 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 22 | ม. | 26 | 572 | 30 | 660 | 1232 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 6 | ม. | 41 | 246 | 40 | 240 | 486 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 1351 | 1351 | 405 | 405 | 1756
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1013 | 1013 | 304 | 304 | 1317
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 338 | 338 | 101 | 101 | 439
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 497371 |  | 210191 | 707562
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 26 | 0 | 0
| - 35 มม. Ø |  | 128 | ม. | 92 | 11776 | 33 | 4224 | 16000
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 85 | 0 | 26 | 0 | 0
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 108 | 0 | 33 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  | 209 | ม. | 164 | 34276 | 39 | 8151 | 42427
| - 50 มม. Ø |  | 91 | ม. | 200 | 18200 | 52 | 4732 | 22932
| - 65 มม. Ø |  | 73 | ม. | 256 | 18688 | 65 | 4745 | 23433
| - 80 มม. Ø |  | 181 | ม. | 302 | 54662 | 78 | 14118 | 68780
| - 100 มม. Ø |  | 169 | ม. | 367 | 62023 | 104 | 17576 | 79599
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
-
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 199625 |  | 53546 | 253171
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 150 | 900 | 6180 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 36 | ชุด | 1984 | 71424 | 250 | 9000 | 80424 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 36 | ชุด | 1850 | 66600 | 250 | 9000 | 75600
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 18 | ชุด | 1084 | 19512 | 250 | 4500 | 24012
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 162816 |  | 23400 | 186216
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 119 | ม.² | 218 | 25942 | 194 | 23086 | 49028
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 206 | ม.² | 263 | 54178 | 259 | 53354 | 107532
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 219 | ม.² | 314 | 68766 | 269 | 58911 | 127677
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 14 | ม.² | 381 | 5334 | 323 | 4522 | 9856
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 401 | ม.² | 443 | 177643 | 377 | 151177 | 328820
| - Fitting |  | 1 | ls | 132745 | 132745 | 39824 | 39824 | 172569
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 49779 | 49779 | 14934 | 14934 | 64713
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 514387 |  | 345808 | 860195
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 959 | ม.² | 148 | 141932 | 45 | 43155 | 185087
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 38360 | 38360 | 14385 | 14385 | 52745
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 180292 |  | 57540 | 237832
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 200x500 มม. |  | 1 | ชุด | 700 | 700 | 100 | 100 | 800 |  | 200x500 | 1
| - 250x200 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 250x200 | 2
| - 300x250 มม. |  | 32 | ชุด | 500 | 16000 | 100 | 3200 | 19200 |  | 300x250 | 32
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 150x150 มม. |  | 3 | ชุด | 500 | 1500 | 100 | 300 | 1800 |  | 150x150 | 3
| - 500x200 มม. |  | 4 | ชุด | 700 | 2800 | 100 | 400 | 3200 |  | 500x200 | 4
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 200 | 400 | 2400 |  | 500x500 | 2
7.12.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 18 | ชุด | 500 | 9000 | 100 | 1800 | 10800 |  | 300x200 | 18
| - 350x200 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 350x200 | 2
7.12.3 | Air Louver
| - 6500x2400 มม. |  | 4 | ชุด | 8900 | 35600 | 500 | 2000 | 37600 |  | 6500x2400 | 4
7.12.4 | Diffuser Round
| ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
7.12.5 | Fire Damper
| - 100x100 มม. |  | 6 | ชุด | 1000 | 6000 | 300 | 1800 | 7800 |  | 100x100 | 6
| - 150x150 มม. |  | 8 | ชุด | 1000 | 8000 | 300 | 2400 | 10400 |  | 150x150 | 8
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 250x200 มม. |  | 13 | ชุด | 1100 | 14300 | 300 | 3900 | 18200 |  | 250x200 | 13
| - 400x250 มม. |  | 1 | ชุด | 1400 | 1400 | 300 | 300 | 1700 |  | 400x250 | 1
| - 450x250 มม. |  | 1 | ชุด | 1400 | 1400 | 300 | 300 | 1700 |  | 450x250 | 1
| - 500x250 มม. |  | 3 | ชุด | 1500 | 4500 | 300 | 900 | 5400 |  | 500x250 | 3
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 700x700 มม. |  | 2 | ชุด | 2800 | 5600 | 300 | 600 | 6200 |  | 700x700 | 2
| - 800x700 มม. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 300 | 300 | 3300 |  | 800x700 | 1
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 3000 |  | 850x500 | 1
| - 1000x350 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 325 | 325 | 3025 |  | 1000x350 | 1
| - 1000x450 มม. |  | 1 | ชุด | 2900 | 2900 | 325 | 325 | 3225 |  | 1000x450 | 1
| - 1050x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 325 | 325 | 3025 |  | 1050x300 | 1
| - 1100x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 | 325 | 650 | 6650 |  | 1100x400 | 2
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3100 | 6200 | 325 | 650 | 6850 |  | 1150x400 | 2
| - 1200x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3100 | 3100 | 325 | 325 | 3425 |  | 1200x350 | 1
| - 1200x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | 325 | 325 | 3525 |  | 1200x400 | 1
| - 1250x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3300 | 6600 | 325 | 650 | 7250 |  | 1250x400 | 2
| - 1250x650 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 325 | 325 | 4125 |  | 1250x650 | 1
| - 1300x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3300 | 3300 | 325 | 325 | 3625 |  | 1300x350 | 1
| - 3500x2100 มม. |  | 2 | ชุด | 11200 | 22400 | 325 | 650 | 23050 |  | 3500x2100 | 2
7.12.6 | Volume Damper
| - 700x700 มม. |  | 2 | ชุด | 2100 | 4200 | 200 | 400 | 4600 |  | 700x700 | 2
| - 800x700 มม. |  | 1 | ชุด | 2250 | 2250 | 200 | 200 | 2450 |  | 800x700 | 1
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2025 | 2025 | 200 | 200 | 2225 |  | 850x500 | 1
| - 1100x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 2900 |  | 1100x400 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2325 | 2325 | 200 | 200 | 2525 |  | 1150x400 | 1
| - 1150x700 มม. |  | 1 | ชุด | 2775 | 2775 | 200 | 200 | 2975 |  | 1150x700 | 1
| - 1200x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 2600 |  | 1200x400 | 1
| - 1250x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2475 | 2475 | 200 | 200 | 2675 |  | 1250x400 | 1
7.12.7 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | 200 | 200 | 2000 |  | 1050x300 | 1
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 233450 |  | 30975 | 264425
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-3AP1 |  | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000
| - C1-3AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-3AP3 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-3AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-3AP5 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-3AP6 |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 2750
| - C2-3AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C2-3AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-3AP3 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-3AP4 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C2-3AP5 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
[8 empty] | 0 | 0
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 780 | ม. | 9 | 7020 | 7 | 5460 | 12480 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 120 | ม. | 14 | 1680 | 10 | 1200 | 2880 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 285 | ม. | 23 | 6555 | 12 | 3420 | 9975 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 195 | ม. | 56 | 10920 | 26 | 5070 | 15990 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 70 | ม. | 75 | 5250 | 28 | 1960 | 7210 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2426 | 2426 | 728 | 728 | 3154
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 296351 |  | 44088 | 340439

## 06.AC ศูนย์ประชุม (4FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 4
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 1404900 |  | 20397 | 1425297 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 45
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3484800 |  | 374580 | 3859380 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 70
7.3 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 158270 |  | 4250 | 162520 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 78
7.4 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 86160 |  | 11320 | 97480 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 92
7.5 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 17200 |  | 2650 | 19850 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 99
7.6 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 503728 |  | 212438 | 716166 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 127
7.7 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 198107 |  | 53744 | 251851 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 145
7.8 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 130356 |  | 17000 | 147356 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 170
7.9 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 290998 |  | 199035 | 490033 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 184
7.10 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 128028 |  | 40860 | 168888 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 193
7.11 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 160200 |  | 25350 | 185550 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 241
7.12 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 318212 |  | 46010 | 364222
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 4 |  |  |  |  | 6880959 |  | 1007634 | 7888593
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C1-3OAU-01, (207.7 kW,3160 L/s) |  | 1 | ชุด | 743600 | 743600 | 7436 | 7436 | 751036
| - C2-3OAU-01, (187.6 kW,2830 L/s) |  | 1 | ชุด | 640100 | 640100 | 6401 | 6401 | 646501
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 |  |  | 3600
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 1200 | 9600 | 720 | 5760 | 15360
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 400 | 800 | 8800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 1404900 |  | 20397 | 1425297
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-4A-01, (40.5 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C1-4A-02, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-4A-03, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-4A-04, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-4A-05, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-4A-06, (38.4 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-4A-07, (23.7 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-4A-08, (23.7 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-4A-09, (60.6 kW,3300 L/s) |  | 1 | ชุด | 211600 | 211600 | 21160 | 21160 | 232760
| - C1-4A-10, (60.6 kW,3300 L/s) |  | 1 | ชุด | 211600 | 211600 | 21160 | 21160 | 232760
| - C2-4A-01, (40.5 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C2-4A-02, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C2-4A-03, (40.2 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C2-4A-04, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C2-4A-05, (118.2 kW,6000 L/s) |  | 1 | ชุด | 406600 | 406600 | 40660 | 40660 | 447260
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 15 | ชุด | 1800 | 27000 | Included |  | 27000
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 60 | ชุด | 2400 | 144000 | 720 | 43200 | 187200
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3484800 |  | 374580 | 3859380
7.3 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.3.1 | Automatic Control Valve
7.3.1.1 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 17 | ชุด | 9310 | 158270 | 250 | 4250 | 162520
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 158270 |  | 4250 | 162520
7.4 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.4.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-4EAF-03, (1370 L/s) |  | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 2600 | 2600 | 28600 |  | C1-4EAF-03 | 1370 | 1
| - C2-4EAF-03, (870 L/s) |  | 1 | ชุด | 19200 | 19200 | 1920 | 1920 | 21120 |  | C2-4EAF-03 | 870 | 1
| - C2-4EAF-04, (1470 L/s) |  | 1 | ชุด | 31200 | 31200 | 3120 | 3120 | 34320 |  | C2-4EAF-04 | 1470 | 1
7.4.2 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-4EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-4EAF-01 | 115 | 1
| - C1-4EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-4EAF-02 | 115 | 1
| - C2-4EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-4EAF-01 | 115 | 1
| - C2-4EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-4EAF-02 | 115 | 1
7.4.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 7 | ls | 800 | 5600 | 240 | 1680 | 7280
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 86160 |  | 11320 | 97480
7.5 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.5.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 15 | ชุด | 800 | 12000 | 150 | 2250 | 14250
7.5.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 17200 |  | 2650 | 19850
7.6 | งานท่อ (Piping Work)
7.6.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69.5 | 0 | 30 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 103.5 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 3 | ม. | 140 | 420 | 60 | 180 | 600
| - 40 มม. Ø |  | 187 | ม. | 168 | 31416 | 70 | 13090 | 44506
| - 50 มม. Ø |  | 68 | ม. | 225 | 15300 | 95 | 6460 | 21760
| - 65 มม. Ø |  | 7 | ม. | 357 | 2499 | 150 | 1050 | 3549
| - 80 มม. Ø |  | 178 | ม. | 467 | 83126 | 200 | 35600 | 118726
| - 100 มม. Ø |  | 221 | ม. | 650 | 143650 | 280 | 61880 | 205530
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 138206 | 138206 | 41462 | 41462 | 179668
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 55282 | 55282 | 31944 | 31944 | 87226
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 27641 | 27641 | 15972 | 15972 | 43613
7.6.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 131 | ม. | 20 | 2620 | 25 | 3275 | 5895 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 22 | ม. | 26 | 572 | 25 | 550 | 1122 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 6 | ม. | 41 | 246 | 25 | 150 | 396 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 1375 | 1375 | 413 | 413 | 1788
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1031 | 1031 | 309 | 309 | 1340
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 344 | 344 | 103 | 103 | 447
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 503728 |  | 212438 | 716166
7.7 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.7.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 26 | 0 | 0
| - 35 มม. Ø |  | 131 | ม. | 92 | 12052 | 33 | 4323 | 16375
7.7.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 85 | 0 | 26 | 0 | 0
7.7.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 3 | ม. | 108 | 324 | 33 | 99 | 423
| - 40 มม. Ø |  | 209 | ม. | 164 | 34276 | 39 | 8151 | 42427
| - 50 มม. Ø |  | 74 | ม. | 200 | 14800 | 52 | 3848 | 18648
| - 65 มม. Ø |  | 7 | ม. | 256 | 1792 | 65 | 455 | 2247
| - 80 มม. Ø |  | 178 | ม. | 302 | 53756 | 78 | 13884 | 67640
| - 100 มม. Ø |  | 221 | ม. | 367 | 81107 | 104 | 22984 | 104091
7.7.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 198107 |  | 53744 | 251851
7.8 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.8.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 880 | 0 | 150 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 34 | ชุด | 1984 | 67456 | 250 | 8500 | 75956 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.8.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 34 | ชุด | 1850 | 62900 | 250 | 8500 | 71400
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.8.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.8.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 0 | ชุด | 1084 | 0 | 250 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 130356 |  | 17000 | 147356
7.9 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.9.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 179 | ม.² | 218 | 39022 | 194 | 34726 | 73748
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 176 | ม.² | 263 | 46288 | 259 | 45584 | 91872
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 325 | ม.² | 314 | 102050 | 269 | 87425 | 189475
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 1 | ม.² | 381 | 381 | 323 | 323 | 704
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  |  | ม.² | 443 | 0 | 377 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 75096 | 75096 | 22529 | 22529 | 97625
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 28161 | 28161 | 8448 | 8448 | 36609
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 290998 |  | 199035 | 490033
7.10 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.10.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 681 | ม.² | 148 | 100788 | 45 | 30645 | 131433
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136.2 | 0 | 0
7.10.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 27240 | 27240 | 10215 | 10215 | 37455
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 128028 |  | 40860 | 168888
7.11 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.11.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 200x500 มม. |  | 1 | ชุด | 700 | 700 | 100 | 100 | 800 |  | 200x500 | 1
| - 250x200 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 250x200 | 2
| - 300x250 มม. |  | 32 | ชุด | 500 | 16000 | 100 | 3200 | 19200 |  | 300x250 | 32
| - 350x350 มม. |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 | 100 | 400 | 2400 |  | 350x350 | 4
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 150x150 มม. |  | 3 | ชุด | 500 | 1500 | 100 | 300 | 1800 |  | 150x150 | 3
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 200 | 400 | 2400 |  | 500x500 | 2
7.11.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 300x200 | 10
7.11.3 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
7.11.4 | Fire Damper
| - 100x100 มม. |  | 6 | ชุด | 1000 | 6000 | 300 | 1800 | 7800 |  | 100x100 | 6
| - 150x150 มม. |  | 7 | ชุด | 1000 | 7000 | 300 | 2100 | 9100 |  | 150x150 | 7
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 250x200 มม. |  | 7 | ชุด | 1100 | 7700 | 300 | 2100 | 9800 |  | 250x200 | 7
| - 300x250 มม. |  | 5 | ชุด | 1300 | 6500 | 300 | 1500 | 8000 |  | 300x250 | 5
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 700x700 มม. |  | 2 | ชุด | 2800 | 5600 | 300 | 600 | 6200 |  | 700x700 | 2
| - 800x250 มม. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | 300 | 300 | 2900 |  | 800x250 | 1
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 3000 |  | 850x500 | 1
| - 1000x350 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 325 | 325 | 3025 |  | 1000x350 | 1
| - 1000x450 มม. |  | 2 | ชุด | 2900 | 5800 | 325 | 650 | 6450 |  | 1000x450 | 2
| - 1050x300 มม. |  | 2 | ชุด | 2700 | 5400 | 325 | 650 | 6050 |  | 1050x300 | 2
| - 1100x300 มม. |  | 2 | ชุด | 2700 | 5400 | 325 | 650 | 6050 |  | 1100x300 | 2
| - 1100x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 325 | 325 | 3325 |  | 1100x400 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 3100 | 6200 | 325 | 650 | 6850 |  | 1150x400 | 2
| - 1200x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | 325 | 325 | 3525 |  | 1200x400 | 1
| - 1250x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3300 | 3300 | 325 | 325 | 3625 |  | 1250x400 | 1
| - 1250x650 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 325 | 325 | 4125 |  | 1250x650 | 1
| - 1300x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3300 | 3300 | 325 | 325 | 3625 |  | 1300x350 | 1
7.11.5 | Volume Damper
| - 700x700 มม. |  | 2 | ชุด | 2100 | 4200 | 200 | 400 | 4600 |  | 700x700 | 2
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2025 | 2025 | 200 | 200 | 2225 |  | 850x500 | 1
| - 1000x450 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 2900 |  | 1000x450 | 1
| - 1100x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 2900 |  | 1100x300 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 2900 |  | 1150x400 | 1
| - 1150x700 มม. |  | 1 | ชุด | 2775 | 2775 | 200 | 200 | 2975 |  | 1150x700 | 1
7.11.6 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 200 | 400 | 4000 |  | 1050x300 | 2
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 160200 |  | 25350 | 185550
7.12 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.12.1 | Panel Board No.
| - C1-4AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C1-4AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-4AP3 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-4AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C1-4AP5 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-4AP6 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-4AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C2-4AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-4AP3 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-4AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-4AP5 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
7.12.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 660 | ม. | 9 | 5940 | 7 | 4620 | 10560 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 345 | ม. | 14 | 4830 | 10 | 3450 | 8280 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 120 | ม. | 23 | 2760 | 12 | 1440 | 4200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.12.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 165 | ม. | 56 | 9240 | 26 | 4290 | 13530 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 105 | ม. | 75 | 7875 | 28 | 2940 | 10815 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2567 | 2567 | 770 | 770 | 3337
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 318212 |  | 46010 | 364222

## 06.AC ศูนย์ประชุม (5FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 5
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 1689400 |  | 23146 | 1712546 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 45
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3393500 |  | 363710 | 3757210 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 69
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 59100 |  | 6930 | 66030 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 159976 |  | 4450 | 164426 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 95
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 86160 |  | 11320 | 97480 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 109
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 18800 |  | 2950 | 21750 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 117
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 461675 |  | 196060 | 657735 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 141
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 150195 |  | 41146 | 191341 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 159
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 127968 |  | 16900 | 144868 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 184
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 322842 |  | 221210 | 544052 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 195
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 137616 |  | 43920 | 181536 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 203
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 179750 |  | 25900 | 205650
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 282582 |  | 42060 | 324642
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 5 |  |  |  |  | 7069564 |  | 999702 | 8069266
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C1-5OAU-01, (207.7 kW,3160 L/s) |  | 1 | ชุด | 743600 | 743600 | 7436 | 7436 | 751036
| - C2-5OAU-01, (258.6 kW,3890 L/s) |  | 1 | ชุด | 915000 | 915000 | 9150 | 9150 | 924150
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | Included |  | 3600
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 2400 | 19200 | 720 | 5760 | 24960
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 400 | 800 | 8800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 1689400 |  | 23146 | 1712546
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-5A-01, (40.5 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C1-5A-02, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C1-5A-03, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C1-5A-04, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C1-5A-05, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C1-5A-06, (38.4 kW,2500 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C1-5A-07, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-5A-08, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-5A-09, (34.7 kW,2000 L/s) |  | 1 | ชุด | 211600 | 211600 | 21160 | 21160 | 232760
| - C2-5A-01, (40.5 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C2-5A-02, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C2-5A-03, (39.65 kW,2200 L/s) |  | 1 | ชุด | 237000 | 237000 | 23700 | 23700 | 260700
| - C2-5A-04, (28.6 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C2-5A-05, (118.2 kW,6100 L/s) |  | 1 | ชุด | 406600 | 406600 | 40660 | 40660 | 447260
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 14 | ชุด | 1800 | 25200 | Included |  | 25200
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 56 | ชุด | 2400 | 134400 | 720 | 40320 | 174720
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3393500 |  | 363710 | 3757210
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C2-5F-01, (9 kW,560 L/s) |  | 1 | ชุด | 18300 | 18300 | 1830 | 1830 | 20130 |  | C2-5F-01 | 560 | 1 | 9
| - C2-5F-02 To 03, (4.5 kW,270 L/s) |  | 2 | ชุด | 11100 | 22200 | 1110 | 2220 | 24420 |  | C2-5F-02 To 03 | 270 | 2 | 4.5
7.3.3 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| - Network Thermostat |  | 3 | ชุด | 3000 | 9000 |  |  | 9000
7.3.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 12 | ชุด | 800 | 9600 | 240 | 2880 | 12480
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 59100 |  | 6930 | 66030
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 3672 | 11016 | 150 | 450 | 11466
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 16 | ชุด | 9310 | 148960 | 250 | 4000 | 152960
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 159976 |  | 4450 | 164426
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-5EAF-03, (1370 L/s) |  | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 2600 | 2600 | 28600 |  | C1-5EAF-03 | 1370 | 1
| - C2-5EAF-03, (870 L/s) |  | 1 | ชุด | 19200 | 19200 | 1920 | 1920 | 21120 |  | C2-5EAF-03 | 870 | 1
| - C2-5EAF-04, (1470 L/s) |  | 1 | ชุด | 31200 | 31200 | 3120 | 3120 | 34320 |  | C2-5EAF-04 | 1470 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-5EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-5EAF-01 | 115 | 1
| - C1-5EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-5EAF-02 | 115 | 1
| - C2-5EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-5EAF-01 | 115 | 1
| - C2-5EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-5EAF-02 | 115 | 1
7.5.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 7 | ls | 800 | 5600 | 240 | 1680 | 7280
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 86160 |  | 11320 | 97480
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.6.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 17 | ชุด | 800 | 13600 | 150 | 2550 | 16150
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 18800 |  | 2950 | 21750
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69.5 | 0 | 30 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 73 | ม. | 103.5 | 7556 | 45 | 3285 | 10841
| - 32 มม. Ø |  | 2 | ม. | 140 | 280 | 60 | 120 | 400
| - 40 มม. Ø |  | 100 | ม. | 168 | 16800 | 70 | 7000 | 23800
| - 50 มม. Ø |  | 139 | ม. | 225 | 31275 | 95 | 13205 | 44480
| - 65 มม. Ø |  | 6 | ม. | 357 | 2142 | 150 | 900 | 3042
| - 80 มม. Ø |  | 115 | ม. | 467 | 53705 | 200 | 23000 | 76705
| - 100 มม. Ø |  | 217 | ม. | 650 | 141050 | 280 | 60760 | 201810
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 126404 | 126404 | 37921.2 | 37921 | 164325
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 50561.6 | 50562 | 29238.2 | 29238 | 79800
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 25280.8 | 25281 | 14619.1 | 14619 | 39900
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 20 มม. Ø |  | 1 | ม. | 12 | 12 | 30 | 30 | 42 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 48.23 | 12
| - 35 มม. Ø |  | 132 | ม. | 20 | 2640 | 30 | 3960 | 6600 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 30 | ม. | 26 | 780 | 30 | 900 | 1680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 6 | ม. | 41 | 246 | 40 | 240 | 486 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 1471 | 1471 | 441 | 441 | 1912
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 1103 | 1103 | 331 | 331 | 1434
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 368 | 368 | 110 | 110 | 478
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 461675 |  | 196060 | 657735
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  | 1 | ม. | 69 | 69 | 26 | 26 | 95
| - 35 มม. Ø |  |  | ม. | 92 | 0 | 33 | 0 | 0
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 73 | ม. | 85 | 6205 | 26 | 1898 | 8103
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 2 | ม. | 108 | 216 | 33 | 66 | 282
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 164 | 0 | 39 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  | 139 | ม. | 200 | 27800 | 52 | 7228 | 35028
| - 65 มม. Ø |  | 6 | ม. | 256 | 1536 | 65 | 390 | 1926
| - 80 มม. Ø |  | 115 | ม. | 302 | 34730 | 78 | 8970 | 43700
| - 100 มม. Ø |  | 217 | ม. | 367 | 79639 | 104 | 22568 | 102207
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 150195 |  | 41146 | 191341
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 880 | 5280 | 150 | 900 | 6180 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ชุด | 1984 | 63488 | 250 | 8000 | 71488 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ชุด | 1850 | 59200 | 250 | 8000 | 67200
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  |  | ชุด | 1084 | 0 | 250 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 127968 |  | 16900 | 144868
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 133 | ม.² | 218 | 28994 | 194 | 25802 | 54796
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 225 | ม.² | 263 | 59175 | 259 | 58275 | 117450
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 334 | ม.² | 314 | 104876 | 269 | 89846 | 194722
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 40 | ม.² | 381 | 15240 | 323 | 12920 | 28160
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  |  | ม.² | 443 | 0 | 377 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 83314 | 83314 | 24994 | 24994 | 108308
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 31243 | 31243 | 9373 | 9373 | 40616
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 322842 |  | 221210 | 544052
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 732 | ม.² | 148 | 108336 | 45 | 32940 | 141276
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 29280 | 29280 | 10980 | 10980 | 40260
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 137616 |  | 43920 | 181536
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 200x500 มม. |  | 1 | ชุด | 700 | 700 | 100 | 100 | 800 |  | 200x500 | 1
| - 250x200 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 250x200 | 2
| - 300x250 มม. |  | 32 | ชุด | 500 | 16000 | 100 | 3200 | 19200 |  | 300x250 | 32
| - 350x350 มม. |  | 4 | ชุด | 500 | 2000 | 100 | 400 | 2400 |  | 350x350 | 4
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 150x150 มม. |  | 3 | ชุด | 500 | 1500 | 100 | 300 | 1800 |  | 150x150 | 3
| - 500x200 มม. |  | 4 | ชุด | 700 | 2800 | 100 | 400 | 3200 |  | 500x200 | 4
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
7.12.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 300x200 | 10
| - 600x400 มม. |  | 2 | ชุด | 600 | 1200 | 100 | 200 | 1400 |  | 600x400 | 2
7.12.3 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
7.12.4 | Fire Damper
| - 100x100 มม. |  | 6 | ชุด | 1000 | 6000 | 300 | 1800 | 7800 |  | 100x100 | 6
| - 150x150 มม. |  | 8 | ชุด | 1000 | 8000 | 300 | 2400 | 10400 |  | 150x150 | 8
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 250x200 มม. |  | 5 | ชุด | 1100 | 5500 | 300 | 1500 | 7000 |  | 250x200 | 5
| - 350x200 มม. |  | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 300 | 300 | 1600 |  | 350x200 | 1
| - 500x250 มม. |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1800 |  | 500x250 | 1
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 600x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2300 | 2300 | 300 | 300 | 2600 |  | 600x300 | 1
| - 600x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 300 | 300 | 2800 |  | 600x400 | 1
| - 600x600 มม. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 300 | 300 | 3300 |  | 600x600 | 1
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 800x250 มม. |  | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | 300 | 300 | 2900 |  | 800x250 | 1
| - 800x800 มม. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 300 | 600 | 8600 |  | 800x800 | 2
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 3000 |  | 850x500 | 1
| - 1050x300 มม. |  | 3 | ชุด | 2700 | 8100 | 325 | 975 | 9075 |  | 1050x300 | 3
| - 1100x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3000 | 3000 | 325 | 325 | 3325 |  | 1100x400 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 4 | ชุด | 3100 | 12400 | 325 | 1300 | 13700 |  | 1150x400 | 4
| - 1250x650 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 325 | 325 | 4125 |  | 1250x650 | 1
| - 1300x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3300 | 3300 | 325 | 325 | 3625 |  | 1300x350 | 1
| - 1350x400 มม. |  | 3 |  | 4500 | 13500 | 325 | 975 | 14475 |  | 1350x400 | 3
| - 1500x400 มม. |  | 1 |  | 4750 | 4750 | 325 | 325 | 5075 |  | 1500x400 | 1
7.12.5 | Volume Damper
| - 800x800 มม. |  | 2 | ชุด | 3850 | 7700 | 325 | 650 | 8350 |  | 800x800 | 2
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2025 | 2025 | 200 | 200 | 2225 |  | 850x500 | 1
| - 1050x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 200 | 200 | 2900 |  | 1050x300 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 2700 | 5400 | 200 | 400 | 5800 |  | 1150x400 | 2
| - 1150x700 มม. |  | 1 | ชุด | 2775 | 2775 | 200 | 200 | 2975 |  | 1150x700 | 1
7.12.6 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 200 | 400 | 4000 |  | 1050x300 | 2
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 179750 |  | 25900 | 205650
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-5AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C1-5AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-5AP3 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C1-5AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-5AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C2-5AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-5AP3 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C2-5AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 660 | ม. | 9 | 5940 | 7 | 4620 | 10560 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 300 | ม. | 14 | 4200 | 10 | 3000 | 7200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 120 | ม. | 23 | 2760 | 12 | 1440 | 4200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 165 | ม. | 56 | 9240 | 26 | 4290 | 13530 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 105 | ม. | 75 | 7875 | 28 | 2940 | 10815 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2567 | 2567 | 770 | 770 | 3337
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 282582 |  | 42060 | 324642

## 06.AC ศูนย์ประชุม (6FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 6
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 1654100 |  | 22793 | 1676893 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 45
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 3291700 |  | 353530 | 3645230 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 68
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 34600 |  | 4681 | 39281 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 75
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 156304 |  | 4300 | 160604 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 84
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 54960 |  | 5740 | 60700 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 99
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 18000 |  | 2800 | 20800 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 109
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 501991 |  | 211235 | 713226 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 134
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 187499 |  | 51166 | 238665 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 152
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 143552 |  | 20600 | 164152 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 176
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 454815 |  | 314952 | 769767 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 187
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 193264 |  | 61680 | 254944 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 196
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 264950 |  | 35025 | 299975 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 252
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 282949 |  | 42993 | 325942
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 6 |  |  |  |  | 7238684 |  | 1131495 | 8370179
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C1-6OAU-01, (207.7 kW,3160 L/s) |  | 1 | ชุด | 743600 | 743600 | 7436 | 7436 | 751036
| - C2-6OAU-01, (248.4 kW,3740 L/s) |  | 1 | ชุด | 879700 | 879700 | 8797 | 8797 | 888497
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | Included |  | 3600
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 2400 | 19200 | 720 | 5760 | 24960
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 400 | 800 | 8800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 1654100 |  | 22793 | 1676893
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-6A-01, (40.46 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C1-6A-02, (80.1 kW,4600 L/s) |  | 1 | ชุด | 282300 | 282300 | 28230 | 28230 | 310530
| - C1-6A-03, (80.1 kW,4600 L/s) |  | 1 | ชุด | 282300 | 282300 | 28230 | 28230 | 310530
| - C1-6A-04, (38.33 kW,2550 L/s) |  | 1 | ชุด | 215100 | 215100 | 21510 | 21510 | 236610
| - C1-6A-05, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-6A-06, (23.65 kW,1200 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
| - C1-6A-07, (48.75 kW,3000 L/s) |  | 1 | ชุด | 211600 | 211600 | 21160 | 21160 | 232760
| - C1-6A-08, (30.55 kW,1880 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500
| - C2-6A-01, (40.46 kW,2700 L/s) |  | 1 | ชุด | 224400 | 224400 | 22440 | 22440 | 246840
| - C2-6A-02, (21.4 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-6A-03, (21.4 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-6A-04, (21.4 kW,1800 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
| - C2-6A-05, (118.2 kW,6100 L/s) |  | 1 | ชุด | 406600 | 406600 | 40660 | 40660 | 447260
| - C2-6A-06, (21.1 kW,1350 L/s) |  | 1 | ชุด | 188900 | 188900 | 18890 | 18890 | 207790
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 14 | ชุด | 1800 | 25200 | Included |  | 25200
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 56 | ชุด | 2400 | 134400 | 720 | 40320 | 174720
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 3291700 |  | 353530 | 3645230
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C2-6F-01 To 02, (4.5 kW,270 L/s) |  | 2 | ชุด | 11100 | 22200 | 1380.6 | 2761 | 24961 |  | C2-6F-01 To 02 | 270 | 2 | 4.5
7.3.2 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| - Network Thermostat |  | 2 | ชุด | 3000 | 6000 | Included |  | 6000
7.3.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 800 | 6400 | 240 | 1920 | 8320
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 34600 |  | 4681 | 39281
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 2 | ชุด | 3672 | 7344 | 150 | 300 | 7644
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 16 | ชุด | 9310 | 148960 | 250 | 4000 | 152960
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 156304 |  | 4300 | 160604
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-6EAF-03, (1370 L/s) |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 1000 | 1000 | 21000 |  | C1-6EAF-03 | 1370 | 1
| - C2-6EAF-03, (1470 L/s) |  | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 1300 | 1300 | 27300 |  | C2-6EAF-03 | 1470 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-6EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-6EAF-01 | 115 | 1
| - C1-6EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-6EAF-02 | 115 | 1
| - C2-6EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-6EAF-01 | 115 | 1
| - C2-6EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-6EAF-02 | 115 | 1
7.5.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 6 | ls | 800 | 4800 | 240 | 1440 | 6240
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 54960 |  | 5740 | 60700
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.6.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 16 | ชุด | 800 | 12800 | 150 | 2400 | 15200
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 18000 |  | 2800 | 20800
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69.5 | 0 | 30 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 103.5 | 518 | 45 | 225 | 743
| - 32 มม. Ø |  | 11 | ม. | 140 | 1540 | 60 | 660 | 2200
| - 40 มม. Ø |  | 152 | ม. | 168 | 25536 | 70 | 10640 | 36176
| - 50 มม. Ø |  | 65 | ม. | 225 | 14625 | 95 | 6175 | 20800
| - 65 มม. Ø |  | 76 | ม. | 357 | 27132 | 150 | 11400 | 38532
| - 80 มม. Ø |  | 80 | ม. | 467 | 37360 | 200 | 16000 | 53360
| - 100 มม. Ø |  | 262 | ม. | 650 | 170300 | 280 | 73360 | 243660
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 138506 | 138506 | 41552 | 41552 | 180058
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 55402 | 55402 | 32002 | 32002 | 87404
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 27701 | 27701 | 16001 | 16001 | 43702
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 89 | ม. | 20 | 1780 | 30 | 2670 | 4450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 2 | ม. | 26 | 52 | 30 | 60 | 112 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - 50 มม. Ø |  | 1 | ม. | 41 | 41 | 40 | 40 | 81 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 163.8 | 41
| - Fitting |  | 1 | ls | 749 | 749 | 225 | 225 | 974
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 562 | 562 | 169 | 169 | 731
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 187 | 187 | 56 | 56 | 243
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 501991 |  | 211235 | 713226
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 26 | 0 | 0
| - 35 มม. Ø |  | 89 | ม. | 92 | 8188 | 33 | 2937 | 11125
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 5 | ม. | 85 | 425 | 26 | 130 | 555
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 11 | ม. | 108 | 1188 | 33 | 363 | 1551
| - 40 มม. Ø |  | 152 | ม. | 164 | 24928 | 39 | 5928 | 30856
| - 50 มม. Ø |  | 65 | ม. | 200 | 13000 | 52 | 3380 | 16380
| - 65 มม. Ø |  | 76 | ม. | 256 | 19456 | 65 | 4940 | 24396
| - 80 มม. Ø |  | 80 | ม. | 302 | 24160 | 78 | 6240 | 30400
| - 100 มม. Ø |  | 262 | ม. | 367 | 96154 | 104 | 27248 | 123402
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 187499 |  | 51166 | 238665
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 4 | ชุด | 880 | 3520 | 150 | 600 | 4120 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ชุด | 1984 | 63488 | 250 | 8000 | 71488 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 32 | ชุด | 1850 | 59200 | 250 | 8000 | 67200
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 16 | ชุด | 1084 | 17344 | 250 | 4000 | 21344
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 143552 |  | 20600 | 164152
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 98 | ม.² | 218 | 21364 | 194 | 19012 | 40376
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 432 | ม.² | 263 | 113616 | 259 | 111888 | 225504
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 467 | ม.² | 314 | 146638 | 269 | 125623 | 272261
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 31 | ม.² | 381 | 11811 | 323 | 10013 | 21824
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  |  | ม.² | 443 | 0 | 377 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 117372 | 117372 | 35212 | 35212 | 152584
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 44014 | 44014 | 13204 | 13204 | 57218
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 454815 |  | 314952 | 769767
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 1028 | ม.² | 148 | 152144 | 45 | 46260 | 198404
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 41120 | 41120 | 15420 | 15420 | 56540
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 193264 |  | 61680 | 254944
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 250x200 มม. |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | 100 | 100 | 600 |  | 250x200 | 1
| - 300x250 มม. |  | 33 | ชุด | 500 | 16500 | 100 | 3300 | 19800 |  | 300x250 | 33
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 150x150 มม. |  | 3 | ชุด | 500 | 1500 | 100 | 300 | 1800 |  | 150x150 | 3
| - 500x200 มม. |  | 5 | ชุด | 700 | 3500 | 100 | 500 | 4000 |  | 500x200 | 5
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 200 | 400 | 2400 |  | 500x500 | 2
7.12.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 300x200 | 10
| - 400x250 มม. |  | 8 | ชุด | 600 | 4800 | 100 | 800 | 5600 |  | 400x250 | 8
7.12.3 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
7.12.4 | Fire Damper
| - 100x100 มม. |  | 6 | ชุด | 1000 | 6000 | 300 | 1800 | 7800 |  | 100x100 | 6
| - 150x150 มม. |  | 8 | ชุด | 1000 | 8000 | 300 | 2400 | 10400 |  | 150x150 | 8
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 250x200 มม. |  | 7 | ชุด | 1100 | 7700 | 300 | 2100 | 9800 |  | 250x200 | 7
| - 350x200 มม. |  | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 300 | 300 | 1600 |  | 350x200 | 1
| - 500x250 มม. |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 1800 |  | 500x250 | 1
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 550x500 มม. |  | 3 | ชุด | 2600 | 7800 | 300 | 900 | 8700 |  | 550x500 | 3
| - 600x550 มม. |  | 3 | ชุด | 2600 | 7800 | 300 | 900 | 8700 |  | 600x550 | 3
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 700x650 มม. |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 300 | 600 | 5800 |  | 700x650 | 2
| - 800x800 มม. |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 300 | 600 | 8600 |  | 800x800 | 2
| - 850x300 มม. |  | 2 | ชุด | 2700 | 5400 | 300 | 600 | 6000 |  | 850x300 | 2
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 300 | 300 | 3000 |  | 850x500 | 1
| - 1000x400 มม. |  | 7 | ชุด | 2700 | 18900 | 325 | 2275 | 21175 |  | 1000x400 | 7
| - 1050x300 มม. |  | 5 | ชุด | 2700 | 13500 | 325 | 1625 | 15125 |  | 1050x300 | 5
| - 1150x300 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 325 | 325 | 3025 |  | 1150x300 | 1
| - 1150x400 มม. |  | 4 | ชุด | 3100 | 12400 | 325 | 1300 | 13700 |  | 1150x400 | 4
| - 1200x350 มม. |  | 3 | ชุด | 3100 | 9300 | 325 | 975 | 10275 |  | 1200x350 | 3
| - 1200x600 มม. |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 325 | 650 | 8250 |  | 1200x600 | 2
| - 1250x400 มม. |  | 3 | ชุด | 3300 | 9900 | 325 | 975 | 10875 |  | 1250x400 | 3
| - 1250x650 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 325 | 325 | 4125 |  | 1250x650 | 1
| - 1300x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3300 | 3300 | 325 | 325 | 3625 |  | 1300x350 | 1
| - 1500x400 มม. |  | 1 | ชุด | 4750 | 4750 | 325 | 325 | 5075 |  | 1500x400 | 1
| - 1600x900 มม. |  | 1 | ชุด | 6250 | 6250 | 325 | 325 | 6575 |  | 1600x900 | 1
7.12.5 | Volume Damper
| - 550x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 200 | 400 | 5200 |  | 550x500 | 2
| - 600x550 มม. |  | 2 | ชุด | 3200 | 6400 | 200 | 400 | 6800 |  | 600x550 | 2
| - 800x800 มม. |  | 2 | ชุด | 2900 | 5800 | 250 | 500 | 6300 |  | 800x800 | 2
| - 850x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2025 | 2025 | 200 | 200 | 2225 |  | 850x500 | 1
| - 1000x400 มม. |  | 3 | ชุด | 2700 | 8100 | 200 | 600 | 8700 |  | 1000x400 | 3
| - 1150x400 มม. |  | 2 | ชุด | 2700 | 5400 | 200 | 400 | 5800 |  | 1150x400 | 2
| - 1150x700 มม. |  | 1 | ชุด | 2775 | 2775 | 200 | 200 | 2975 |  | 1150x700 | 1
| - 1200x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2775 | 5550 | 200 | 400 | 5950 |  | 1200x600 | 2
7.12.6 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 3 | ชุด | 1800 | 5400 | 200 | 600 | 6000 |  | 1050x300 | 3
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 264950 |  | 35025 | 299975
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-6AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C1-6AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-6AP3 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-6AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-6AP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C2-6AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-6AP3 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-6AP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-6AP5 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 540 | ม. | 14 | 7560 | 10 | 5400 | 12960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 405 | ม. | 23 | 9315 | 12 | 4860 | 14175 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 60 | ม. | 39 | 2340 | 16 | 960 | 3300 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 90 | ม. | 56 | 5040 | 26 | 2340 | 7380 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 150 | ม. | 75 | 11250 | 28 | 4200 | 15450 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 2444 | 2444 | 733 | 733 | 3177
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 282949 |  | 42993 | 325942

## 06.AC ศูนย์ประชุม (7FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 7
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 545700 |  | 8583 | 554283 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 44
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 395200 |  | 43000 | 438200 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 59
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 82200 |  | 9180 | 91380 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 74
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 49962 |  | 1650 | 51612 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 84
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 100460 |  | 8690 | 109150 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 102
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 10200 |  | 1050 | 11250 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 109
7.7 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 74551 |  | 31141 | 105692 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 134
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 28509 |  | 7385 | 35894 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 152
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 36816 |  | 5550 | 42366 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 175
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 450156 |  | 303802 | 753958 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 189
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 159800 |  | 51000 | 210800 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 200
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 203150 |  | 26875 | 230025 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 249
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 107907 |  | 14060 | 121967
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 7 |  |  |  |  | 2244611 |  | 511966 | 2756577
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C2-7OAU-01, (137.4 kW,2050 L/s) |  | 1 | ชุด | 530300 | 530300 | 5303 | 5303 | 535603
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | Included |  | 1800
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 4 | ชุด | 2400 | 9600 | 720 | 2880 | 12480
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 1 | ชุด | 4000 | 4000 | 400 | 400 | 4400
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 545700 |  | 8583 | 554283
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-7A-01, (54.5 kW,3350 L/s) |  | 1 | ชุด | 215000 | 215000 | 21500 | 21500 | 236500 | =
| - C1-7A-02, (24.9 kW,1530 L/s) |  | 1 | ชุด | 157400 | 157400 | 15740 | 15740 | 173140
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | Included |  | 3600
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 8 | ชุด | 2400 | 19200 | 720 | 5760 | 24960
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 395200 |  | 43000 | 438200
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C2-7F-01, ( kW,540 L/s) |  | 1 | ชุด | 15400 | 15400 | 1540 | 1540 | 16940 |  | C2-7F-01 | 540 | 1
| - C2-7F-02, ( kW,640 L/s) |  | 1 | ชุด | 20200 | 20200 | 2020 | 2020 | 22220 |  | C2-7F-02 | 640 | 1
| - C2-7F-03, ( kW,540 L/s) |  | 1 | ชุด | 15400 | 15400 | 1540 | 1540 | 16940 |  | C2-7F-03 | 540 | 1
| - C2-7F-04 To 06, ( kW,150 L/s) |  | 3 | ชุด | 8800 | 26400 | 880 | 2640 | 29040 |  | C2-7F-04 To 06 | 150 | 3
7.3.2 | Thermostat for FCU,On-Off Type
| - Network Thermostat |  | 6 | ชุด | 3000 |  |  | 0 | 0
7.3.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 6 | ชุด | 800 | 4800 | 240 | 1440 | 6240
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 82200 |  | 9180 | 91380
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 6 | ชุด | 3672 | 22032 | 150 | 900 | 22932
7.4.1.2 | Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 3 | ชุด | 9310 | 27930 | 250 | 750 | 28680
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 49962 |  | 1650 | 51612
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Inline Centrifugal Fan
| - C1-7EAF-03, (925 L/s) |  | 1 | ชุด | 20600 | 20600 | 2060 | 2060 | 22660 |  | C1-7EAF-03 | 925 | 1
| - C1-7EAF-04, (595 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C1-7EAF-04 | 595 | 1
| - C2-7EAF-04, (775 L/s) |  | 1 | ชุด | 17300 | 17300 | 710 | 710 | 18010 |  | C2-7EAF-04 | 775 | 1
| - C2-7EAF-05, (595 L/s) |  | 1 | ชุด | 14200 | 14200 | 710 | 710 | 14910 |  | C2-7EAF-05 | 595 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-7EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-7EAF-01 | 115 | 1
| - C1-7EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-7EAF-02 | 115 | 1
| - C2-7EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-7EAF-01 | 115 | 1
| - C2-7EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-7EAF-02 | 115 | 1
7.5.3 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C2-7EAF-03, (1470 L/s) |  | 1 | ชุด | 26000 | 26000 | 1300 | 1300 | 27300 |  | C2-7EAF-03 | 1470 | 1
7.5.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 5 | ls | 800 | 4000 | 240 | 1200 | 5200
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 100460 |  | 8690 | 109150
7.6 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.6.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 3 | ชุด | 800 | 2400 | 150 | 450 | 2850
7.6.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 3 | ชุด | 2600 | 7800 | 200 | 600 | 8400
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 10200 |  | 1050 | 11250
7.7 | งานท่อ (Piping Work)
7.7.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69.5 | 0 | 30 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 3 | ม. | 103.5 | 311 | 45 | 135 | 446
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 140 | 0 | 60 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  | 5 | ม. | 168 | 840 | 70 | 350 | 1190
| - 50 มม. Ø |  | 23 | ม. | 225 | 5175 | 95 | 2185 | 7360
| - 65 มม. Ø |  |  | ม. | 357 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 80 มม. Ø |  | 75 | ม. | 467 | 35025 | 200 | 15000 | 50025
| - 100 มม. Ø |  |  | ม. | 650 | 0 | 280 | 0 | 0
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 1168 | 0 | 420 | 0 | 0
| - Fitting |  | 1 | ls | 20676 | 20676 | 6203 | 6203 | 26879
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 8270 | 8270 | 4775 | 4775 | 13045
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 4135 | 4135 | 2387 | 2387 | 6522
7.7.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 2 | ม. | 20 | 40 | 30 | 60 | 100 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 1 | ม. | 26 | 26 | 30 | 30 | 56 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - Fitting |  | 1 | ls | 26.4 | 26 | 8 | 8 | 34
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 19.8 | 20 | 6 | 6 | 26
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 6.6 | 7 | 2 | 2 | 9
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 74551 |  | 31141 | 105692
7.8 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.8.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 26 | 0 | 0
| - 35 มม. Ø |  | 2 | ม. | 92 | 184 | 33 | 66 | 250
7.8.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  |  | ม. | 69 | 0 | 20 | 0 | 0
| - 25 มม. Ø |  | 3 | ม. | 85 | 255 | 26 | 78 | 333
7.8.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 108 | 0 | 33 | 0 | 0
| - 40 มม. Ø |  | 5 | ม. | 164 | 820 | 39 | 195 | 1015
| - 50 มม. Ø |  | 23 | ม. | 200 | 4600 | 52 | 1196 | 5796
| - 65 มม. Ø |  |  | ม. | 256 | 0 | 65 | 0 | 0
| - 80 มม. Ø |  | 75 | ม. | 302 | 22650 | 78 | 5850 | 28500
| - 100 มม. Ø |  |  | ม. | 367 | 0 | 104 | 0 | 0
7.8.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 28509 |  | 7385 | 35894
7.9 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.9.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 12 | ชุด | 880 | 10560 | 150 | 1800 | 12360 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 1984 | 11904 | 250 | 1500 | 13404 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.9.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 6 | ชุด | 1850 | 11100 | 250 | 1500 | 12600
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.9.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 3 | ชุด | 1084 | 3252 | 250 | 750 | 4002
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 36816 |  | 5550 | 42366
7.10 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.10.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 105 | ม.² | 218 | 22890 | 194 | 20370 | 43260
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 226 | ม.² | 263 | 59438 | 259 | 58534 | 117972
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 172 | ม.² | 314 | 54008 | 269 | 46268 | 100276
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 2 | ม.² | 381 | 762 | 323 | 646 | 1408
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 345 | ม.² | 443 | 152835 | 377 | 130065 | 282900
| - Fitting |  | 1 | ls | 115973 | 115973 | 34792 | 34792 | 150765
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 43490 | 43490 | 13047 | 13047 | 56537
7.10.3 | Flexible Round Duct w/ 25mm. 16kg/m³ Fiberglass Insulation
| - 200 มม. Ø |  | 2 | ม. | 380 | 760 | 40 | 80 | 840
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 450156 |  | 303802 | 753958
7.11 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.11.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 850 | ม.² | 148 | 125800 | 45 | 38250 | 164050
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.11.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 34000 | 34000 | 12750 | 12750 | 46750
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 159800 |  | 51000 | 210800
7.12 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.12.1 | Air Grille
| - 200x150 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 200x150 | 2
| - 200x200 มม. |  | 10 | ชุด | 500 | 5000 | 100 | 1000 | 6000 |  | 200x200 | 10
| - 200x500 มม. |  | 1 | ชุด | 700 | 700 | 100 | 100 | 800 |  | 200x500 | 1
| - 250x200 มม. |  | 3 | ชุด | 500 | 1500 | 100 | 300 | 1800 |  | 250x200 | 3
| - 300x250 มม. |  | 32 | ชุด | 500 | 16000 | 100 | 3200 | 19200 |  | 300x250 | 32
| - 350x350 มม. |  | 6 | ชุด | 700 | 4200 | 100 | 600 | 4800 |  | 350x350 | 6
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 2000x2500 มม. |  | 3 | ชุด | 4500 | 13500 | 100 | 300 | 13800 |  | 2000x2500 | 3
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 1000 | 2000 | 100 | 200 | 2200 |  | 500x500 | 2
| - 1450x1450 มม. |  | 1 | ชุด | 2900 | 2900 | 100 | 100 | 3000 |  | 1450x1450 | 1
7.12.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 18 | ชุด | 500 | 9000 | 100 | 1800 | 10800 |  | 300x200 | 18
| - 500x350 มม. |  | 16 | ชุด | 850 | 13600 | 100 | 1600 | 15200 |  | 500x350 | 16
| - 650x450 มม. |  | 4 | ชุด | 1100 | 4400 | 100 | 400 | 4800 |  | 650x450 | 4
7.12.3 | Diffuser Round
| - ø150 |  | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 2000
| - ø200 |  | 1 | ชุด | 2000 | 2000 | 500 | 500 | 2500
| - ø250 |  | 1 | ชุด | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000
7.12.4 | Linear slot bar Grille
| - 1200x150 มม. |  | 3 | ชุด | 4700 | 14100 | 500 | 1500 | 15600 |  | 1200x150 | 3
7.12.5 | Fire Damper
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 200x200 มม. |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | 100 | 100 | 600 |  | 200x200 | 1
| - 250x200 มม. |  | 11 | ชุด | 1100 | 12100 | 300 | 3300 | 15400 |  | 250x200 | 11
| - 300x200 มม. |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | 100 | 100 | 600 |  | 300x200 | 1
| - 350x200 มม. |  | 1 | ชุด | 500 | 500 | 100 | 100 | 600 |  | 350x200 | 1
| - 350x250 มม. |  | 2 | ชุด | 500 | 1000 | 100 | 200 | 1200 |  | 350x250 | 2
| - 500x350 มม. |  | 6 | ชุด | 1950 | 11700 | 300 | 1800 | 13500 |  | 500x350 | 6
| - 500x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 300 | 600 | 5600 |  | 500x500 | 2
| - 550x500 มม. |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 300 | 600 | 5800 |  | 550x500 | 2
| - 600x600 มม. |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 300 | 600 | 5800 |  | 600x600 | 2
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 800x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 300 | 300 | 3900 |  | 800x350 | 1
| - 850x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3600 | 3600 | 300 | 300 | 3900 |  | 850x350 | 1
| - 1050x300 มม. |  | 5 | ชุด | 2700 | 13500 | 325 | 1625 | 15125 |  | 1050x300 | 5
| - 1050x500 มม. |  | 1 | ชุด | 3850 | 3850 | 325 | 325 | 4175 |  | 1050x500 | 1
| - 1200x350 มม. |  | 1 | ชุด | 3100 | 3100 | 325 | 325 | 3425 |  | 1200x350 | 1
| - 1300x400 มม. |  | 1 | ชุด | 3800 | 3800 | 325 | 325 | 4125 |  | 1300x400 | 1
| - 1450x1450 มม. |  | 1 | ชุด | 7250 | 7250 | 325 | 325 | 7575 |  | 1450x1450 | 1
7.12.6 | Volume Damper
| - 250x200 มม. |  | 1 | ชุด | 650 | 650 | 200 | 200 | 850 |  | 250x200 | 1
| - 550x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 200 | 200 | 2600 |  | 550x500 | 1
| - 600x600 มม. |  | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | 200 | 200 | 3400 |  | 600x600 | 1
| - 1050x500 มม. |  | 1 | ชุด | 2400 | 2400 | 250 | 250 | 2650 |  | 1050x500 | 1
7.12.7 | Gravity Damper
| - 1050x300 มม. |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | 200 | 400 | 4000 |  | 1050x300 | 2
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 203150 |  | 26875 | 230025
7.13 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.13.1 | Panel Board No.
| - C1-7AP1 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-7AP2 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-7AP1 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
| - C2-7AP2 |  | 1 | ชุด | 30000 | 30000 | 3000 | 3000 | 33000
7.13.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 60 | ม. | 9 | 540 | 7 | 420 | 960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 180 | ม. | 14 | 2520 | 10 | 1800 | 4320 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  |  | ม. | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.13.4 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  | 15 | ม. | 56 | 840 | 26 | 390 | 1230 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 45 | ม. | 75 | 3375 | 28 | 1260 | 4635 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 632 | 632 | 190 | 190 | 822
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 107907 |  | 14060 | 121967

## 06.AC ศูนย์ประชุม (8FL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 8
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit |  | 1 | งาน |  | 1525100 |  | 17327 | 1542427 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 0
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit) |  | 1 | งาน |  | 2137200 |  | 224160 | 2361360 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 0
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit) |  | 1 | งาน |  | 285600 |  | 30000 | 315600 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment) |  | 1 | งาน |  | 133232 |  | 4400 | 137632 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 94
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 3550745 |  | 188124 | 3738869 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 138
7.6 | Electrostatic kitchen cleaner with carbon module |  | 1 | งาน |  | 6075200 |  | 157730 | 6232930 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.6 | 148
7.7 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System) |  | 1 | งาน |  | 11600 |  | 1600 | 13200 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.7 | 159
7.8 | งานท่อ (Piping Work) |  | 1 | งาน |  | 447717 |  | 189490 | 637207 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.8 | 184
7.9 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation) |  | 1 | งาน |  | 166807 |  | 45648 | 212455 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.9 | 209
7.10 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories) |  | 1 | งาน |  | 98176 |  | 14800 | 112976 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.10 | 234
7.11 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 2047581 |  | 1415815 | 3463396 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.11 | 249
7.12 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) |  | 1 | งาน |  | 181796 |  | 58020 | 239816 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.12 | 259
7.13 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 351275 |  | 35200 | 386475
7.14 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 1342673 |  | 174022 | 1516695
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น 8 |  |  |  |  | 18354702 |  | 2556336 | 20911038
7.1 | เครื่องส่งลมเย็นแบบ Pre-Cooled Outdoor Air unit
7.1.1 | Unit No.
| - C1-8OAU-01, (167.5 kW,2500 L/s) |  | 1 | ชุด | 593600 | 593600 | 5936 | 5936 | 599536
| - C2-8OAU-01, (263.4 kW,4000 L/s) |  | 1 | ชุด | 915100 | 915100 | 9151 | 9151 | 924251
7.1.2 | Thermostat, Duct Immersion Type |  | 2 | ชุด | 1800 | 3600 | Included |  | 3600
7.1.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 2 | ชุด | 2400 | 4800 | 720 | 1440 | 6240
7.1.4 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 2 | ชุด | 4000 | 8000 | 400 | 800 | 8800
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 1525100 |  | 17327 | 1542427
7.2 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ (Air Handling Unit)
7.2.1 | Unit No.
| - C1-8A-01, (127.2 kW,6500 L/s) |  | 1 | ชุด | 513400 | 513400 | 51340 | 51340 | 564740
| - C1-8A-02, (116.3 kW,7600 L/s) |  | 1 | ชุด | 406600 | 406600 | 40660 | 40660 | 447260
| - C2-8A-01, (69.9 kW,3500 L/s) |  | 1 | ชุด | 211800 | 211800 | 21180 | 21180 | 232980
| - C2-8A-02, (69.9 kW,3500 L/s) |  | 1 | ชุด | 211800 | 211800 | 21180 | 21180 | 232980
| - C2-8A-03, (69.9 kW,3500 L/s) |  | 1 | ชุด | 211800 | 211800 | 21180 | 21180 | 232980
| - C2-8A-04, (127.2 kW,6500 L/s) |  | 1 | ชุด | 513400 | 513400 | 51340 | 51340 | 564740
7.2.2 | Thermostat for AHU, Proportional Type
| - Space Thermostat |  | 6 | ชุด | 1800 | 10800 | Included |  | 10800
7.2.3 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 24 | ชุด | 2400 | 57600 | 720 | 17280 | 74880
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 2137200 |  | 224160 | 2361360
7.3 | เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก (Fan Coil Unit)
7.3.1 | Ceiling Mounted Concealed Type
| - C1-8F-01 To 02, (6 kW,420 L/s) |  | 2 | ชุด | 13200 | 26400 | 1320 | 2640 | 29040 |  | C1-8F-01 To 02 | 420 | 2 | 6
| - C2-8F-01 To 02, (6 kW,420 L/s) |  | 2 | ชุด | 13200 | 26400 | 1320 | 2640 | 29040 |  | C2-8F-01 To 02 | 420 | 2 | 6
7.3.2 | Ceiling Mounted Exposed Type
| - C1-8F-03, (8.8 kW,480 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-03 | 480 | 1 | 8.8
| - C1-8F-04 (ST.BY.), (8.8 kW,480 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-04 (ST.BY.) | 480 | 1 | 8.8
| - C1-8F-05, (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-05 | 570 | 1 | 10.5
| - C1-8F-06 (ST.BY.), (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-06 (ST.BY.) | 570 | 1 | 10.5
| - C1-8F-07, (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-07 | 570 | 1 | 10.5
| - C1-8F-08 (ST.BY.), (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C1-8F-08 (ST.BY.) | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-03, (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-03 | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-04 (ST.BY.), (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-04 (ST.BY.) | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-05, (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-05 | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-06 (ST.BY.), (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-06 (ST.BY.) | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-07, (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-07 | 570 | 1 | 10.5
| - C2-8F-08 (ST.BY.), (10.5 kW,570 L/s) |  | 1 | ชุด | 17400 | 17400 | 1740 | 1740 | 19140 |  | C2-8F-08 (ST.BY.) | 570 | 1 | 10.5
7.3.3 | Thermostat for FCU,On-Off Type |  | 16 | ชุด | 700 | 11200 |  | 0 | 11200
7.3.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 16 | ชุด | 800 | 12800 | 240 | 3840 | 16640
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 285600 |  | 30000 | 315600
7.4 | อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)
7.4.1 | Automatic Control Valve
7.4.1.1 | Pressure Independent Control Valve On-Off Type
| - 20 มม. ฦ |  | 16 | ชุด | 3672 | 58752 | 150 | 2400 | 61152
Pressure Independent Control Valve Proportional Type
| - 32 มม. ฦ |  | 8 | ชุด | 9310 | 74480 | 250 | 2000 | 76480
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 133232 |  | 4400 | 137632
7.5 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.5.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C1-8EAF-03, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 101465 | 101465 | 5073 | 5073 | 106538 |  | C1-8EAF-03 | 11000 | 1
| - C1-8EAF-04, (800 L/s) |  | 1 | ชุด | 12090 | 12090 | 605 | 605 | 12695 |  | C1-8EAF-04 | 800 | 1
| - C1-8KEF-01, (3271 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 51545 | 51545 | 2577 | 2577 | 54122 |  | C1-8KEF-01 | 3271 | 1
| - C1-8KEF-02, (2083 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 28444 | 32626 | 1422 | 1422 | 34048 |  | C1-8KEF-02 | 2083 | 1
| - C1-8KEF-03, (1500 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 22500 | 22500 | 1125 | 1125 | 23625 |  | C1-8KEF-03 | 1500 | 1
| - C1-8KEF-04, (19662 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 257270 | 257270 | 12864 | 12864 | 270134 |  | C1-8KEF-04 | 19662 | 1
| - C1-8KEF-05, (1083 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 16245 | 16245 | 812 | 812 | 17057 |  | C1-8KEF-05 | 1083 | 1
| - C1-8KEF-06, (19617 L/s) Overhung Type |  | 1 | ชุด | 257270 | 257270 | 12864 | 12864 | 270134 |  | C1-8KEF-06 | 19617 | 1
| - C2-8EAF-03, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 101465 | 101465 | 5073 | 5073 | 106538 |  | C2-8EAF-03 | 11000 | 1
| - C2-8EAF-04, (800 L/s) |  | 1 | ชุด | 12090 | 12090 | 605 | 605 | 12695 |  | C2-8EAF-04 | 800 | 1
| - C2-8MAF-02, (14160 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 14869 | 14869 | 312244 |  | C2-8MAF-02 | 14160 | 1
| - C2-8MAF-03, (14160 L/s) |  | 1 | ชุด | 297375 | 297375 | 14869 | 14869 | 312244 |  | C2-8MAF-03 | 14160 | 1
7.5.2 | พัดลมชนิด Axial, Direct Drive (Smoke Fan)
| - C1-8SEF-01, (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C1-8SEF-01 | 11200 | 1
| - C1-8SEF-02 (ST.BY.), (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C1-8SEF-02 (ST.BY.) | 11200 | 1
| - C1-8SEF-03, (20000 L/s) |  | 1 | ชุด | 203012 | 203012 | 10151 | 10151 | 213163 |  | C1-8SEF-03 | 20000 | 1
| - C1-8SEF-04 (ST.BY.), (20000 L/s) |  | 1 | ชุด | 203012 | 203012 | 10151 | 10151 | 213163 |  | C1-8SEF-04 (ST.BY.) | 20000 | 1
| - C1-8SEF-05, (20000 L/s) |  | 1 | ชุด | 203012 | 203012 | 10151 | 10151 | 213163 |  | C1-8SEF-05 | 20000 | 1
| - C1-8SEF-06 (ST.BY.), (20000 L/s) |  | 1 | ชุด | 203012 | 203012 | 10151 | 10151 | 213163 |  | C1-8SEF-06 (ST.BY.) | 20000 | 1
| - C2-8SEF-01, (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C2-8SEF-01 | 11200 | 1
| - C2-8SEF-02 (ST.BY.), (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C2-8SEF-02 (ST.BY.) | 11200 | 1
7.5.3 | พัดลมชนิด Axial, Direct Drive
| - C1-8MAF-01, (8800 L/s) |  | 1 | ชุด | 51470 | 51470 | 2574 | 2574 | 54044 |  | C1-8MAF-01 | 8800 | 1
| - C2-8MAF-01, (2360 L/s) |  | 1 | ชุด | 38285 | 38285 | 1914 | 1914 | 40199 |  | C2-8MAF-01 | 2360 | 1
| - C2-8MAF-04, (8800 L/s) |  | 1 | ชุด | 51470 | 51470 | 2574 | 2574 | 54044 |  | C2-8MAF-04 | 8800 | 1
| - C2-8MAF-05, (8800 L/s) |  | 1 | ชุด | 51470 | 51470 | 2574 | 2574 | 54044 |  | C2-8MAF-05 | 8800 | 1
| - C2-8PAF-01, (17400 L/s) |  | 1 | ชุด | 169975 | 169975 | 8499 | 8499 | 178474 |  | C2-8PAF-01 | 17400 | 1
| - C2-8PAF-02, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 85085 | 85085 | 4254 | 4254 | 89339 |  | C2-8PAF-02 | 11000 | 1
| - C2-8PAF-03, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 85085 | 85085 | 4254 | 4254 | 89339 |  | C2-8PAF-03 | 11000 | 1
| - C1-8PAF-01, (17400 L/s) |  | 1 | ชุด | 169975 | 169975 | 8499 | 8499 | 178474 |  | C1-8PAF-01 | 17400 | 1
| - C1-8PAF-02, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 85085 | 85085 | 4254 | 4254 | 89339 |  | C1-8PAF-02 | 11000 | 1
| - C1-8PAF-03, (11000 L/s) |  | 1 | ชุด | 85085 | 85085 | 4254 | 4254 | 89339 |  | C1-8PAF-03 | 11000 | 1
7.5.4 | พัดลมชนิด Propeller Fan
| - C1-8EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-8EAF-01 | 115 | 1
| - C1-8EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C1-8EAF-02 | 115 | 1
| - C2-8EAF-01, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-8EAF-01 | 115 | 1
| - C2-8EAF-02, (115 L/s) |  | 1 | ชุด | 1040 | 1040 | 500 | 500 | 1540 |  | C2-8EAF-02 | 115 | 1
7.5.5 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 30 | ชุด | 1200 | 36000 | 360 | 10800 | 46800
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 3550745 |  | 188124 | 3738869
7.6 | Electrostatic kitchen cleaner with carbon module
7.6.1 | Unit No.
| - C-8ETS-01, (3271 L/s) |  | 1 | ชุด | 540000 | 540000 | 13500 | 13500 | 553500
| - C-8ETS-02, (19662 L/s) |  | 1 | ชุด | 2752600 | 2752600 | 68815 | 68815 | 2821415
| - C-8ETS-03, (19617 L/s) |  | 1 | ชุด | 2752600 | 2752600 | 68815 | 68815 | 2821415
7.6.2 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 3 | ชุด | 6000 | 18000 | 1800 | 5400 | 23400
7.6.3 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  | 3 | ชุด | 4000 | 12000 | 400 | 1200 | 13200
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.6 |  |  |  |  | 6075200 |  | 157730 | 6232930
7.7 | ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)
7.7.1 | Pre-Filter
| -Type PF-3 |  | 8 | ชุด | 800 | 6400 | 150 | 1200 | 7600
7.7.2 | Medium Filter
| -Type MF-4 |  | 2 | ชุด | 2600 | 5200 | 200 | 400 | 5600
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.7 |  |  |  |  | 11600 |  | 1600 | 13200
7.8 | งานท่อ (Piping Work)
7.8.1 | Chilled Water Pipe ท่อเหล็กดำ Sch.40 GR, A มีตะเข็บ
| - 20 มม. Ø |  | 22 | ม. | 69.5 | 1529 | 30 | 660 | 2189
| - 25 มม. Ø |  | 56 | ม. | 103.5 | 5796 | 45 | 2520 | 8316
| - 32 มม. Ø |  | 37 | ม. | 140 | 5180 | 60 | 2220 | 7400
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 168 | 0 | 70 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  | 30 | ม. | 225 | 6750 | 95 | 2850 | 9600
| - 65 มม. Ø |  | 78 | ม. | 357 | 27846 | 150 | 11700 | 39546
| - 80 มม. Ø |  | 238 | ม. | 467 | 111146 | 200 | 47600 | 158746
| - 100 มม. Ø |  | 134 | ม. | 650 | 87100 | 280 | 37520 | 124620
| - 150 มม. Ø |  | 1 | ม. | 1168 | 1168 | 420 | 420 | 1588
| - Fitting |  | 1 | ls | 123258 | 123258 | 36977 | 36977 | 160235
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 49303 | 49303 | 28493 | 28493 | 77796
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 24652 | 24652 | 14247 | 14247 | 38899
7.8.2 | ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipe Class 8.5)
| - 20 มม. Ø |  | 11 | ม. | 12 | 132 | 30 | 330 | 462 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 48.23 | 12
| - 25 มม. Ø |  | 55 | ม. | 16 | 880 | 30 | 1650 | 2530 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 63.7 | 16
| - 35 มม. Ø |  | 55 | ม. | 20 | 1100 | 30 | 1650 | 2750 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 79.17 | 20
| - 40 มม. Ø |  | 4 | ม. | 26 | 104 | 30 | 120 | 224 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 103.74 | 26
| - Fitting |  | 1 | ls | 886 | 886 | 266 | 266 | 1152
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 665 | 665 | 200 | 200 | 865
| - ค่าทดสอบ, ทำความสะอาดและทาสีท่อ |  | 1 | ls | 222 | 222 | 67 | 67 | 289
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.8 |  |  |  |  | 447717 |  | 189490 | 637207
7.9 | ฉนวนหุ้มท่อ (Pipe Insulation)
7.9.1 | 19-mm Closed Cell Foam (Drain Pipe)
| - 25 มม. Ø |  | 55 | ม. | 69 | 3795 | 26 | 1430 | 5225
| - 35 มม. Ø |  | 55 | ม. | 92 | 5060 | 33 | 1815 | 6875
7.9.2 | 25-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 20 มม. Ø |  | 22 | ม. | 69 | 1518 | 20 | 440 | 1958
| - 25 มม. Ø |  | 56 | ม. | 85 | 4760 | 26 | 1456 | 6216
7.9.3 | 32-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 32 มม. Ø |  | 37 | ม. | 108 | 3996 | 33 | 1221 | 5217
| - 40 มม. Ø |  | 4 | ม. | 164 | 656 | 39 | 156 | 812
| - 50 มม. Ø |  | 30 | ม. | 200 | 6000 | 52 | 1560 | 7560
| - 65 มม. Ø |  | 78 | ม. | 256 | 19968 | 65 | 5070 | 25038
| - 80 มม. Ø |  | 238 | ม. | 302 | 71876 | 78 | 18564 | 90440
| - 100 มม. Ø |  | 134 | ม. | 367 | 49178 | 104 | 13936 | 63114
7.9.4 | 40-mm Closed Cell Foam (Chilled Water Pipe)
| - 150 มม. Ø |  |  | ม. | 465 | 0 | 465 | 0 | 0
| อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด) | [7 empty] | 0
-
| รวมราคารายการที่ 7.9 |  |  |  |  | 166807 |  | 45648 | 212455
7.10 | วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ (Valve & Pipe Accessories)
7.10.1 | Gate Valve 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  | 32 | ชุด | 880 | 28160 | 150 | 4800 | 32960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด | 1316 | 0 | 200 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 32 มม. Ø |  | 16 | ชุด | 1984 | 31744 | 250 | 4000 | 35744 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 2610 | 0 | 300 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 4040 | 0 | 400 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564
7.10.2 | Flexible Pipe Connector 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 32 มม. Ø |  | 16 | ชุด | 1850 | 29600 | 250 | 4000 | 33600
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด
7.10.3 | Automatic Air Vent
| - 25 มม. Ø |  |  | ชุด
7.10.4 | Strainer 150 PSI WOG
| - 20 มม. Ø |  |  | ชุด | 350 | 0 | 150 | 0 | 0
| - 32 มม. Ø |  | 8 | ชุด | 1084 | 8672 | 250 | 2000 | 10672
| - 40 มม. Ø |  |  | ชุด | 1710 | 0 | 300 | 0 | 0
| - 50 มม. Ø |  |  | ชุด | 2839 | 0 | 400 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.10 |  |  |  |  | 98176 |  | 14800 | 112976
7.11 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.11.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  | 1 | ม.² | 218 | 218 | 194 | 194 | 412
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  | 206 | ม.² | 263 | 54178 | 259 | 53354 | 107532
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 488 | ม.² | 314 | 153232 | 269 | 131272 | 284504
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 238 | ม.² | 381 | 90678 | 323 | 76874 | 167552
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 34 | ม.² | 443 | 15062 | 377 | 12818 | 27880
| - Fitting |  | 1 | ls | 125347 | 125347 | 37604 | 37604 | 162951
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 65807 | 65807 | 19742 | 19742 | 85549
7.11.2 | ท่อลมทนไฟ (Fire rated duct)
| - แผ่นเหล็กดำ หนา 2มม. |  | 2446 | ม. | 407 | 995522 | 376 | 919696 | 1915218
| - Fitting |  | 1 | ls | 398209 | 398209 | 119463 | 119463 | 517672
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 149328 | 149328 | 44798 | 44798 | 194126
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.11 |  |  |  |  | 2047581 |  | 1415815 | 3463396
7.12 | ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation)
7.12.1 | ฉนวน Fiberglass
| - 25-mm 32 kg/m³ Fiberglass |  | 967 | ม.² | 148 | 143116 | 45 | 43515 | 186631
| - 25-mm 48 kg/m³ Fiberglass |  |  | ม.² | 212 | 0 | 45 | 0 | 0
| - 75-mm 32 kg/m³ Fiberglass (High Temp.) |  |  | ม.² | 454 | 0 | 136 | 0 | 0
7.12.2 | Duct Tape & Adhesive (Neobond Fire Retardant) |  | 1 | ls | 38680 | 38680 | 14505 | 14505 | 53185
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.12 |  |  |  |  | 181796 |  | 58020 | 239816
7.13 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.13.1 | Air Grille
| - 200x500 มม. |  | 1 | ชุด | 700 | 700 | 100 | 100 | 800 |  | 200x500 | 1
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 1300 | 5200 | 100 | 400 | 5600 |  | 650x650 | 4
| - 700x700 มม. |  | 42 | ชุด | 1400 | 58800 | 100 | 4200 | 63000 |  | 700x700 | 42
| - 800x350 มม. |  | 4 | ชุด | 1150 | 4600 | 100 | 400 | 5000 |  | 800x350 | 4
7.13.2 | Transfer Air Grille
| - 300x200 มม. |  | 16 | ชุด | 500 | 8000 | 100 | 1600 | 9600 |  | 300x200 | 16
7.13.3 | Air Louver
| - 650x650 มม. |  | 1 | ชุด | 1300 | 1300 | 100 | 100 | 1400 |  | 650x650 | 1
| - 1000x800 มม. |  | 13 | ชุด | 1800 | 23400 | 300 | 3900 | 27300 |  | 1000x800 | 13
| - 1100x800 มม. |  | 6 | ชุด | 1900 | 11400 | 300 | 1800 | 13200 |  | 1100x800 | 6
| - 1400x800 มม. |  | 6 | ชุด | 2200 | 13200 | 300 | 1800 | 15000 |  | 1400x800 | 6
| - 1500x800 มม. |  | 4 | ชุด | 2300 | 9200 | 300 | 1200 | 10400 |  | 1500x800 | 4
| - 2400x600 มม. |  | 4 | ชุด | 3000 | 12000 | 300 | 1200 | 13200 |  | 2400x600 | 4
7.13.4 | Diffuser Round
| - ø300 |  | 8 | ชุด | 3000 | 24000 | 500 | 4000 | 28000
7.13.5 | Fire Damper
| - 150x400 มม. |  | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 1300 |  | 150x400 | 1
| - 250x200 มม. |  | 6 | ชุด | 1100 | 6600 | 300 | 1800 | 8400 |  | 250x200 | 6
| - 650x650 มม. |  | 4 | ชุด | 2600 | 10400 | 300 | 1200 | 11600 |  | 650x650 | 4
| - 700x700 มม. |  | 2 | ชุด | 3500 | 7000 | 300 | 600 | 7600 |  | 700x700 | 2
| - 750x300 มม. |  | 3 | ชุด | 2625 | 7875 | 300 | 900 | 8775 |  | 750x300 | 3
| - 1000x1000 มม. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 300 | 300 | 5300 |  | 1000x1000 | 1
| - 1000x1200 มม. |  | 1 | ชุด | 5500 | 5500 | 300 | 300 | 5800 |  | 1000x1200 | 1
| - 1050x400 มม. |  | 1 | ชุด | 2700 | 2700 | 325 | 325 | 3025 |  | 1050x400 | 1
| - 1200x500 มม. |  | 6 | ชุด | 3800 | 22800 | 325 | 1950 | 24750 |  | 1200x500 | 6
| - 1400x700 มม. |  | 2 | ชุด | 5250 | 10500 | 325 | 650 | 11150 |  | 1400x700 | 2
| - 1500x500 มม. |  | 1 | ชุด | 5000 | 5000 | 325 | 325 | 5325 |  | 1500x500 | 1
| - 2000x700 มม. |  | 2 | ชุด | 6750 | 13500 | 325 | 650 | 14150 |  | 2000x700 | 2
| - 2900x600 มม. |  | 2 | ชุด | 8750 | 17500 | 325 | 650 | 18150 |  | 2900x600 | 2
| - 3200x600 มม. |  | 2 | ชุด | 9500 | 19000 | 325 | 650 | 19650 |  | 3200x600 | 2
7.13.6 | Volume Damper
| - 650x650 มม. |  | 12 | ชุด | 2025 | 24300 | 200 | 2400 | 26700 |  | 650x650 | 12
| - 1200x500 มม. |  | 3 | ชุด | 3000 | 9000 | 250 | 750 | 9750 |  | 1200x500 | 3
| - 1200x700 มม. |  | 2 | ชุด | 3800 | 7600 | 250 | 500 | 8100 |  | 1200x700 | 2
| - 1400x700 มม. |  | 1 | ชุด | 4200 | 4200 | 250 | 250 | 4450 |  | 1400x700 | 1
7.13.7 | Gravity Damper
| - 650x650 มม. |  | 2 | ชุด | [6 empty] | 650x650 | 2
| - 1500x1500 มม. |  | 2 | ชุด | [6 empty] | 1500x1500 | 2
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.13 |  |  |  |  | 351275 |  | 35200 | 386475
7.14 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.14.1 | Panel Board No.
| - C1-8AP1 |  | 1 | ชุด | 490000 | 490000 | 49000 | 49000 | 539000
| - C1-8AP2 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C1-8AP3 |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
| - C1-8AP4 |  | 1 | ชุด | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 22000
| - C1-8EAP1 |  | 1 | ชุด | 55000 | 55000 | 5500 | 5500 | 60500
| - C1-8EAP2 |  | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000
| - C1-8EAP3 |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
| - C1-8EAP4 |  | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | 3500 | 3500 | 38500
| - C2-8AP1 |  | 1 | ชุด | 250000 | 250000 | 25000 | 25000 | 275000
| - C2-8AP2 |  | 1 | ชุด | 50000 | 50000 | 5000 | 5000 | 55000
| - C2-8AP3 |  | 1 | ชุด | 35000 | 35000 | 3500 | 3500 | 38500
| - C2-8AP4 |  | 1 | ชุด | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 16500
| - C2-8EAP1 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C2-8EAP2 |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
| - C2-8EAP3 |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
| - C2-8EAP4 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
7.14.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  |  | ม. | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  | 1320 | ม. | 14 | 18480 | 10 | 13200 | 31680 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 1080 | ม. | 23 | 24840 | 12 | 12960 | 37800 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  | 270 | ม. | 39 | 10530 | 16 | 4320 | 14850 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.14.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit)
| - 15 มม. Ø |  |  | ม. | 56 | 0 | 26 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 480 | ม. | 75 | 36000 | 28 | 13440 | 49440 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  | 150 | ม. | 101 | 15150 | 32 | 4800 | 19950 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 7673 | 7673 | 2302 | 2302 | 9975
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.14 |  |  |  |  | 1342673 |  | 174022 | 1516695

## 06.AC ศูนย์ประชุม (RFL)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
7. | งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ดาดฟ้า
7.1 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan) |  | 1 | งาน |  | 426706 |  | 25559 | 452265 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.1 | 46 | K
7.2 | ระบบท่อลม (Duct Work) |  | 1 | งาน |  | 164165 |  | 107607 | 271772 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.2 | 70 | K
7.3 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register) |  | 1 | งาน |  | 150250 |  | 6000 | 156250 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.3 | 84 | K
7.4 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) |  | 1 | งาน |  | 121854 |  | 14729 | 136583 |  |  | รวมราคารายการที่ 7.4 | 109 | K
7.5 | Variable Speed Controller |  | 1 | งาน | Included | 0 |  | 0 | included |  |  | รวมราคารายการที่ 7.5 | 134 | K
[12 empty] | รวมราคารายการที่ | 0 | K
| รวมราคางานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ชั้น ดาดฟ้า |  |  |  |  | 862975 |  | 153895 | 1016870
7.1 | พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)
7.1.1 | พัดลมชนิด Centrifugal, Belt Drive
| - C2-REAF-01, (4555 L/s) |  | 1 | ชุด | 54470 | 54470 | 5447 | 5447 | 59917 |  | C2-REAF-01 | 4555 | 1
7.1.2 | พัดลมชนิด Axial, Direct Drive (Smoke Fan)
| - C2-RSEF-01, (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C2-RSEF-01 | 11200 | 1
| - C2-RSEF-02 (ST.BY.), (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C2-RSEF-02 (ST.BY.) | 11200 | 1
7.1.3 | พัดลมชนิด Axial, Direct Drive | [6 empty] | 0
| - C-RPAF-01, (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C-RPAF-01 | 11200 | 1
| - C-RPAF-02, (11200 L/s) |  | 1 | ชุด | 91559 | 91559 | 4578 | 4578 | 96137 |  | C-RPAF-02 | 11200 | 1
7.1.4 | อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Isolator) |  | 5 | ชุด | 1200 | 6000 | 360 | 1800 | 7800
7.1.5 | ฐานแท่นคอนกรีต (Concrete Foundation) |  |  | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมราคารายการที่ 7.1 |  |  |  |  | 426706 |  | 25559 | 452265
7.2 | ระบบท่อลม (Duct Work)
7.2.1 | สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet) Exhaust Air Duct
| - สังกะสีเบอร์ 26 GA |  |  | ม.² | 218 | 0 | 194 | 0 | 0
| - สังกะสีเบอร์ 24 GA |  |  | ม.² | 263 | 0 | 259 | 0 | 0
| - สังกะสีเบอร์ 22 GA |  | 52 | ม.² | 314 | 16328 | 269 | 13988 | 30316
| - สังกะสีเบอร์ 20 GA |  | 77 | ม.² | 381 | 29337 | 323 | 24871 | 54208
| - สังกะสีเบอร์ 18 GA |  | 136 | ม.² | 443 | 60248 | 377 | 51272 | 111520
| - Fitting |  | 1 | ls | 42365 | 42365 | 12710 | 12710 | 55075
| - Hanger & Support |  | 1 | ls | 15887 | 15887 | 4766 | 4766 | 20653
7.2.2 | ท่อลมกลมชนิดหุ้มฉนวน (Spiral Round Duct w/ 9-mm Closed Cell Foam Insulation)
| - 300 มม. Ø |  |  | ม.
| - 350 มม. Ø |  |  | ม.
| - 400 มม. Ø |  |  | ม.
| - Fitting |  |  | ls
| - Hanger & Support |  |  | ls
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
-
| รวมราคารายการที่ 7.2 |  |  |  |  | 164165 |  | 107607 | 271772
7.3 | หน้ากากลม (Air Diffuser, Grille & Register)
7.3.1 | Air Louver
| - 1600x2900 มม. |  | 1 | ชุด | 22500 | 22500 | 1000 | 1000 | 23500 |  | 1600x2900 | 1
| - 1900x1200 มม. |  | 1 | ชุด | 15500 | 15500 | 1000 | 1000 | 16500 |  | 1900x1200 | 1
| - 2900x2200 มม. |  | 1 | ชุด | 25500 | 25500 | 1000 | 1000 | 26500 |  | 2900x2200 | 1
| - 3500x900 มม. |  | 1 | ชุด | 22000 | 22000 | 1000 | 1000 | 23000 |  | 3500x900 | 1
| - 4400x2500 มม. |  | 1 | ชุด | 34500 | 34500 | 1000 | 1000 | 35500 |  | 4400x2500 | 1
| - 4700x1350 มม. |  | 1 | ชุด | 30250 | 30250 | 1000 | 1000 | 31250 |  | 4700x1350 | 1
7.3.2 | Motorized Control Damper
| - 1200x850 มม. |  |  | ชุด | 30600 | 0 | 1000 | 0 | 0
| - 1000x1000 มม. |  |  | ชุด | 30000 | 0 | 1000 | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
-
| รวมราคารายการที่ 7.3 |  |  |  |  | 150250 |  | 6000 | 156250
7.4 | ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)
7.4.1 | Panel Board No.
| - C1-RAP1 |  | 1 | ชุด | 25000 | 25000 | 2500 | 2500 | 27500
| - C-RAP1 |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
| - C2-REAP1 |  | 1 | ชุด | 45000 | 45000 | 4500 | 4500 | 49500
7.4.2 | สายไฟฟ้าชนิด IEC 01
| - 2.5 มม² |  | 60 | ม. | 9 | 540 | 7 | 420 | 960 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 912.1 | 9
| - 4 มม² |  |  | ม. | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 1375.8 | 14
| - 6 มม² |  | 120 | ม. | 23 | 2760 | 12 | 1440 | 4200 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 2264.2 | 23
| - 10 มม² |  |  | ม. | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 3944.2 | 39
| - 16 มม² |  |  | ม. | 61 | 0 | 20 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 6120 | 61
| - 50 มม² |  |  | ม. | 183 | 0 | 40 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 18335.8 | 183
7.4.3 | ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC (IMC Conduit) | [6 empty] | 0
| - 15 มม. Ø |  | 15 | ม. | 56 | 840 | 26 | 390 | 1230 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 169.2 | 56
| - 20 มม. Ø |  | 30 | ม. | 75 | 2250 | 28 | 840 | 3090 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 225 | 75
| - 25 มม. Ø |  |  | ม. | 101 | 0 | 32 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 303.6 | 101
| - 32 มม. Ø |  |  | ม. | 131 | 0 | 38 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 391.8 | 131
| - 40 มม. Ø |  |  | ม. | 160 | 0 | 42 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 481.2 | 160
| - 50 มม. Ø |  |  | ม. | 219 | 0 | 48 | 0 | 0 | ราคากระทรวงพาณิชย์ กย. 2564 |  | 657.6 | 219
| - Fitting Hanger & support |  | 1 | ls | 464 | 464 | 139 | 139 | 603
7.4.4 | TIMER SWITCH | [6 empty] | 0
| TIMER SWITCH |  |  | ชุด |  |  |  |  | 0
| รวมราคารายการที่ 7.4 |  |  |  |  | 121854 |  | 14729 | 136583
7.5 | Variable Speed Controller
7.5.1 | Variable Speed Driver IP20
| - 7.5 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
| - 11 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
| - 22 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
| - 45 kW |  |  | ชุด | included |  |  | 0 | 0
อื่นๆ ถ้ามี (ให้ระบุรายละเอียด)
| รวมราคารายการที่ 7.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## 08.LPG-ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบก๊าซหุงต้ม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
8. | ระบบก๊าซหุงต้ม (LPG System)
8.1 | ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อภายในสถานีก๊าซ |  | 1 | งาน | 403028 | 403028 |  | 0 | 403028
8.2 | ระบบเครื่องช่วยระเหยก๊าซและงาน Wiring ระบบไฟฟ้า |  | 1 | งาน | 123500 | 123500 |  | 0 | 123500
8.3 | ระบบอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัย ภายในสถานีก๊าซ |  | 1 | งาน | 23000 | 23000 |  | 0 | 23000
8.4 | ระบบอุปรณ์สำหรับชุด Gas Meter และระบบท่อภายในร้านค้า (ต่อ 25 ร้านค้า) |  | 1 | งาน | 1278250 | 1278250 |  | 0 | 1278250
8.5 | รายการประกอบส่งชุด Gas Valve Box |  | 1 | งาน | 39201 | 39201 |  | 0 | 39201
8.6 | ค่าดำเนินการติดตั้ง |  | 1 | งาน |  | 0 | 100000 | 100000 | 100000
| รวมราคาระบบก๊าซหุงต้ม (LPG System) |  |  |  |  | 1866979 |  | 100000 | 1966979

## 09.LIFT-ศูนย์ประชุม
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  | กลุ่มงานที่ 1 / หมวดงานระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[5 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
9. | ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lift & Escalator System)
9.1 | ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift) |  | 1 | งาน |  | 11400000 |  |  | 11400000
9.2 | ลิฟต์บริการ (Service & Fireman Lift) |  | 1 | งาน |  | 16300000 |  |  | 16300000
9.3 | บันไดเลื่อน (Service & Fireman Lift) |  | 1 | งาน |  | 34400000 |  |  | 34400000
| รวมราคาระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lift & Escalator System) |  |  |  |  | 62100000 |  |  | 62100000
9.1 | ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift)
9.1.1 | Unit No.
| - C1-PL 1, 2 (Capacity 1,600 kgs., Speed 120 m/mim, Opened __9 Floor)__ |  | 2 | ชุด | 2850000 | 5700000 |  | 0 | 5700000
| - C2-PL 1, 2 (Capacity 1,600 kgs., Speed 120 m/mim, Opened __9 Floor)__ |  | 2 | ชุด | 2850000 | 5700000 |  | 0 | 5700000
| รวมราคารายการที่ 9.1 |  |  |  |  | 11400000 |  |  | 11400000
9.2 | ลิฟต์บริการ (Service & Fireman Lift)
Unit No.
| - C1-SF 1, 2 (Capacity 1,600 kgs., Speed 60 m/mim, Opened __9 Floor)__ |  | 2 | ชุด | 2200000 | 4400000 |  | 0 | 4400000
| - C2-SF 1, 2 (Capacity 1,600 kgs., Speed 60 m/mim, Opened __9 Floor)__ |  | 2 | ชุด | 2200000 | 4400000 |  | 0 | 4400000
| - C2-AL1 (Capacity 3,000 kgs., Speed 60 m/mim, Opened __8 Floor)__ |  | 1 | ชุด | 5500000 | 5500000 |  | 0 | 5500000
| - C1-SL1 (Capacity 1,600 kgs., Speed 60 m/mim, Opened __5 Floor)__ |  | 1 | ชุด | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 2000000
| รวมราคารายการที่ 9.2 |  |  |  |  | 16300000 |  |  | 16300000
9.3 | บันไดเลื่อน (Service & Fireman Lift)
Unit No.
| - CESC-01 to 10 (Service Floor 1 to 2,2 to 3, Rise 3.80 m.)__ |  | 10 | ชุด | 1200000 | 12000000 |  | 0 | 12000000
| - CESC-11 to 18 (Service Floor 3 to 4,4 to 5 Rise 4.90 m.)__ |  | 8 | ชุด | 1300000 | 10400000 |  | 0 | 10400000
| - CESC-19 to 22 (Service Floor 5 to 6, Riser 6.30 m.)__ |  | 4 | ชุด | 1400000 | 5600000 |  | 0 | 5600000
| - CESC-23 to 26 (Service Floor 6 to 7, Rise 8.50 m.)__ |  | 4 | ชุด | 1600000 | 6400000 |  | 0 | 6400000
| รวมราคารายการที่ 9.3 |  |  |  |  | 34400000 |  |  | 34400000

## 07-HARDSCAPE-อาคารเอเทรี่ยม
[5 empty] | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  |  |  | แบบ ปร. 4
กลุ่มงาน/งาน : |  |  | กลุ่มงานที่ 3 / หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : ที่ปรึกษาออกแบบโครงการ GCDT |  |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | เดือน |  | พ.ศ. |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  |  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ
[6 empty] | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน
1. | งานภูมิสถาปัตยกรรม HARDSCAPE
1.1 | งานภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นพื้น |  |  | 1 | งาน |  | 14995977.21 |  | 3708315.6 | 18704292.81
1.2 | งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม |  |  | 1 | งาน |  | 1617757 |  | 301700 | 1919457
17957927.72
| รวมราคางานภูมิสถาปัตยกรรม HARDSCAPE | [5 empty] | 16613734.21 |  | 4010015.6 | 20623749.81
1 | งานภูมิสถาปัตยกรรม HARDSCAPE
1.1 | งานภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นพื้น
1.1.1 | งานพื้น
งานโครงสร้างพื้น (ดูราคาหมวดงานโครงสร้าง)
|  | งานปูนทรายรองพื้น (ความหนา 3 ซม) |  | 1938 | ตร.ม. | 70.29 | 136222.02 | 61 | 118218 | 254440.02
| (TL3) | งานกระเบื้องโฮโมจีเนียสปูพื้น ลายหิน สีเทาเข้ม ขนาด 30x60 ซม. หนา 2 ซม. |  | 1488 | ตร.ม. | 1300 | 1934400 | 300 | 446400 | 2380800
| (TL4) | งานกระเบื้องโฮโมจีเนียสปูพื้น ลายหินพิเศษ สีเทา ขนาด 30x60 ซม. หนา 2 ซม. |  | 450 | ตร.ม. | 1300 | 585000 | 300 | 135000 | 720000
| (WG5) | งานทำผิวรางระบายน้ำ สำหรับพื้น และผนัง กรวดล้าง สีเทาเข้ม เบอร์ 2 |  | 3422 | ตร.ม. | 850 | 2908700 | 121 | 414062 | 3322762 | ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง 60
|  | งานทำผิวคสล. ขัดเรียบ (เตรียมพื้นผิวสำหรับงานทำผิว) |  | 3422 | ตร.ม. |  |  | 40 | 176400 | 176400 | ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง 60
| (PB2) | งานหินกรวดแม่น้ำ สีดำ เบอร์ 5 |  | 40 | ตร.ม. | 750 | 30000 | 300 | 12000 | 42000
| (ASP) | งานผิวทางลาดยาง หนา 3 ซม. |  | 499.8 | ตร.ม. | 141 | 70471.8 |  | 0 | 70471.8 | ราคารวมค่าแรง
จากกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง 63
1.1.2 | งานกระบะต้นไม้
|  | งานโครงสร้างกระบะ |  | 1173.53 | ตร.ม. | 1615.35 | 1895661.69 | 784.76 | 920939.4 | 2816601.09
|  | งานทำผิวคสล. ขัดเรียบ (เตรียมพื้นผิวสำหรับงานทำผิว) |  | 2192 | ตร.ม. |  |  | 40 | 87680 | 87680 | ค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง 60
| (WG4) | งานทำผิวอะครีลิคชนิดเคลือบแข็ง (COLORFLAKE) สีครีมอ่อน-เซาะร่อง 1 ซม. ลึก 2 มม. (กระบะสูง 60 ซม.) |  | 1578 | ตร.ม. | 1500 | 2367000 | 250 | 394500 | 2761500
| (WG4) | งานทำผิวอะครีลิคชนิดเคลือบแข็ง (COLORFLAKE) สีครีมอ่อน-เซาะร่อง 1 ซม. ลึก 2 มม. (กระบะสูง 150 ซม.) |  | 614 | ตร.ม. | 1500 | 921000 | 250 | 153500 | 1074500
|  | แผ่นระบายน้ำกระบะปลูกต้นไม้ (Drainage Cell) ความหนาไม่น้อยกว่า 30 มม. |  | 3107.68 | ตร.ม. | 240 | 745843.2 | 50 | 155384 | 901227.2
|  | งานระบบกันรากต้นไม้ กันซึม ประเภทเทอร์โมพลาสติก โพลีโอลิฟิน (TPO) ความหนาไม่น้อยกว่า 1.14 มม. |  | 3107.68 | ตร.ม. | 800 | 2486144 | 150 | 466152 | 2952296
สำหรับภายในกระบะ
|  | งานเก็บขอบกระบะ (ความสูง 0.15 ม.) พร้อม ALUMINIUM FLASHING + PU SEALANTE |  | 1369.65 | เมตร | 450 | 616342.5 | 100 | 136965 | 753307.5
|  | แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ขนาด น้ำหนักตั้งแต่ 120 กรัม/ตารางเมตร |  | 3107.68 | ตร.ม. | 25 | 77692 | 15 | 46615.2 | 124307.2
1.1.3 | งาน CLEAN OUT (ช่องสำหรับทำความสะอาดในกระบะปลูก)
|  | งานกล่องระบายน้ำ (AQUA TANK) ขนาด 250x500 มม. |  | 350 | ชุด | 500 | 175000 | 100 | 35000 | 210000
|  | แผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) ขนาด น้ำหนักตั้งแต่ 120 กรัม/ตารางเมตร |  | 500 | ตร.ม. | 25 | 12500 | 15 | 7500 | 20000
|  | งานช่องระบายน้ำด้านข้าง (SCUPPER DRAIN) |  | 40 | ชุด | 850 | 34000 | 50 | 2000 | 36000
| รวมราคารายการที่ 1.1 | [5 empty] | 14995977.21 |  | 3708315.6 | 18704292.81
1.2 | งานระบบที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (ดูในหมวดงานระบบไฟฟ้า)
| (XL1) | LED floodlight with ground spike, aluminum body and integrated LED driver. IP65. |  | 36 | ชุด | 3200 | 115200 | 300 | 10800 | 126000
| (XL1.T) | LED floodlight with nylon tree strap, aluminum body and integrated LED driver. IP65. |  | 54 | ชุด | 3800 | 205200 | 300 | 16200 | 221400
| (XL2) | Surface mounted LED neonflex horizontal bending with silicone body and remote LED driver. IP65. |  | 734 | เมตร | 1200 | 880800 | 100 | 73400 | 954200
|  | งานปลั๊กไฟสนาม (ชนิดกันน้ำ) |  | 6 | ชุด | 292 | 1752 | 115 | 690 | 2442
1.2.2 | งานระบบรดน้ำต้นไม้
| งานระบบรดน้ำต้นไม้และสนามหญ้า อัตโนมัติ | [10 empty] | 3355x1000
|  | ท่อ HDPE PN. 6 Ø 63 mm. PE 80 ( MAINLINE ) |  | 200 | เมตร | 75 | 15000 | 100 | 20000 | 35000 | ราคาท่ออ้างอิงตามไฟล์แนบ
|  | ท่อ HDPE PN. 6 Ø 63 mm. PE80 |  | 300 | เมตร | 75 | 22500 | 100 | 30000 | 52500 | ราคาท่ออ้างอิงตามไฟล์แนบ
|  | ท่อ HDPE PN. 6 Ø 50 mm. PE80 |  | 300 | เมตร | 48 | 14400 | 75 | 22500 | 36900 | ราคาท่ออ้างอิงตามไฟล์แนบ
|  | ท่อ HDPE PN. 6 Ø 32 mm. PE80 |  | 900 | เมตร | 26 | 23400 | 30 | 27000 | 50400 | ราคาท่ออ้างอิงตามไฟล์แนบ
|  | อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE แบบสวมอัด |  | 1 | งาน | 37650 | 37650 | 11295 | 11295 | 48945 | ราคาท่ออ้างอิงตามไฟล์แนบ
|  | Pop - up Sprinkler Spray |  | 316 | หัว | 230 | 72680 | 30 | 9480 | 82160
|  | ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ Swingjoint |  | 316 | ชุด | 180 | 56880 | 30 | 9480 | 66360
|  | mini-spray + ขาปักครบชุด |  | 117 | ชุด | 35 | 4095 | 15 | 1755 | 5850
|  | Solinoild Valve Ø 2" |  | 12 | ตัว | 4800 | 57600 | 1500 | 18000 | 75600
|  | Valve Box 10" |  | 12 | ใบ | 1200 | 14400 | 300 | 3600 | 18000
|  | ตู้ควบคุมวาล์วไฟฟ้าขนาด 8 สถานี |  | 2 | ตัว | 9700 | 19400 | 3000 | 6000 | 25400
|  | ตัวตัดการทำงานเมื่อฝนตก(RAIN SENSOR) |  | 2 | ตัว | 2500 | 5000 | 1000 | 2000 | 7000
|  | เครื่องกรองเศษผง Ø 3" แบบDISC |  | 2 | ตัว | 12000 | 24000 | 2000 | 4000 | 28000
|  | สายไฟฟ้าควบคุมวาล์วไฟฟ้า ชนิด 18 AWG |  | 1200 | เมตร | 24 | 28800 | 20 | 24000 | 52800
|  | ท่อร้อยสายไฟฟ้า Ø 25 mm. PN. 6 |  | 200 | เมตร | 20 | 4000 | 20 | 4000 | 8000
|  | อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด,อุปกรณ์จับยึดท่อ,ก้านยกหัวสำหรับไม้พุ่มสูง |  | 1 | งาน | 15000 | 15000 | 7500 | 7500 | 22500
| รวมราคารายการที่ 1.2 | [5 empty] | 1617757 |  | 301700 | 1919457

## ปร.4 (พ)
|  |  |  | แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา |  | แบบ ปร. 4 (พ)
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่โซนซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง : |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : |  |  |  | เมื่อวันที่ |  | หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการ |  | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
(ค่าก่อสร้าง)
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
1. | งานเช่า Tower Crane และ Passenger Hoist |  | 1 | งาน | 4665200
2. | งานเช่า Concrete Pump |  | 1 | งาน | 898715.47
3. | งานสำนักงานสนามของผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน |  | 1 | งาน | 1759080
4. | งานการป้องกันฝุ่นละอองและของตกหล่น |  | 1 | งาน | 1040040
5. | งานมาตรฐานอาคารเขียว |  | 1 | งาน | 500000
6. | งานมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม |  | 1 | งาน | 2140000
7. | การไม่ให้คนงานพักนสถานที่ก่อสร้าง |  | 1 | งาน | 5000000
8. | การป้องกันทรัพย์สินอาคารเดิม |  | 1 | งาน | 2500000
9. | งานเช่า Mobile Crane |  | 1 | งาน | 27820000
10. | รายการงานยื่นขออนุญาตเป็นสถานีก๊าซจากกรมธุรกิจพลังงาน |  | 1 | งาน | 85600
| รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด |  |  |  | 46408635.47

## แบบแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ
แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน C
สัญญาก่อสร้างอาคารสนับสนุน (ส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบหลัก)
สถานที่ก่อสร้าง |  | ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
คำนวณราคากลางโดย : | [5 empty] | เมื่อวันที่
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารสูง ประมาณ 45 เมตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Tower Crane สำหรับการก่อสร้าง
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
1 | ค่าเช่า Tower Crane |  |  |  | 4360000
เช่า Tower Crane Boom 60 เมตร 2 ตัว
ค่าเช่า 120,000 บาท/เดือน/ตัว เป็นเงิน 120,000 x 8 x 2 = 1,920,000 บาท
ค่าติดตั้ง 120,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 120,000x2 = 240,000 บาท
ค่าJack Up ความสูง 40,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 40,000x2 = 80,000 บาท
ค่าJack Down และรื้อถอน 120,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 120,000x2 = 240,000 บาท
ค่าขนส่งไป - กลับ 110,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 110,000x2 = 220,000 บาท
ค่าเช่า Passenger Hoist Twin Cage
ค่าเช่า 80,000 บาท/เดือน/ตัว เป็นเงิน 80,000 x 8 x 2 = 1,280,000 บาท
ค่าติดตั้ง และ Jack Up ความสูง 80,000 บาท ต่อตัว = 80,000 x 2 = 160,000 บาท
ค่ารื้อถอน 80,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 80,000x2 = 160,000 บาท
ค่าขนส่งไป - กลับ 30,000 บาทต่อตัว เป็นเงิน = 30,000x2 = 60,000 บาท
|  |  | รวมค่าใช้จ่าย |  | 4360000
|  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 305200
|  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  | 4665200
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารสูง ประมาณ 45 เมตร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ Concrete Pump สำหรับการเทคอนกรีตพื้น
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
2 | ค่าเช่ารถ Concrete Pump สำหรับเทคอนกรีตพื้น |  |  |  | 839921
ค่าเช่ารถ Concrete Pump 100 บาทต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร
| คอนกรีตพื้นประมาณ 8399.21 ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน 8399.21 x 100 = 839921 บาท | [6 empty] | 8399.21
839921
| รวมค่าใช้จ่าย |  |  |  | 839921
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 58794.47
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 898715.47
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่สำนักงาน สำหรับผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน โครงการนี้
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
[8 empty] | 18 | เดือน
3 | ค่าเช่าตู้ Container สำนักงานสนามของผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน รวม 7 ตู้ |  |  |  | 1644000 |  |  | 1512000
ขนาด 3.00x12.00x2.50 เมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ 12,000 บาทต่อตู้ต่อเดือน
เป็นเงิน = 12,000x7x18 = 1512000 บาท
| ค่าขนส่ง ไป - กลับ โดยรถเทรลเลอร์ = 8,000 บาท ต่อเที่ยว ต่อ ตู้ | [6 empty] | 112000
เป็นเงิน = 2x8,000x7 = 112,000 บาท
| ค่าเครนยกตู้หน้างาน 2 เที่ยว เที่ยวละ 10,000 บาท | [6 empty] | 20000
เป็นเงิน = 10,000x2 = 20,000 บาท
| รวมค่าใช้จ่าย |  |  |  | 1644000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 115080
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 1759080
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ไปสร้างความรบกวนให้กับพื้นที่ข้างเคียง และบุคคลสัญจรบริเวณนั้น
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
4 | ค่าผ้าใบกันฝุ่น |  |  |  | 972000
โครงเหล็กยึดผ้าใบ (คิดค่าวัสดุ 50%) 44 บาทต่อตรางเมตร
ค่าติดตั้ง และค่ารื้อถอน โครงเหล็กยึดผ้าใบ 8 บาท ต่อตารางเมตร
ผ้าใบกันฝุ่นโดยรอบอาคาร 28 บาทต่อตารางเมตร
รวมเป็น 44+8+28 = 80 บาทต่อตารางเมตร
พื้นที่ผ้าใบกันฝุ่น ประมาณ 12,150 ตารางเมตร
| รวมค่าใช้จ่าย |  |  |  | 972000
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 68040
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 1040040
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากโครงการมีนโยบายเป็นอาคารเขียว จึงต้องมีมาตรการต่างๆควบคุมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานอาคารเขียว
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
5 | มาตรฐานอาคารเขียว |  |  |  | 1 เหมา
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 500000
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากโครงการอยู่ภายในพื้นที่ของทางราชการ จึงต้องมีมาตรการลดผบกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อผู้ใช้สถานที่อื่นๆ
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
6 | มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม |  |  |  | 1 เหมา
|  |  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 2000000
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 140000
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 2140000
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากโครงการมีนโยบายไม่ให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ |  | ค่าแรงรวม | #REF! | บาท
[8 empty] | ค่าแรงขั้นต่ำ | 331 | บาท
7 | ค่าใช้จ่ายมาตรการไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ก่อสร้าง |  |  |  | 1 เหมา |  |  | ค่าแรงต่อวัน | #REF! | บาท
[8 empty] | เป็นจำนวนคน | #REF! | คน
#REF!
#REF!
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5000000
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากมีการสร้างอยู่บนพื้นที่ที่มางานก่อสร้างเดิมอยู่แล้วจึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันทรัพย์สินอาคารเดิม
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
8 | การป้องกันทรัพย์สินอาคารเดิม |  |  |  | 1 เหมา
รวมค่าใช้จ่าย
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 2500000
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากมีการติดตั้ง โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมีความสูงองค์อาคาร ประมาณ 45 เมตร และยกวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
9 | ค่าเช่ารถ Mobile Crane สำหรับยกโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Façade และวัสดุ |  |  |  | 26000000 |  |  | 10
| ค่าเช่ารถเครนล้อยาง ความยาวบูมประมาณ 45 เมตร 4 คัน ระยะเวลา 10 เดือน | [6 empty] | 26000000
| ค่าเช่า 650,000 บาท/คัน/เดือน เป็นเงิน 650,000 x 10 x 4 = 26000000 บาท | [6 empty] | ค่าเช่า 22,000 บาท/คัน/วัน เป็นเงิน 22,000 x 30 x 20 x 4 = 52,800,000 บาท
|  |  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 26000000
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 1820000
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 27820000
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้ :
เนื่องจากมีการติดตั้ง ก๊าซหุงต้มในอาคาร จึงจำเป็นต้องมีการยื่นขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน
2. รายละเอียดการคำนวณ
หน่วย : บาท
ลำดับที่ | รายการค่าใช้จ่าย |  |  |  | จำนวน | หมายเหตุ
10 | รายการงานยื่นขออนุญาตเป็นสถานีก๊าซจากกรมธุรกิจพลังงาน |  |  |  | 80000
|  |  |  | รวมค่าใช้จ่าย | 80000
|  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 5600
|  |  |  | ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม | 85600

## Factor F
สูตรคำนวณ ค่า Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย | = | 10%
ค่าประกันผลงาน หัก | = | 5%
ดอกเบี้ยเงินกู้ | = | 5%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | = | 7% | [6 empty] | 0 |  | 0 | 500000
[9 empty] | 500000 | 1.3059 | 500000 | 1000000
A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน | = | 1092180308.0215 | บาท | [5 empty] | 1000000 | 1.3034 | 1000000 | 2000000
ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน > 500,000,000 บาท |  |  |  |  | a = | 1092180308.0215 |  |  | 2000000 | 1.3018 | 2000000 | 5000000
[5 empty] | b = | 500000000 | d = | 1.1728 | 5000000 | 1.2982 | 5000000 | 10000000
[5 empty] | c = | 0 | e = | 1.1728 | 10000000 | 1.2917 | 10000000 | 15000000
|  |  |  | 1280035321.0012 |  |  |  |  | 15000000 | 1.2567 | 15000000 | 20000000
|  |  |  | 187855012.9797 | factor F = | 1.1728 |  |  | 20000000 | 1.249 | 20000000 | 25000000
[5 empty] | ปัดเลข | 1.1728 |  |  | 25000000 | 1.222 | 25000000 | 30000000
[9 empty] | 30000000 | 1.2135 | 30000000 | 40000000
[9 empty] | 40000000 | 1.2131 | 40000000 | 50000000
Factor F | = | 1.172
[9 empty] | 90000000 | 1.2015 | 90000000 | 100000000
[9 empty] | 100000000 | 1.2015 | 100000000 | 150000000
[9 empty] | 150000000 | 1.1985 | 150000000 | 200000000
[9 empty] | 200000000 | 1.1983 | 200000000 | 250000000
[9 empty] | 250000000 | 1.1968 | 250000000 | 300000000
[9 empty] | 300000000 | 1.1903 | 300000000 | 350000000
[9 empty] | 350000000 | 1.1817 | 350000000 | 400000000
[9 empty] | 400000000 | 1.1803 | 400000000 | 500000000
[9 empty] | 500000000 | 1.1795 | 500000000 | 500000000
[9 empty] | 500000000 | 1.1728 | 500000000